※ 2014년(종합) 구리 동방 아파트 지적사항

구 분	점검결과 지적내역	비고
소 화 설 비	1.옥내소화전 사용설명서 표지 미부착 -1동 3계단 8F 2.옥상수조 개폐밸브 폐쇄상태 -1동 1계단, 2동 4계단 3.옥내소화전 주펌프 토출측 압력계 미설치	NFSC102제7조 NFSC102제7조 NFSC102제7조
경 보 설 비	1.전실 연기감지기 회로전압불량(수신기내부에서 결선 분리상태) -1동 2계단회로, 3계단회로, 2동 3계단회로 2.연기감지기 탈락 및 불량 -1동 3계단 최상층(탈락), 2동 2계단12F(불량) 3.지하주차장 B2F 램프(내려오는 방향에서) 우측으로 1개소 감지기 탈락	NFSC203제11조 NFSC203제7조 NFSC203제7조
피 난 설 비	1.계단유도등 점등불량 -1동 1계단 16-17F, 19-20F, 4계단 13-14F -2동 3계단 12-13F 2.지하주차장 -B1F 4계단쪽 피난구 유도등 점등불량 -B1F에서 B2F 램프 피난구 유도등 파손(점등정상)	NFSC303제6조 NFSC303제5조