(수원)감리 대상 현장확인 체크리스트

□ 준비물 : 줄자, 드라이버, 연기스프레이(감지기용), 렌턴, 제연테스터기, 연막탄, 전압전류계, 피토게이지, 연기분무기(발생기)

점 검 동 선		방재실 → 펌프실 → 맨꼭대기층 → 상중하층 → 지하층순 → 옥외순 점검
순 번		내 용	체크
방재실	수신반	수신반은 정상인 상태에서 모든 테스트를 진행, 방재실 급배기 확인 -R형: 통신장애(중계기 등), 단선(감지기와감지기, 감지기와 발신기 등), 설비(템퍼스위치 등) -P형: 점등여부 확인 직원 중 1사람을 수신반에 배치(무전기지참-정상여부 확인)하고 진행, 전화기 지상과 수신반과 테스트 자동화재속보설비 직접 테스트(상황실에 전화번호와 주소가 일치 여부 확인) 우선경보방식 확인, 분전반에서 수신반 및 유도등 등 과전류스위치 확인
펌프실	펌프실	체절, 정격, 150% 확인, 주펌프, 예비펌프, 충압펌프, 저수조 사양서(규격, 양) 게시 EPS 등 소공간소화장치 등 확인, 방화구획 확인, 엔진펌프 연료량 확인 감압밸브: 셋팅압력 확인(1차측, 2차측 확인)- 몇 키로 확인. 방화구획 확인 수신반과 수동기동 여부 확인, 제연설비 제어반전용으로 하고 외 함은 적색으로 할 것.
옥상 (맨 윗층)	옥내소화전	펌프실에서 가장 먼 동 맨 윗층 직접 방수를 하고 기동표시등 확인 함의 문을 열어 발신기선등 라벨표기 여부, (수관개수, 관창, 수관걸인 확인) 권상기실 등 확인(감지기 등), 출입문 유도등 확인, 맨윗층 연기감지기 확인
상(20층 중(12층) 하(1층) 층 (2개층확인)	자동식소화기 (주방설치)	자동식소화기 테스트 및 점검 방식, (약제 분리후 작동가능 여부 테스트 할 것)
	완강기 (구조대)	약 180-190 센티미터에 설치 – 약 머리위 20센티미터),지지대 정확히 밖으로 완강기에 올라타서 온몸을 실어 두발을 띄울 것.(최대사용하중 150kg 이상) (완강기 형식승인 및 제품검사 기술기준(2012.11.1.변경), 보관함은 걸이에 걸 것. 줄자를 이용하여 개구부 사이즈 확인(내경 가로0.5-세로 1m, 바닥 1.2 발판설치)문이 안으로 열리는 구조시 -> 아래에서 위로 전개되는 완강기를 설치 확인
	공기안전매트	공기안전매트 이동식바퀴가 있는 기구에 놓여있는지 확인 – 펼쳐서 정상 여부 확인 엔진식확인(전기식은 유사시 활용 어려움) - 전기식은 비상전원(상용전원 차단 후)을 이용하여 펼침
	자동화재탐지설비	수신반 정상 여부 확인 후 테스트 실시, 수신기모니터 화재, 단선, 설비확인(탬퍼 등) 스모크스프레이(분무기)를 분사하여 연기감지기를 테스트하고 수신반 확인
	제연설비	차압, 방연풍속, 개방력, 폐쇄력 등 측정, 급기 천장이나 벽에 설치 시 라벨 표기 차압측정구 위치 확인, 계단실창문 등 자동폐쇄장치 확인(양개도어인 경우 각각 설치 여부) 1층 계단실 구획 밀폐 방화문설치 여부 확인(순위개폐기 확인),송풍기 측정 확인
지하층 (주차장)	옥내소화전	배관 물흐름 표기 확인 , 전화기잭 연결해서 수신기와 통화(노이즈 확인)
	스프링클러	알람밸브실에서 시험밸브함을 열고, 싸이렌, 비상방송, 경종 음향장치 작동 여부 알람밸브(프리액션)실 문 사이즈 확인(500*1000 프레임제외, 줄자) 지하층(주차장)프리액션밸브 1.2차 감지기 작동 및 수동수위치 작동으로 2차측 배관(헤드) 누수 확인 장애의심 되는 부분 헤드 터트리기, PIT 방화문확인(헤드설치확인), PV밸브(배수확인)
	비상조명등	상용전원 차단 : 조명등 확인, 펌프 회전방향, 비상용승강기 작동 여부. 제연휀 회전방향 확인(제연댐퍼 수동스위치 동작) , 비상조명등 라벨 표기
	지하층 배기	배기구 일제수동스위치 확인(유인펜은 연기의 중성대를 깨뜨림) 연막탄을 충분히 터트린후 방재실의 수동스위치 작동시킬 것.(급,배기구 작동여부 확인)
	발전기실	상용전원을 차단시킨 후 소방펌프등을 작동, 방화구획 확인 및 방화댐퍼 설치시 점검구 확인. 10분이상 발전기를 가동시켜 급,배기를 확인(연료량 확인), 청정소화기 비치(CO2소화기 금지)
	램프부분방화셔터	1.2차 감지기를 작동시켜 절반 내려오는지 확인하고 열감지기를 작동하여 정확히 아래부분 까지 내려오는 확인(윗부분 방화구획 확인), 테두리 형광마트 확인(비상구 글씨)
	비상콘센트	상용전원을 차단시킨 후 정확히 확인(콘센트 전등 준비), 380v는 전압전류계로 확인
	무선통신보조설비	정상여부 확인, 무전기잭 설치 후 돌아다니면서 준공검사(통화잘되는지여부(노이즈) 확인) (무전기잭은 시공,감리가 준비할 것)
지상층	상수도소화전 (옥외소화전)	수관과 관창을 이용하여 방수(통수여부), 조경에 묻힐 경우(10년후에)표지판설치나 주위(동서남북)1m 레미콘 타설 요.
	소방통로확인	고가나 굴절차량을 이용 소방통로 확인, 대피공간에 특수차 전개(경계턱, 가로등, 조경확인)
	연결송수관	펌프작동으로 테스트, 소방차와 연결하여 테스트(소방차압+펌프압력-건물높이=방수압력) 송수압력표지 부착 확인, 송수구 와 건물간의이격(유리창 등 낙하물), 가압펌프스위치 위치 각종송수구 유리창깨짐으로 보호 건물과 이격거리 확인, 연결송수관 약식계통도로 확인(칼라 출력)
기타	1층 특별피난계단 방화구획 확인(1층 제연설비 및 방풍실 스프링클러 헤드 확인) 주차차단기는 2:1방식(가운데를 두고 양쪽 개폐- 유사시 소방차 쉽게 통과 가능) 소방감리일지는 건축공사일지와 소방자재검수서 등을 대조하여 확인, 제연설비조사표 철저확인(송풍기 등) 근생 및 노유자시설 등의 소방시설을 정확히 확인. 피트층 이나 피트공간: 갑종방화문재질이상으로 가로 1m2이하 볼트조임 확인(두게 1.5T이상) 아파트(정문 및 후문, 지하층에) 안내표지판에 방재실 표기

	순번	내 용	체크
	감리일지	성능시험 후 7일이내에 결과보고서 제출여부 확인 시공자나 감리자, 업체 등 변경여부 확인 설계업체 변경여부 확인
	서류제출순서 소방완공서류 제출 순서 1. 소방시설 완공검사 신청서 (전화번호, 신주소(구,주소 )연면적, 층수확인 – 빈칸없이 작성) ※ 공사업체가 많은 경우 가능한 한 1장에 전부 기입할 것. 2. 소방공사 감리결과보고서 (주만번호, 전화번호, 신주소(구,주소 )연면적, 층수확인 – 빈칸없이 작성) 3. 변동내역서(착공신고 때와 숫자상의 일치여부와 변동이유를 정확히 기재) 4. 소방시설 최종 산출표 첨부(종이) ※ 소방시설산출표는 엑셀이나 한글, JPG, PDF 등 파일로 별도 이메일(USB가능) 제출 ･ 저장 시 제목은 : 예시) 소방시설산출표 - 홍길동건물 4. 소방시설성능시험조사표 첨부 (관리자를 감리자로 변경하여 작성) ※ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 제4조(2013.5.17.일부개정) 5. 소방공사감리일지 첨부 (일지 맨마지막 장에 감리자 도장 및 서명) 6. 소방완공도면 기계,전기 순 첨부( 현장과 도면을 비교하여 문방향, 창문개수 등 일치여부 확인) ※ 소방완공도면은 캐드파일을 JPG 나 PDF로 변환하여 별도 이메일(USB가능) 제출 ･ 저장 시 제목은 : 예시) 소방완공도면 – 홍길동건물 ※ 소방동의 및 착공때와 도면 변경이 있는 경우 색깔 등으로 표기하여 검토를 쉽게 해줄 것. 7. 각종 펌프계산서, 제연계산서, 청정 제품검사결과통보서 등 증명서류는 맨 마지막에 보철 할 것. (남부관할 T.8012-9322)이도재 3104dj@gg.go.kr, -이메일 제목에 건축주명 기재(다수의 이메일이 수신되므로 정확히 기재)

엔진펌프 테스트

1.주펌프, 보조펌프 : 수동으로

2. 압력챔버에서 압력을 빼면 다운되지.

3. 디퍼와 렌지가

4. 수동으로 해놓았기 때문에 안돌죠..

5.조금지나서 정전이 된것로 인정

6. 보조펌프(엔프가 작동되어야 한다.)