수원소방서 특정소방대상물 설계시 검토사항

- 소방시설공사업법 -

제11조(설계) ① 제4조제1항에 따라 소방시설설계업을 등록한 자(이하 "설계업자"라 한다)는 이 법이나 이 법에 따른 명령과 화재안전기준에 맞게 소방시설을 설계하여야 한다.

위반하여 설계한 자 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금

아울러, 공공기관의 정보공개에 관한법률에 의거하여 건축주 및 발주처(입대위) 등에 의해 관련서류들이

정보공개 될 수 있습니다.

참고로, 본 내용은 각종 민원제기된 것들을 참고로 작성되었습니다.

아래의 내용에 대하여 체크 작성  →  예) 적용, 미적용, 해당없음(미적용은 이유를 비고란에 작성)

※ 소방시설 도시기호 : 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별표] 참조

□ 설계 시

소방설계 업체가 일반, 전문여부를 확인하고, 소방시설업등록증 및 자격수첩을 확인 할 것.

- 설치계획표 기계,전기는 형태와 서식 일치 – 소방기계, 소방전기 업체 다를 경우 더욱 확실히 챙길 것.

→ 계통도 나 평면도 및 두 도면을 포개면서 검토할 것. 불일치 많음)

(아파트의 경우 부속건물은 건축의 구분에 소방기계, 전기 일치 시킬 것. - 설계오류 많음)

(동별, 지하주차창, 근린생활시설, 노유자시설, 경비초소, 관리사무소 등 )

→ 설치계획표는 공동주택의 경우 총괄 산출표, 각동산출표, 지하주차장, 근생시설, 관리사무소, 경비초소 등

건축의 부속건물에 맞추어 설치계획표를 작성하게 지도할 것.

- 소방설치계획표의 주용도를 소방특정대상물의 30개중에서 선정하여 표기할 것.(주민번호, 연락처 등 전부기입)

(소방설치계획표 임에도 불구하고 건축의 용도를 대부분 따라 함. - 보완시킬 것.)

(예- 자동차관련시설 -> 항공기 및 자동차관련시설(주차장) 으로 표기)

비상(소방)차량동선도는 전지(A1)로 제출하고 대피공간 표기(색깔로), 소방진입로 색깔표기(진입로는 폭 사이즈 기재)

→ 비상차량 회전부위 R(아르) 표기, 각 동과 소방차량작업구간 사이즈 표기 할 것.

소방통로는 내경으로 7m이상(주택관련법 개정됨)을 확보하고, 100세대 미만의 4m로 설계시 소방특수차의 아웃트리거를 펼칠 수 없어 완공시 조경 등을 수정해야 하므로 결국 7m로 작업공간은 설계해야 함.

각 건물 외벽과 소방통로(경계턱 기준)는 4m이상 – 14m이상 이격할 것.(20층이상 8m이상 이격)

경계턱은 낮추어서 비상시 소방특수차량이 밟고 지나가고 작업할 수 있도록 할 것(5cm이하)

각동의 대피공간앞에는 공기안전매트의 사이즈 넓이에 나무를 심거나, 조경을 하지 말 것.(완공 현장확인 시 제거) - 또한 대피공간앞의 공기안전매트 사이즈 넓이 앞에는 높이가 다른 조경언덕을 금지 할 것.

(나무 나 조경, 돌, 가로등으로 인해 안전매트를 펼치지 못해 늘어나는 자살자의 가족에 의한 민원소송 제기)

- 건축창호도, 방화구획도, 무창층계산서(철저확인), 방화지구상세도(드렌쳐, 방화유리) 제출

※ 특히 드렌쳐는 감지기와 헤드 위치를 철저 검토 할 것.( 프리액션 및 수동스위치 확인).

→ 소방의 방화구획은 전기실, 펌프실, 방재실, 휀룸 등

→ 드렌쳐설비의 겨우 상대편건물의 화재를 감지할 감지기를 우리건물 내부에 헤드설치.

→ 드렌쳐설비나 수막설비가 자동이라면 펌프 및 수원을 추가하고 수동이라면 수신기가 아닌 자동제어에

연동시킬 것.

-  소방기계, 전기 소방시설 계통도는 모양과 형태를 같게 작성하고 알람(프리액션)구역 및 제연구역, 자탐 경계구역 등은 기계, 전기평면도를 같게 맞출 것.(제연구역, 스프링방호구역, 자탐경계구역등은 굵은 선이나 칼라로 표기) 경계구역을 소방기계도면과 소방전기도면을 비교 하면서 검토.

소방전기에 범례 검토(특히,  HIV전선 폐지 – HFIX전선, 발신기 높이, 시각경보기 높이,

감지기,유도등, 전선 굵기 등 – 현 법에 적법하게 표기 할 것.)

1개의 동이 1,2,3,4라인이고 1,2라인과 3,4라인이 이동할 수 없는 경우는 1,2라인과 3,4라인에

스프링클러 밸브를 2개 설치할 것.

공동주택의 경우 주민지원센터 및 관리사무소, 노유자시설 등과 지하주차장이 연결되는 경우는 완전구획 하거나 소방시설을 적용 할 것.

방재실에 망입유리를 설치할 경우는 도면하단 등에 상세도 작성 할 것

비상조명등 도면에는 스위치 설계 불가(비상발전기 가동시 비상조명등이 작동 안됨- 자동으로 켜질 것)

비상방송 계통도는 우선경보방식등을 적용하여 전선개수를 정확히 표기할 것(5층이상(지하층제외)연면적3.000초과시

비상방송 및 일반방송이 겸용시 유사시(감지기작동시) 일반방송은 중지되고 비상방송이 우선되도록 설계

건축법에 의한 배연창 부분에 완강기 설치불가(체인같은 부속장비로 인한 피난 장애발생)

숙박시설의 객실마다 들어가는 간이완강기는 완강기로 설치(죽음앞에서 가위바위보 – 뉴스방송 및 민원제기)

피난기구의 완강기 개구부 사이즈 확보 검토(동의 들어오면서 설계 변경되는 경우가 많음)

→ 완공시 일반대상(감리대상제외) 완강기 개구부사이즈에 대한 민원건수가 가장 많음

→ 특히, 바닥으로부터 1.2m이상시 발판 설치(창틀도 높이에 포함됨.) - 완공시 가장 많이 적발 됨

소화기는 층마다 설치하고 각층이 2 이상의 거실로 구획된 경우는 외에 바닥면적이 33㎡이상으로 구획된 각 거실(아파트의 경우는 각세대를 말한다.)에도 배치할 것. - 소화기구 화재안전기준 제4조 4항

유도등 및 통로유도등은 설치시 거리규정 정확히 지킬 것. 또한 최상층 박공 지붕시 점검을 위한 개구부가 방화문이거나 기타 비슷한 경우에도 피난구 유도등 설치하고, 통로유도등을 맨 윗층까지 정확하게 설계 할 것(계단연기 감지기도 맨 위층 천정에 설치)

피난구 유도등이 복도에서 보이지 않는 경우는 화살표로 된 거실통로 유도등을 설치할 것

(복도에서 서서 피난구유도등이 측면에 설치되는 경우는 화살표거실통로 유도등을 설치하고 통로유도등을

기점으로 양방향으로 피난이 가능한경우는 양방향 통로유도등을 설치 할 것)

공동주택아파트는 1-10층을 유도표지 금지 유도등으로 설치(2선식) - 유도표지 설치시 민원많음.

공동주택 아파트의 단지안내도에는 “관리사무소(방재실)” 방재실 문구를 삽입 할 것.

(단지가 커서 방재실 찾기어려움)

제연설비의 계산서와 펌프배관계산서를 꼼꼼히 체크 할 것.(수원의 양 포함)

→ 제연설비의 계산서와 펌프계산서의 과다 설계 확인

구조대는 경사하강식과 수직구조대 확인

(경사하강식의 경우 고정걸이가 다른 건물이나 땅에 설치하여야 하므로 확인 필요) - 민원발생 요인

방화지구 시 방화유리인지, 드렌쳐설비인지 확인 할 것.

- 건축법에 의한 소방관식별표기 할 것.(아직 시행령 없음?)

내진설계에 대한 내용을 표기 및 설명할 것.

글렘프타임으로 설계시 T,엘보는 덕타일(구상흑연주철)제품으로 UL,FM인증제품사용(현재 우리나라 규정없음)

-  발전기용량계산서(수용률 100% 잡을 것) 제출

→ 스프링클러 화재안전기준 제12조(전원)제8항

8. 자가발전설비는 부하의 용도와 조건에 따라 다음 각 목 중의 하나를 설치하고 그 부하용도별 표지를 부착하여야 한다. 다만, 자            가 발전설비의 정격출력용량은 하나의 건축물에 있어서 소방부하의 설비용량을 기준으로 하고, 나목의 경우 비상부하는 국토해양

부장관이 정한 건축전기설비설계기준의 수용률 범위 중 최대값 이상을 적용한다. (개정 및 단서신설 13.6.10)

가. 소방전용 발전기 : 소방부하용량을 기준으로 정격출력용량을 산정하여 사용하는 발전기 (개정 13.6.10)

나. 소방부하 겸용 발전기 : 소방 및 비상부하 겸용으로서 소방부하와 비상부하의 전원용량을 합산하여 정격출력용량을

산정하여 사용하는 발전기 (개정 13.6.10)

다. 소방전원 보존형 발전기 : 소방 및 비상부하 겸용으로서 소방부하의 전원용량을 기준으로 정격출력용량을 산정하여

사용하는 발전기 (신설 13.6.10)

스프링, 옥내소화전, 연결송수관은 약식배관도 제출(겸용 시 색깔 다르게 표기) - 한눈에 볼수 있게(별도서식 없음)

-  소방기계, 소방전기도면

→ 평면도면상 오른쪽 빈공란에 기재하여야 할 사항

1) 소방전기도면은 유도등, 감지기, 시각경보기 등 수량(설치계획표와 일치)

2) 소방기계도면, 소방전기도면 공통: 소방기계, 전기 형식승인제품 도면 표기된

도면에는 주기란에 “형식승인제품 사용할것”이라고 기재요함

예) 스프링클러 헤드(반경 표기 )

-  공기안전매트를 펼칠 장소에 대하여 소교목 또는 관목 식재 가능, 대교목 식재 불가

→ 이동바퀴 및 비가림 보관함 표기 – 연면적에 포함되지 않는범위에서 눈,비를 가리고 신속히 이동식단가로 이동가능토록..

(이동식 엔진방식으로 할 것 – 화재현장 등 전기연결 어려움)

→ 공동주택 주출입구 아치(문주)높이 표기하여 상세도 표기요함(5m이상 – 특히, 아파트)

→ 또, 학교설계시 에도 주출입구 아치(문주)는 철저확인 필요(차량통행 방해요인 임)

옥내소화전, 스프링클러 등 3/1옥상수조를 가능한 한 설치 할 것(원시적 일수록 작동신뢰가 높음)

(3/1양 옥상수조면제는 어쩔 수 없는 상황에서만 예비펌프로 면제 할 것임)

※ 초고층화재안전기준(30층이상)에서는 옥상수조와 예비펌프 둘다 적용함.(참고)

-  소화배관 색깔 적색 표시 적용 철저 - 타설비 등과 철저히 구분용

(전체적색, 적색띠표시등 - 어느방향에서도 확인가능), 아파트는 어느설비가 어느동으로 배관이 가는지 화살표 및 동 표기.(옥내소화전, 스프링클러 등)

-  지하주차장 평면도에 메인배관에 대하여 배관흐름도(적색화살표 등) 표기할 것

(펌프토출에서 각동 분기 및 프리액션밸브 1차측, 옥내소화전까지 흐름도 표기)

-  지하층, 옥상층 제연휀 시공시 상세도 표기

→ 옥상에 설치된 제연휀은 배기구로부터 이격거리 수치로 표기요

-  소방청 피트 적용 지침 관련 (소방기계, 소방전기, 건축도면 일치시킬 것)

→ 피트층 문 규격(가로0.5m,세로1m 사이즈,  두께 1.5t이상) 사이즈를 상세도 표기

→ EPS, TPS, 알람밸브실 규격표기(도면 확대시켜 상세도로 수치표기)

유수검지장치는 접근이 쉽고 점검이 편리한장소에 설치(스프링클러화재안전기준 제6조를 읽고 설계할 것)

→ 지하피트부분 점검구 설치 위치 및 점검구 시공 상세도 표기

-  지하주차장 화재대비 연기 배출대책 세울 것(급기만 작동, 유인팬작동시 연기흐름깨짐)-비상전원공급연동.

→ 방재실에 공기조화 환기설비 일제가동 수동스위치를 설치할 것.(소방대 도착시 가동 – 화재확산 우려 – 완공 업무인계시 교육철저)

-  가스계소화설비 설계프로그램의 성능인증 제품사용 철저(Co2설비 배제, 청정으로 설치)

(동의시 :성능인증서, 준공(감리)시 : 소방대상물명이 적힌 제품결과검사서(한국소방산업기술원) 제출)

-  건축관련법에서 특피 피난층에 방화문 미설치시 제연설비 제외 가능(단, 지상층 등의 차압 및 방연풍속은 만족시킬 것)

1층 특피 방화문 설치(유권해석 됨.-특피는 면제규정 없음(비,승은 면제가능)-공동주택 겸용시 적용.

(1층 계단실 방화문으로 막고, 1층에 제연설비 설치 – 완공시 제연차압 및 방연풍속 적법하도록..)

창문용 자동폐쇄장치 등 제연설비 관련 업무처리지침알림(방호예방과-12553, 12.5.18)

-  대피공간의 스프링클러 헤드는 스프링클러 화재안전기준 제15조제15항에 의거 제거

(헤드제외규정 스프링클러화재안전기준 개정됨 – 2013.6.10.)

공동주택일 경우는 특피, 비승이 겸용가능하지만 오피스텔 같은 경우 겸용불가

(전실 겸용불가, 오피스텔 같은 경우 전실 별도 구획 해야 됨 – 건축설계 미스 많음)

(오피스텔 전실일 경우 급,배기시설 해야하나, 만약 허가가 잘못될 경우 : 복도랑 겸용 시

배기 그릴이 각세대에 설치 됨)

비승(비상용승강기)만 있는 1층이라 하더라고 제연설비를 설치하여 차압과 방연풍속을 만족시킬 것.

(건축에서는 1층을 방화유리나, 갑종방화문(자동)으로 방화구획 할 것.

- 각종 송수구 및 무선통신단자함, 상수도소화전은 통합해서 같은위치에 설치 할 것(소방차 진입 가능 한곳)

- 상수도소화전은 인입75mm이상 확보하고 100mm 상수도소하전에 연결

(상수도소화전이 조경부분에 설치되는 경우는 상수도소화전안내표지를 도면상에 표기할 것)

- 옥내소화전(외래어 표기 – 3개 외래어: 영어,일어,중국어), 비상전원실(위치 및 종류식별가능한 표지판)

- 무선통신보조설비는 이동통신구내선로설비와 겸용가능

(단, 화재안전기준 및 겸용을 위한 기술조건 충족시 – 경기도 방화예방과-2197(11.1.31)

방재실이 지하층에 있는 경우, 기계식 급기,배기를 하여야 하나, 현재는 거의 화장실 벽부형으로

설치되고 있어 환기설비에 급,배기를 연결하여 외부로 송출 및 가압가능토록 할 것.

(급기휀이 어디로 연결되었는지 확인하고- 지하층은 천장덕트를 칠 수 없으므로 주변으로 돌림 확인)

(1층 DA부분 열면 창문에 덕트가 나와 있는지 확인)

스프링클러(지하주차장 등)는 건식스프링클러로 설치(준비작동식 면밀히 검토후 설치)

(준비작동식보다 신뢰도가 높고, 압축공기는 질소를 사용하여 화재의 확산을 방지)

건식스프링클러는 말단시험밸브 누락이 많음( 설계 및 시공, 감리시 철저히 확인)

- 스프링클러 헤드 장애가 예상(입대위 등)되는 부분은 근거를 충분히 확보 할 것.(관련법령, 도면, 사진, 사이즈표기)

- 스프링클러 배관의 드레인부분(자동,수동,먹는물관리법 등 )배수밸브 설치 철저

(배수가 되지 않아 시험밸브함 작동을 못하는 경우 발생할 수 있음)- 화장실 경계턱이 없어 넘침.

스프링클러 헤드반경은 건물을 완벽하게 반경에 적법하게 설치 할 것.(모서리 부분 등 잘 확인할 것.)

건축단면도를 보고 층별 높이, 반자높이 등 를 확인하여 상향, 하향, 상하향을 검토 할 것.

스프링클러 시험밸브함 설치 시 남자화장실에 설치(소방특별조사팀의 대부분이 남자임을 가만 함.-여자화장실 금지)

스프링클러 교차회로 감지기 수량부족을 꼼꼼히 체크할 것. (교차회로는 짝수로 가고, 홀수로 적용시 이유를 표기.)

스프링클러 교차회로 감지기는 건축의 보 안에 A,B를 설치 하여 작동이 신속하도록 할 것 (보를 건너뛰는 방식불가)

- 스프링클러 헤드반경을 정확히 표기 할 것.(도면 사이드에 표기)

(스프링클러 화재안전기준 제10조를 연찬 후 설계)

스프링클러는 유량을 확인하고 배수문제를 해결할수 있는 사이드글라스 방식으로 설계

(권고-소방청 질의회신 참조 할 것)

지하주차장 등 전기트레이등이 지나가는 헤드는 이격을 정확히 확인 할 것(60cm 이상 이격)

드라이펜던트 헤드는 후렉시블 배관을 지향하고 강관으로 구배를 하여 배관에 물이고이지 않게 할 것.

(완공 시 가장 많은 지적 사항)

옥내소화전,스프링클러에 송수구 부근에 설치하는 배수밸브는 작동이 쉬운 장소에 설치

(완공시 조작이 어려워 벽이 부수는 민원 발생)

- 감지기의 장애가 예상되는 부분 또한 근거를 충분히 확보 할것(관련법령, 도면, 사진, 사이즈표기)

- 옥내소화전과 스프링클러 배관 “수계배관” 분리(해당시)

- 옥내소화전 설치위치가 벽으로 가로막혀 있으면 호스연결이 불가능하므로 옥내소화전 거리규정에도 불구하고

추가 설치(특히,공장)

연결송수관 배관은 배관 구획여부를 확인할 것(벽에 묻는 것은 PD실로 유도)

(11층이상은 쌍구형 확인-제외:아파트 , 방수구가 2개소이상 설치된 곳) - 기계계통도 확인

- 연결송수관설비의 방수기구함은 많은층을 기준으로 설치하되

(특히, 지하역사 설계시 지하층은 지하1층에서 가지고 내려갈수 있게)

연결송수관 가압펌프 사용시 1차,2차측은 모두 압력배관용 탄소강관 사용(1차측 반드시 확인)

연결송수관은 가압펌프 고장 등을 대비하여 대책을 세울 것(부천66층 화성67층,인천학인52층 참조)

→ 바이패스배관을 연결하여 펌프고장시 자연낙하 가능토록 할 것.(수조가 연결송수관 물이 옥상수조시)

→ 소방펌프로 연결되기전에 별도바이패스 배관설치 및 체크밸브 설치.

- 연결송수관설비 가압송수장치가 설치된 송수구는 각동에 각각 설치(특히, 높이가 70m)

펌프에서 흡입측이 됨(물이 채워져 있어야됨 - 동파방지 할 것

: 물이채워져야 하므로 수도배관을 연결시키고 체크밸브 설치(도면표기)

무선통신보조설비는 지상에서 유효하게 소방활동을 할 수 있는 장소(송수구와 같게 하는게 좋다)

지상에 설치시 보행거리 300m이내마다 설치(다른용도로 사용되는 접속단자에서 5m 이상의 거리를 둘 것)

(임피던스는 50저항의 것으로 할 것)

비상조명등설치위치 : 각 거실, 복도, 계단, 그밖의 통로에 설치

- 피난기구 제외의 경우 피난기구의 화재안전기준 제5조의 규정 가나다라마 5개 규정을 전부만족 시 제외.

- 유도등 설치 시 대중소를 전기평면도상에 표기할 것(상시 켜지는 2선식으로 설치

- (지하주차장 층간 방화구획-특히, 램프부분)방화셔터 부분 유도등 철저 적용,

: 지하주차장 등 램프 회전부위 통로유도등 설치(완공시 누락되는 사례 많음)

- EPS, TPS, PS실 등 소방시설(소공간소화장지 등) 및 방화구획 천장상부까지 철저

- 대피공간의 방화문은 닫히는 구조로 할 것(건축법령 참조)-건교부 질의회신 확인 후 도어첵 설치(권고)

제연설비수동조작함과 스프링클러 수동조작함은 계단 입구 등 누르고 탈출가능한 위치에 설치할 것.

-  제연설비관련 계단실 창호는 자동폐쇄장치 시공(고정창은 완공시 입주민의 엄청난 민원 예상됨- 고정창 금지)

→ 방연풍속 등 때문(이명수 국회의원실 등)

→ 제연부속실은 당연 자폐설치하고 계단실은 3개층마다 설치되어도 환기가 어렵다고 민원발생 하고 있음.

제연설비계산서 또한 계단실창은 열리는 창인데 반해 계산서는 닫힌(픽스창 아님) 누설틈새로 계산됨(부적합)

-  제연 차압측정공 및 감시공 상세도 첨부 – 완공시 제출하는 제연성능시험조사표(본부지침12.6.19시행)는 각 층별      전부실시하고 각 층별 데이터를 기록할 것.

(특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준적용철저-경기도 방호예방과-11000(11.6.3)

- 제연덕트 등 관통부위는 건축의 방화구획도를 참고하여 FD 혹은 FVD표기 철저(설계 미표시 많음)

제연설비는 TAB가 필요 없는 복합댐펴(자동차압조절장치)가 나옴(참고)

- 제연 송풍기에서 풍량풍압 실측할 수 있는 유효한 조치란 송풍기의 풍량,풍압을 측정하기위한

측정공(15mm)을 설치(국가화재안전기준 해설서, 4-63Page)

- 제연 외기취입구는 가급적 옥상에 설치하지 말 것(국가화재안전기준 해설서 4-64)

- 제연설비는 전문업체에 의한 설계를 먼저 체크하고(등록증,자격수첩 첨부), 공조설비와 겸용시 공조설계업체      등록증, 자격수첩 첨부.(제연도면상 공조설계업체 직인 찍음)

제연설비가 공기조화설비와 겸용되어 착공이 면제되더라도 소방설계는 전문이 해야 됨.

제연설비 동력제어반 펌프제어반과처럼 전용으로 하고 적색표기 할 것.

- 방화셔터가 설치되는 부분 표기 철저 및 쪽문(도어일체형) 설치 후 유도등 표기 철저(도면 누락 많음)

지하층의 입구마다 일체형방화셔터를 설치하여 연기의 확산을 방지 할 것.(층별 방화구획)

모델하우스 등은 천장부분에 대하여 상하향식 헤드 철저 설치(누락 많음)

- 근린생활시설이 들어가는 부분은 다중이용특별법 대비 비상구 사전에 설치(민원 많음)

→ 다중법에 의거 5층이상은 전실이나 발코니는 안되고 오직 계단만 가능함.

- 노인정, 보육시설 마감재 방염벽지는 건축도면 및 소방도면에도 표기요함

- 오버헤드도어는 무창층에 해당 안됨(건축 실수 많음-체크할 것)

- 스프링클러나 옥내소화전은 감압밸브에 대한 시방서를 확인할 것(감압변 몇 개 설치 했는지 여부 등)

-  방재실은 가능한 한 1층 설치(면적 33㎡ 이상 – 초고층법)

-  방재실에 들어가는 시설 표기(전기평면도에 표기- 급 배기시설,수신반, 방송,시각전원반 등 자세히표기)

→ 소방완공 시 방재실(펌프실-해당시) 급,배기를 꼭 체크 할 것.

-  노인정, 보육시설 마감재 방염벽지는 건축도면 및 소방도면에도 표기요 하고 완공시 방염필증 제출

완강기는 머리에서 20-30센티미터(180m 이상) 위에 설치하여 탈출을 쉽게 하고, 시공자가 완강기에 체중을 실어 올라타게 하여 무게를 지탱여부 확인, 지지대는 밖으로 정확히 빠져나갈 것. 구조대는 전개사진을 반드시 첨부.

(개구부 사이즈 세로1m, 가로 0.5m 내경 기준 이상)

- 주차차단기 설치시 (쌍여닫이문 처럼 한쪽면은 넓은 2:1방식)으로 설치.

소방펌프의 가장 많은 설계미스는 3/1 옥상수조 미 설치 시 예비펌프(엔진펌프) 놓는것과

펌프실이 옥상의 경우 옥상부분에 사무실 증축이나 같은 층에 비슷실이 있는 경우 임.

펌프용량계산서, 발전기용량계산서, 제연계산서, 시방서 등을 챙긴다.

공장 등 ON/OFF방식 옥내소화 전 설계 시 공배관에 대한 수원의 양 확보도 검토해볼 것.(권고)

템퍼스위치 표기 철저(소방전기)

무창층(아주 중요) - 무창층 기준해석에 대한 업무처리 지침 알림(경기도 방호예방과-6358, 2011-4.1)

· 개구부의 크기가 지금 50센티미터 이상의 원이 내접할 수 있을 것

※ 문이 열리는 부분(공간)이 내접 (지름산정시 창틀은 포함하지 않고, 파괴가 가능한 유리부분만 인정)

· 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 밑부분까지의 높이가 1.2m 이내 일 것

※ 프로젝트 창인 경우 하부창이 1.2m이내에 파괴가 가능하고 지름50cm 이상의 원이 내접하는 경우로서

상부창이 쉽게 파과할 수 있는 유리의 종류에 해당하고 지름50cm 이상의 원이 내접

하는 경우에는 상,하부 창 모두를 인정.

※ 특히, 공장 등은 완 공 시 줄자를 가지고 가서 반드시 측정 함.

· 개구부는 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것

※ 건축법 제2조 제11호 및 제44조 제1항 “도로”준용, → 일반도로 4m, 막다른 도로 2m.

※ 완공시 현장확인 필요(소방차가 진입할수 없으면 무창임) – 건축사들의 실수가 가장 많음.

· 화재시 건축물로부터 쉽게 피날할 수 있도록 개구부에 창살 그 밖의 장애물이 설치되지 아니할 것

※ 1.2.3층의 경우 방범창이 많으므로 확인 필수

· 내부 또는 외부에서 쉽게 파괴 또는 개방할 수 있을 것.

⇀ 일반유리 : 두께 6mm이하,   강화유리 : 두게 5mm이하,

⇀ 복층유리 : 일반 6*공기층*6mm이하,   강화유리 : 일반 5*공기층*5mm이하

⇀ 기타 소방서장이 쉽게 파괴할 수 있다고 판단되는 것.

발전기실에는 청정소화기를 설치할 것(CO2소화기 설치시 공기 흡입 문제) -권고

발전기실, 펌프실, 방재실은 방화구획하고 도어첵을 설치할 것.(창호도 확인)

공동주택의 경우 각동의 표기(예-1204동, 1205동 : 표기시 아래부분과 윗부분에 크고 잘보이게 그릴 것)

(요즘은 미관상 보기 좋다고, 아래부분에 작게 표기되면 구조나 응급환자 출동시 새벽시간엔 현장도착하기가 어려워 – 민원발생)

지하층에 설치되는 프리액션밸브(pv,av)는 배수를 정확히 설계 확인할 것 – 완공시 배수가 안되는 경우 발생

(배수펌프 용량 확인)

복도형 아파트의 경우는 제연설비 등 관련 소방시설을 전부 적용할 것.

공동주택 지하주차장에서 세대로 들어가는 유리문은 자동으로 열되(좌우로), 유사시 밀면 열리는 스윙문으로 설계

가스계(청정 등)은 과압배출구를 정확히 설계 할 것.(방화구획 라인에 있을 시 파이어댐퍼 설계)

-동파방지용 배관보온재는 무기화합물 소재 불연성 또는 난연성 재질을 사용

(청 소방제도과-3757(14.7.22) - 소방기계도면에 문구삽입

건축물 및 교육연구시설의 (고등학교,중학교,초등학교)등은 연결통로 조성시 폭 4m * 높이 5m이상 확보하여 소방특수차량이 진입가능토록 설계(중부일보 –14.8.27일자 제목 “소방차 통로 막힌 경기도 학교들” 참고)

운동장 진입 램프 및 회전반경 설계시 대형관광버스 회전반경 확보(소방특수차량 진입 가능)

건축물(학교포함)은 소방차량이 작업할 수 있도록 폭 7m이상을 확보해야 아웃트리거를 펼쳐 작업가능

(대피공간이나 학교 창문앞에는 소방특수차량이 주차하여 작업가능토록 공간(7m이상)확보 설계

건축물(학교포함)외벽과 비상차량도 이격거리는 건물높이가 18m면 5m이상 이격, 26m면 7m이상, 33m이상이면 9m, 41m이상이면 11m이격하고 자세한 사항은 관할 소방서에 문의

- 참고자료 -

■ 착공(시공) 시

감리자와 책임시공자의 주민등록증을 확인(등록자격증 확인도 가능)

감리자와 시공자는 협의도면을 면밀히 검토후 소방서에 착공 및 감리자지정신고를 하고 검토내용을 말한다.

인원현황 제출(감리자 및 시공자 등 이름/업체명/현장전화/휴대폰/이메일 등)

랜덤방식으로 시공서류 접수 후 그 다음날 출, 퇴근하며 현장을 확인하여 선시공에 대응 할 것.

→ 1층 등 유도등, 옥내소화전, 발신기, 수신반 등 사진을 찍어 증거를 확보할 것

→ 다중 등 완비담당자등에게 주소를 알려주고 출장 후 들어오면서 선시공 확인토록 부탁.

소방공사 계약서를 확인하여 무면허 시공 및 등록증 대여를 확인 할 것.

소방공사 계약서와 견적서의 날짜를 확인하여 공사일지와 대비할 것.

서류가 미진할 경우 감리원에게 시공검토서를 제출하도록 하고 확인 후 착공처리 할 것.

(경보대상은 전기업체가 시공하는 경우가 많으므로 031-230-8890 한국전력공사 경기지역본부에 전화해서

(임시전기가설 및 전기시공업체를 현황을 파악후 적발 한다. )

소방시설설계업의 등록한자는 이법이나 이법에 따른 명령과 화재안전기준에 맞게 소방시설을

설계하여야 한다. -공사업법 제11조(설계) - 고지를 잘 할 것.

소방시공(착공)은 소방시설공사업법 및 시행령과 화재안전기준에 맞게 시공.

(위반하여 시공한자 1년이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금)-공사업법 제12조
※ 소방도면을 법과 화재안전기준에 적법하게 검토 후 시공(도면대로 시공 금지-검토)

소방공사감리업을 등록한자는 소방공사 감리를할 때 다음 각호(법 참조)의

업무를 수행하여야 한다. -공사업법 제16조(감리)

소방시설 설계,시공,감리는 영업범위를 관련법령에 적합하게 검토 후 소방서에 신고.

착공변경신고는 변경일로부터 30일이내에 하여야 하고, 특히, 설계변경이나 허가사항

변경시, 소방시설의 변동이 있을 경우 착공변경신고를 30일이내에 하여야 한다.

(위반하여 신고하지 아니한자 또는 거짓으로 신고한 자 200만원 이하 과태료)

소방공사감리원배치변경신고 7일이내 – 공사업법 동시행규칙 제17조

소방기술자 및 감리업체(감리원) 배치시 배치기준(업무범위)을 명확히 준수 하여 신고

완공시 소방시설성능시험조사표 바낀서식에 꼼꼼하게 작성하여 누락방지

(소방시설자체점검등에 관한고시 제4조 – 2013.5.17.변경됨)

제연설비(전실)는 화재안전기준을 철저히 확인하고, 제연성능조사표를 각층마다 구체적으로 작성

(계단실 창문 개방시 화재안전기준에 적법하게 설계,시공 - 제연계산서 철저히 작성 및 검토)

다중이용특별법에 해당하는 완비증명 대상은 시공 시 다중법에 따른 비상구 확보(5층이상 직통계단 등)

피난기구 완강기 사이즈 개구부 내경 1000*500 확인(굴절완강기 사용 및 지지대 창문밖 확보)

(허용하중 및 고정방식은 화재안전기준에 적법하게 견고하게 설치할 것)

노유자시설에 설치하는 구조대 개구부 확보(경사식, 수직식 현장고려 선택 후 설치) 완공시 펼침 사진 첨부.

조기반응형스프링클러헤드설치 : 공동주택,노유자시설의 거실, 오피스텔, 숙박시설의 침실, 병원의    입원실은 민원의 소지가 많으므로 검토 철저(SP의 화재안전기준 제10조)

스프링클러설비의 수원 확보 철저(특히, 헤드 부탁높이 8m이상시 기준갯수 등)화재안전기준 제4조

(공장, 강당, 교회, 주차타워 등 상하향 철저 검토 – 강당은 거의 반자와 천장높이가 2m이상으로 상하향식)

공장 등 클린룸은 붙박이(픽스-고정창)창으로 개구부를 확보하고 크린룸에 반자가 있을시(크린룸 천장을 반자로 사용시 상하향식 검토)

무선통신보조설비 단자함 케이블(모토롤라 GP338) 호환

스프링클러, 옥내소화전, 간이스프링클러 등 동파방지 철저(동파에 대한 도면 표기 철저)

발전기가 설치되는 건물은 상용전원과 비상전원(발전기)를 이용한 소방시설테스트 철저

각종송수구는 낙하물에 영향받지 않도록 설치하고 표기가 눈,비에 노출되어도 지워지지 않도록 설계

(대부분의 송수압력표기는 매직으로 작성하여 몇 개월이 지나면 보이지 않음 – 철저확인.)

( 송수구도 몇 개월이 지나면 옥내소화전과 스프링클러 등 구분도 안됨 – 추후 시공, 감리자에게 꼭 확인)

송수구연결(특히,연결살수설비와 옥내소화전을 다르게 연결 등)을 정확히 하여 겹치지 않도록(배관라인) 설계,시공

각종송수구와 상수도소화전은 소방차량이 진압이 용이한 곳에 설치

펌프실에서 OS&Y밸브를 작동시키기 위한 사다리(거치대)등을 설치(손이 안닿음)

출입문에 대한 피난방향(특히, 지하주차장 및 옥상 등)을 전체적으로 검토 할 것.

옥상문 및 1층 현관문에 대한 작동방식을 도면에 표기할 것(제연설비 등을 고려)

- 참고자료 -

■ 소방준공 시

현장확인시 연결송수관설비(펌프포함)/저수조물을 이용하거나 관할 센터의 지원을 받아 테스트 실시 할 것

제연 및 스프링클러, 옥내소화전, 자탐등의 테스트 정확히 실시

-  감리자에 의한 감리결과보고완공 접수시 랜덤방식으로 현장확인 실시 중.

→ 시공자는 완공검사신성서를 감리자는 감리결과보고서를 확인하고 공사에 대하여 질문을 강하게 할 것.

(질문을 하여 대여 시공자 및 대여 감리자를 감지할 수 있음)

→ 건축주나 시공사의 여러 가지 이유로 소방시설 미설치된 상태로 감리결과보고서가 들어오는 경우 발생)

→ 현장확인 시에는 착공서류에 접수된 감리자와 시공자 얼굴 확인 및 공사일지 확인 등 강력하게

소방관련에 맞는지 테스트하고 도면 검토해야 됨.

-  소방감리결과보고서(소방시설 자체점검 고시 제4조– 12.2.3 바낌. 종합정밀점검표 바낀서식 사용할 것)

→ 입주자 사전점검 후 소방서 접수요(옥내소화전 수관, 관창, 소화기, 완강기 등 비치 완벽 비치)

→ 착공서류, 완공변경내역서, 소방시설산출표, 종합정밀점검표(도면)의 숫자가 일치하는 지 검토

※ 변경내역서는 형식적인으로 작성시 반려하고 정확한 내용을 기입토록 할 것

→ 종합정밀점검표에서 펌프관련 서류는 기계도면의 장비일람표를 참고하여 검토

→ 자동화재탐지설비 등은 소방전기 도면의 범례를 참고하여 일치여부 검토

→ 준공도면등 관련서류가 접수될 경우는 최종완공으로 간주하고 현장확인 시 부족한부분에 대해서는

소방관련법에 의해 처벌할 것이고, 억울한 경우는 행정소송으로 빠져나가도록 방침 바꿈.

휀룸사항 및 펌프사양, 비상조명등은 스티커를 붙이는 등 표기를 정확히 할 것(완공 시 확인)

→ 수원의 양이 왜 몇 톤인지 사양서를 수조에 붙일 것.(깔금하게)

- 동파방지용 배관보온재는 무기화합물 소재 불연성 또는 난연성 재질을 사용

→ 주펌프 및 예비펌프, 충압펌프도 유량, 양정, 단수, 펌프이름 등의 사양서를 작성하여 펌프에 비치하게

할 것, (시공자나 감리자가 철수하여도 관리자가 쉽게 알수 있도록 전화번호도 기입하게 할 것.)

각종 압력계, 유량계는 감춰지지 않도록 잘 보이도록 설치.

스프링클러, 살수, 제연, 등 구역표기를 정확히 하여 계시 할 것.

각종 수신반의 표기는 초등학생 기준으로 이해할 수 있게 표기할 것(잘못된 예 -> 2F-3) = 2층 좌측 연구실

비상용승강기 입구 주변에는 “비상시에는 계단을 이용하시오”라는 비슷한 안내표지 부착

접이식 방화문 등에 “화재시 닫히는 방화문입니다.”라는 비슷한 문구 안내표지 부착

간이스프링클러는 점검구를 확인하고 들어가서 헤드말단에서 분기 했는 지 확인

→ 팩케이지 사용전원을 OFF시키고, 예비전원을 켜놓은 상태에서 말단 헤드를 방사한다.

(펌프작동 시 정상 임.)

K 50(간이헤드)이고, QR(조기반응형헤드), SR(스텐다드 헤드)-표준형 헤드임, 가까이서 확인

제연설비는 송풍기 풍량측정을 제대로 실시할 것.

-  옥내,스프링클러 분기배관(확곽용, 비확관용 성능인증서 확인 철저후 감리일지 기록)

-  각종 소방기구류  형식승인서 제출

옥내소화전, 수신반, 발신기, 등 소방전기 배선을 깔금하게 마무리 확인 할 것.

-  용량 또는 시공방식이 변경되었을 경우 소방기계 소화설비, 제연설비계산서 재작성 제출 요망

가스계는 겨냥도(iso도면)를 펼쳐놓고 거리 간격(특히, 헤드와 헤드)을 정확히 확인할 것.

-  건축시험성적서 제출(소방관련시 – 방재실에 방화유리 및 망입유리설치 등)

→ 방화샷다, 방화문(순위개폐기, 편개,양개), 디지털도어락

외국계(미국,일본 등) 펌프나 소방장비가 설치 시

각종 단위를 우리나라에 적법하게 변환하여 게시하고, 사용방법을 알기쉽게 작성하여 비치한다.

-  준공사진첩

→ 기계실 펌프 성능시험, 제연차압, 풍속, 출입문 폐쇄력시험, 지하주차장 스프링클러헤드 방사시험 등

→ 소방기계, 전기 각종기구류 시공상태 등(구조대 펼친 사진 및 완강기는 두명이 매달린 사진 포함)

(펌프에 사양서 사진, 각종송수구 및 송수압력 표기사진, 송수구 보호대 설치시)

- 특히 ,송수압력표기는 눈,비가와도 지워지지 않는 방식으로 설치

- 감리일지

→ 설계변경, 책임시공자 변경, 소방시설변경, 감리원변경 등 일지작성 철저(감리일지 다수 실수 함)

→ 소방시설변동 이나 특이사항 발생 시 빠짐없이 작성

→ 소방도면 과 설치계획표를 천천히 검토할 것(창문갯수, 문방향 등, 건축도면과 맞지 않는 경우 다수 발생)

→ 발전기가 설치되는 건물은 준공시 감리자가 상용전원에 의한 펌프작동 및 발전기에 의한 작동 테스트후        감리결과 일지상에 기재 및 사진제출

- 소방시설 성능시험조사표

→ 제출된 성능시험조사표는 최신형으로 다운로드 해서 작성하고

→ 오타 및 잘못제출된 서류는 허위감리 및 거짓보고로 오인 될 수 있음.

- 소방시설에 대한 하자보수 A/S기간 고지 철저

→ 소방공사업법 제15조(공사의 하자보수 보증 등) 동 시행령 제6조

· 피난기구,유도등,표지,비상경보,조명,방송,무선통신보조 : 2년

· 자동식소화기,옥내,스프링,간이,물분무,옥외,자동화재탐지설비,상수도,소화활동설비 : 3년

하자를 전문으로 적출하는 업체가 활동중이므로 감리자와 시공자는 완공현장에 대하여 철저하게 준비하고

서류를 소방서에 제출

- 옥상출입문 등의 설치 및 관리방법(권고사항)

1. 24시간 관리인이 상주하면서 비상시 옥상출입문의 개방이 가능하도록 관리

2. 화재 등 비상시 자동개폐되는 KFI인증 비상문자동폐쇄개폐장치 설치

3. 자동소화설비, 자도화재탐지설비 작동시 자동 개방되는 구조

4. 관리사무소(방재실)에서 원격조작으로 자동 개방되는 구조

5. 옥상 출입문 직근에 열쇠보관함을 설치하여 보관함 개방시 관리실에 경보되는 구조

6. 옥상출입문 열쇠를 각 세대에 미리 지급하여 유사시 직접 개방이 가능하게 관리(공동주택의 경우)

( 소방협의 후 소방착공(시공) 단계에서 아래사항을 위반하여 적발되는 사례 안내)

- 건축주 및 발주자는 소방시설공사를 도급함에 있어서 소방공사업자에게 도급하여야 하고(소방공사업법 제21조),

- 소방시설공사는 소방시설공사업을 등록 한 자가 소방공사업법 및 소방관련법규에 적합하게 시공하여야 한다.(소방공사업법 제12조)

- 소방공사감리대상은 건축주 및 발주자가 소방시설공사를 하기 전에 소방공사감리업자를 공사감리자로 지정하여야 한다.(소방공사업법 제17조)

- 아울러 소방배관 및 소방전선관이 매립되기 전에 관할 소방서에 착공(감리)신고를 하여 주시기 바랍니다.

(소방공사업법 제13조 및 예방소방업무처리규정 제31조(소방시설의 착공신고 등)