연번	소방감리(착공)시 안내사항 (예방팀 8012-9322~9326
1	소방시설설계업의 등록한자는 이법이나 이법에 따른 명령과 화재안전기준에 맞게 소방시설을 설계하여야 한다. -공사업법 제11조(설계)- 소방시공(착공)은 소방시설공사업법 및 시행령과 화재안전기준에 맞게 시공. (위반하여 시공한자 1년이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금)-공사업법 제12조 ※ 소방도면을 법과 화재안전기준에 적법하게 검토 후 시공(도면대로 시공 금지-검토) 소방공사감리업을 등록한자는 소방공사 감리를할 때 다음 각호(법 참조)의 업무를 수행하여야 한다. -공사업법 제16조(감리)
2	소방시설 설계,시공,감리는 영업범위를 관련법령에 적합하게 검토 후 소방서에 신고. 착공변경신고는 변경일로부터 30일이내에 하여야 하고, 특히, 설계변경이나 허가사항 변경시, 소방시설의 변동이 있을 경우 착공변경신고를 30일이내에 하여야 한다. (위반하여 신고하지 아니한자 또는 거짓으로 신고한 자 200만원 이하 과태료) 소방공사감리원배치변경신고 7일이내 – 공사업법 동시행규칙 제17조 소방기술자 및 감리업체(감리원) 배치시 배치기준(업무범위)을 명확히 준수 하여 신고
3	완공시 소방시설 종합정밀점검표 바낀서식에 꼼꼼하게 작성하여 누락방지 (소방시설자체점검등에 관한고시 – 2012.2.3.변경됨) 제연설비(전실)는 화재안전기준을 철저히 확인하고, 제연성능조사표를 각층마다 구체적으로 작성 (계단실 창문 개방시 화재안전기준에 적법하게 설계,시공 - 제연계산서 철저히 작성 및 검토) 다중이용특별법에 해당하는 완비증명 대상은 시공 시 다중법에 따른 비상구 확보(5층이상 직통계단 등) 피난기구 완강기 사이즈 개구부 내경 1000*500 확인(굴절완강기 사용 및 지지대 창문밖 확보) (허용하중 및 고정방식은 화재안전기준에 적법하게 견고하게 설치할 것) 노유자시설에 설치하는 구조대 개구부 확보(경사식, 수직식 현장고려 선택 후 설치) 완공시 펼침 사진 첨부. 조기반응형스프링클러헤드설치 : 공동주택,노유자시설의 거실, 오피스텔, 숙박시설의 침실, 병원의 입원실은 민원의 소지가 많으므로 검토 철저(SP의 화재안전기준 제10조) 스프링클러설비의 수원 확보 철저(특히, 헤드 부탁높이 8m이상시 기준갯수 등)화재안전기준 제4조 무선통신보조설비 단자함 케이블(모토롤라 GP338) 호환 스프링클러, 옥내소화전, 간이스프링클러 등 동파방지 철저(기록철저) 발전기가 설치되는 건물은 상용전원과 비상전원(발전기)를 이용한 소방시설테스트 철저 각종송수구는 낙하물에 영향받지 않도록 설치하고 표기 및 압력표기 지워지지 않도록 설치
민원서류 작성	(착공, 완공 접수시) 주민번호, 전화번호, 신주소등 빠짐없이 작성 [ 예시 : 영통구 영통대로 123-1번지(원천동 123-1) ]소방시설은 착공시 설치계획표, 준공 시 변경 내역서, 산출표, 정밀점검표, 도면이 일치.완공시 설치 개수가 달라진 경우(소방시설 변경내역서에 구체적인 이유를 작성 완공도면에 칼라펜 표기 후 제출)종합점검일, 착공일, 감리결과제출일, 감리기간 등 날짜 정확히 기입하여 제출숙박, 노유자, 운동시설 등은 방염완료 후 완공(감리일지 기록 철저)
서류 제출	소방완공 시 소방완공도면(기계,전기)은 PDF나 JPG(용량은 5메가바이트 이하) 로 제출 소방시설산출표는 엑셀이나 한글을 (소방시설산출표, 종이도면 도장찍인 것 1부외) 별도로 제출 메일로 보내주시거나 USB로 저장하여 지참 후 신청해 주시기 바랍니다.(센터시달용) (중부관할)이도재 3104dj@gg.go.kr, (남부관할) 전윤미bluepepe731@gg.go.kr -이메일 제목에 건축주명 및 주소 기입 ※ 위에서 열거한 내용 중 소방시설이 빠지거나 누락되는 것이 있을 수 있으니 감리(시공)자는 꼼곰하게 체크하여 시공 및 완공신청 하고 공공기관의 정보공개에 관한법률에 의하여 모든 일체서류는 공개되오니 정확한 내용을 기록 작성하여 추후 예상되는 민원발생시 불이익을 당하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

경기소방 청렴도 향상 시책 안내

경기도 소방재난본부에서는 365일 언제라도 쉽고 편리하게 1회 방문으로 24시간 안에 소방민원서비스를 제공받을 수 있는 스피드119민원처리 제도를 전국 최초로 운영하고 있으며, 인터넷 공간에 안전터(http://fire.gyeonggi.kr/minwon)를 마련하여 민원처리 진행과정을 실시간으로 알려 드리고 있습니다.

또한 업무처리 과정에서 발생하는 조그만 불편부당 사항이라도 즉시 해결해드리고자 『클린신고센터』를 운영하고 있습니다.

청렴하고 투명한 경기 소방이 될 수 있도록 적극적인 협조와 동참을 부탁드리며, 소방공무원으로부터 업무와 관련하여 금품․향응을 요구받거나 불편부당사항이 있으면 클린신고센터로 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시「경기도 부조리신고 보상금 지급에 관한 조례」에 따라 최고 1,000만원의 보상금을 지급하며, 신고에 따른 불이익을 받지 않도록 신고인의 인적사항을 철저히 비공개로 보호하고 있습니다.

	【 클린신고센터 】
▶ 이의제기 : 수원소방서 소방행정과장(지방소방령 권은택, ☎ 031-8012-9200) 수원소방서 홈페이지(http://www.suwonfire.com/) 민원담당관(예방과장 허순)홈피 ⇒ 바탕화면 ⇒ 빠른민원서비스 이의제기 창 ▶ 공직자부조리신고 : 소방재난본부 청문감사담당관(☎ 031-230-4510～13) ▶ 경기도소방재난본부 홈페이지(http://fire.gyeonggi.kr/) ⇒ 클린신고센터

수 원 소 방 서 장