(수원소방서)일반 대상 현장확인 체크리스트

□ 완공검사시 준비물 : 신분증, 줄자, 드라이버, 카메라, 스모킹연기분무기

점검 동선 : 건물앞에서 도면 확인 -> 1층(지하층) 근생부분 -> 최상층 -> 윗층에서 차례로 내려오면서 확인
순번	내 용	체 크
1	비상경보 수신반은 가능한한 계단실에 설치(근생 등 설치시 오작동으로 인한 잦은민원) 도면을 펼쳐놓고 건물현장과 일치 여부 확인(완공시 가장 많은 보완사항 임) - 문 설치 위치 , 창문 설치 위치 확인(2단, 3단, 4단 확인) - 문 열리는 방향 및 창문열리는 방향 확인(도면 누락 많음) - 소화기, 발신기, 수신기, 완강기, 유도등(계단통로유도등) 등 정확한 위치 확인. (불일치 시 건축사 도장 찍힌 건축평면도 요구할 것.) 전선관은 콘크리트 속이나 조적속 매립을 제외하고 반드시 금속류전선관 사용할 것. 전선은 반드시 HFIX전선 사용할 것.
2	누전차단기에서 수신기(R형은 중계기기 까지)전원간선은 내화전선(FR-8)설치 (모든 소방 전원선은 내화전선 및 내열전선을 사용- 화재안전기준 참조) 수신기 위치 도면과 일치여부 확인 - 도면과 현장 일치여부 확인 - 발신기(수신반포함)를 열어 배선 정열과 가닥선 깔금하게 라벨 표기 확인 (영어 및 싸인펜 작성 금지) - (공 경 표 발 회 전)
3	완강기는 가능한 한 현관문 반대편에 설치하고 보일러실은 배제 할 것.(권고) 주출입구로부터 장변의 2/1이상 이격된 거리에 피난완강기설치(다중법 준용 함) - 약 180-190 센티미터에 설치 – 약 머리 위 20센티미터 - 지지대가 정확하게 밖으로 나갈 것. 개구부 밖으로 얼굴을 내밀어 착지부분에 장애물 여부 확인 - 완강기 앞에는 쇠창살 등 장애물이 없을 것. - 완강기에 2명이 올라타서 온몸을 실어 두발을 띄울 것.(최대사용하중 150kg 이상) (완강기 형식승인 및 제품검사 기술기준(2012.11.1.변경) - 줄자를 이용하여 개구부 사이즈 확인(내경 가로0.5-세로 1m) - 줄자를 이용 바닥으로부터 1.2m 이상시 발판 확인 (가능한 한 굴절완강기(2절)로 설치.) - 완강기 보관함을 벽에 설치하고 사용방법(표지)이 보일 수 있도록 할 것. 외부에 설치시 비,눈과 부식, 방지여부 확인 하며 설치할 것.
4	보일러실 - 확산소화기구는 천장설치 시 보일러로부터 적절한 위치에 설치(화재시 자동소화 가능토록 설치) (바로 위나 너무 멀리 떨어지면 소화능력 떨어짐) 보일러실 완강기 설치는 될 수 있는 한 피할 것
5	단독경보형 감지기 – 각 구획된 실에 설치여부 확인 최상층의 계단실 천장에 설치할 것. - 스모킹 연기분무기로 테스트(완공검사시: 단독감지기 전원을 정확히 연결해 놓을 것.)
6	유도등 전원은 전용으로 할고, 1개의 누전차단기에서 인출할 것(1계통으로 시공) 지하층은 특별한 규정이 없는 한 중형이상 설치 복도통로,계단통로유도등은 바닥에서 1M이하설치, 거실통로유도등은 바닥으로부터 1.5M이상에 설치
7	수신기 점검은 철저히 실시(수신기는 계단실에 설치) - 경종과 지구경종을 바로 잡지말고 3분이상 소리가 지속적으로 울리게 할 것.
8	가스누설경보기 및 유도등의 형식승인여부 확인 (계단참에 설치하는 유도등은 적법한 것로 설치 – 통로유도등 설치 금지. LNG 천장에서 밑으로 30cm이내, LPG용은 바닥에서 위로 30cm이내설치
9 (자탐) (시각)	연기감지기는 벽,또는 천장 보로부터 0.6m이상 이격하여 설치 시각경보기 높이는 바닥에서 2m ~ 2.5m 사이에 설치 발신함 내부에는 단자대 부착하여 설치하고 단자대에 “공경표발회전” 보기좋게 워드로 작성할 것 수신기설치높이는 바닥으로부터 0.8m ~ 1.5m사이에 설치할 것. 발신기함은 계단중간에 설치하지 말고 평편한곳에 설치할 것(양발을 평편한 위치에서 누르고 탈출하도록..)
참고	건축공사가 미진하여 문이 안달려 있거나, 창문이 없거나, 유도등,간이헤드 등이 고정되지 않는 경우, 도면과 현장이 일치하지 않는 경우는 소방시설 완공 불가. 소방공사업체 는 소방도면을 면밀히 검토해가면서 시공할 것(도면대로 시공은 인테리어업체도 가능)