	전기자동차 주차구역(충전장소) 소방시설등 적용 안내문

최근(‘24. 8. 1.) 인천 청라 소재의 아파트 지하주차장에 주차된 전기차량에서 발생한 화재로 주차되어 있던 차량 70여대 전소되는 등 큰 피해가 발생 되었습니다.

< 전기차량 화재로 인한 피해 사례 >

인천 청라 아파트 지하주차장 화재 2024. 8. 1. 00아파트 (인천 청라) / 차량 70여대 전소 등	고양시 일산동구 지하 주차장 화재 2020. 5. 14. 00건물 (경기 고양) / 차량 1대 소실	부산 아파트 지상 주차장 화재 2022. 2. 8. 00아파트 (부산) / 차량 5대 전소

전기차량의 화재발생 빈도는 내연기관차량보다 낮지만 차량 수가 증가 하면서 화재건수도 지속적으로 증가 될 것으로 보이며, 전기차량에 내장된 리튬이온 배터리의 특성 상 화재 시 열폭주(1,000도씨 이상)로 급속한 연소확대, 소화수 침투가 어려워 기존 소방시설이나 진화방법으로는 상당한 시간이 소요되고 있습니다

전기차량 주차구역(충전장소)에 대해 아래 사항을 적용하여 설계, 시공 해주시기를 권고 드립니다.

	< 적 용 사 항 >
◎ 지상층에 설치 원칙 ◎ 지하에 설치할 경우 아래 사항 준수 - 최대한 램프 인근 등 외기에 가까운 곳에 설치, 직통계단과 멀리 떨어진 위치에 설치 - CCTV 설치로 24시간 감시, 스프링클러 설비 헤드별 방수량 증대(k factor 115이상 설치) - 주차구역별 격리 방화벽 구획 및 배연설비 설치 - 충전구역 인근 질식소화포(차량용) 비치

기타 문의사항은 안산소방서 화재예방과(☏ 031-470-7321)로 문의 주시면 친절히 안내 드리겠습니다.

안 산 소 방 서 장