2016. 00.00.

위험물 예방규정

[대상명 :  (주)0000]

(주)0000

위험물 예방규정

-  목      차  -

1.제1장 총   칙

- 총   칙

- 목   적

- 적용범위 및 준수의무

- 용어 정의

- 위험물예방규정의 작성 및 개정

- 위험물안전대책위원회

2.제2장 안전관리자의 직무 및 권한

- 위험물 안전관리자의 권한 및 임무

- 위험물 안전관리자 선.해임 및 대리자 지정 등

- 화기책임자의 권한 및 임무

- 시설물 사용제한 및 준수사항

3.제3장 안전관리대책

- 위험물시설 현황

- 위험물시설의 조작 및 운전

- 방화환경 조성

- 위험물안전관리 조직

- 위험물 저장.취급 및 운반상의 안전작업수칙

- 유해 위험물의 안전취급 기준

- 구내자동차 운전요령

- 공사업자 관리기준

4.제4장 안전점검

- 제조소등의 점검

5.제5장 안전교육 및 훈련

- 재해예방 및 교육실시

- 소방훈련

6.제6장 자위소방활동 대책

- 화재발생시 행동요령 조성

- 자위소방대 편성

7.제7장 응급대책

- 지진시 응급대책

- 누출시 대응방안

8.제8장 벌칙 및 기록

- 벌칙

- 소방현황 등 작성 유지

- 부칙 및 별첨

위험물 예방규정

제 1장 총 칙

제1조 (총 칙)

본 규정은 경기도 안산시 0000로 000-00(0000동) 소재하는 0000(주)의 위험물 예방규정(이하 “규정”이라 한다)이라 한다.

제2조 (목 적)

본 규정은 위험물안전관리법 제 17조 및 동법시행규칙 제 63조 규정에 의거 회사 내 위험물의 제조, 저장, 취급, 운반방법 및 위험물의 누출 또는 폭발등으로 인한 화재 예방과 화재시 소화활동에 필요한 종합적인 계획을 수립하여 인명 및 재산상의 피해를 최소화하는 등 위험물 안전관리에 만전을 기하는데 목적이 있다.

제3조 (적용 범위 및 준수의무)

본 규정은 위험물시설과 관련한 모든 직원 및 출입자에 적용하여 반드시 준수해야 한다.

제4조 (용어 정의)

①“위험물”이란 위험물안전관리법 시행령 별표1에서 정하는 인화성 또는 발화성 등의

성질을 가지는 물품을 말한다.

②“위험물시설”이란 위험물을 제조ㆍ저장ㆍ취급하는 탱크 ＆ 창고 및 옥외시설(휀스

구획)을 말한다

③“위험물안전관리자”란 위험물 안전관리를 위하여 소방관서에 선임된 책임 관리자를

말하며 ‘화기책임자’란 위험물시설을 관리하는 부서(반)의 선임자를 말한다.

④“위험물안전관리 대리자”란 안전관리자가 여행ㆍ질병 그 밖의 사유로 인하여 일시적

으로 직무를 수행할 수 없거나 안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 안전관리

자를 선임하지 못하는 경우에 위험물안전관리법시행규칙 제54조의 자격을 갖춘 자로서

안전관리자의 업무를 대행하는 자를 말한다.

⑤“제조소등”이라 함은 위험물을 제조, 저장, 취급하는 장소로서 제조소, 저장소, 취급

소를  말한다.

제5조 (위험물예방규정의 작성 및 개정)

관련법의 개정 및 당사 위험물안전관리자변경 또는 기타 화재예방의 변경사유가 발생시 즉시 개정하여 관할소방서의 승인을 얻는다.

제6조 (위험물 안전대책 위원회)

위험물 안전관리업무 운영에 적정을 기하기 위하여 위험물안전대책 위원회를 운영한다.

1.위원회 편성

위원장 1인에 부위원장 1명을 두고 각 분과 위원은 별첨9 와 같이 구성한다.

위험물 예방규정

2.위원장은 공장책임자(안전보건총괄책임자)로 하며 심의 및 회의 개최등 운영일반사항

에 대하여 위험물안전관리자에게 위임한다.

3.위원회 심의 및 개최사항

가.소방계획서내 위험물안전관리사항

나.소방시설물의 구조 및 소방설비의 유지관리

다.자위소방대 조직 및 정비에 관한 사항

라.소방통보 및 피난 등의 훈련실시에 관한 사항

마.소방시설 개선 및 강화에 관한 사항

바.화재예방에 필요한 교육에 관한 사항

사.기타 위험물 및 방화관리에 필요한 사항

4.회의 개최

위험물시설에 관한 구조변경 또는 보수공사등 위험물안전관리를 위하여 필요에 따라

개최한다.

제 2장 안전관리자의 직무 및 권한

제7조 (위험물 안전관리자의 권한 및 임무) [별첨1 참고]

① 위험물 안전관리자의 안전관리 감독업무

위험물 안전관리자는 위험물안전관리법 제15조 및 동법시행규칙 제55조의 규정이 정하

는 바에 따라 사내 위험물 시설에 대한 보안 감독 및 안전수칙 업무를 수행한다.

② 위험물 제조ㆍ저장ㆍ취급하고자 할 경우에는 위험물 안전관리자 참여하에 위험물을 취

급해야 한다.

③ 위험물안전관리법 시행규칙 제55조의 규정에 의한 위험물 안전관리자의 안전관리 감독    업무는 다음과 같다.

1.위험물을 취급할 때에는 제반 시설기준 및 인가 받은 본 규정에 적합하도록 작업자에

게 필요한 지시와 감독을 하는 일

2.화재 등의 재난이 발생한 경우 작업자를 지휘하여 응급조치를 하고 즉시 소방안전관리자(지휘 감독자) 및 소방관서 등에 연락하는 일

3.저장시설(담당구역)별 화기책임자통제

4.인접한 위험물시설 안전관리자와 협조체제 유지하는 일

5.위험물제조소등의 시설 및 소방시설의 점검, 작업자의 지정, 일지의 작성ㆍ기록하는 일

6.그 밖의 위험물취급에 있어서 안전관리에 관한 감독을 하는 일

제8조 (위험물 안전관리자 선ㆍ해임 및 대리자 지정등)

위험물안전관리자는 사내 위험물시설의 취급소별, 관리부서별에 따라 선임수를 조정.결정

하되, 관할 소방서 내 허가받은 시설별, 공정별로 선임함을 원칙으로 한다.

①위험물안전관리자를 해임하거나 퇴직한 때에는 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내

안전관리자를 선임하여야 한다.

위험물 예방규정

② 위험물안전관리자를 선임한 때에는 14일 이내에 소방서에 신고하여야 한다.

③ 위험물안전관리자가 30일의 범위내에서 질병,출장 기타 사유로 인하여 그 직무를 수행

할 수 없거나 해임 또는 퇴직과 동시에 안전관리자를 선임하지 못하는 경우에는 국가기

술자격법에 의한 위험물취급에 관한 자격취득자 또는 위험물 안전에 관한 기본지식을

갖추고 경험이 있는 사람으로 위험물안전관리법이 정하는 사람을 대리자로 지정[별첨

2 참고]하여 그 직무를 대행하게 하여야 한다.

④본조 본문에 의하여 위험물시설을 운영ㆍ관리하는 각 부서장은 부서내 위험물안전관리

자 확보 및 선임, 위험물업무 지원에 최선을 다하여야 한다.

제9조 (화기책임자 권한 및 임무)

① 관리구역 내 위험물시설에 대한 보안감독 및 화기 및 출입자 통제

② 일상점검 및 주기적인 순찰활동 후 이상유무를 작업일지 등에 기록 및 보고

③ 화재발생시 인근 작업자 동원 즉시 소화활동 및 위험물시설 관계자에게 연락하는 일

제10조 (시설물 사용제한및 준수사항)

1.당사 위험물시설내에 종사자 및 출입자는 다음사항을 준수한다.

가.위험물시설내에서는 위험물취급 안전수칙을 준수한다.

나.화기취급은 지정된 장소에서만 취급한다.

다.위험물시설내에는 금연한다.

2.다음사항은 소방안전관리자(또는 위험물 안전관리자)의 승인을 얻어야 한다.

가.임의로 화기를 취급할 때

나.건축물 및 소방대상물의 각종 설비기구를 설치 또는 변경할 때

제 3장 안전관리대책

제11조 (위험물시설 현황)

위험물안전관리법 제6조에 의하여 허가받은 위험물시설 현황은 [별첨3 참고]와 같다.

제11조의1 (위험물시설 운전 및 조작)

위험물시설 운전 및 조작에 관한 사항은 [별첨16 참고]와 같다

제12조 (방화환경 조성)

위험물 안전관리자는 위험물시설 주변에 화재 경각심을 고취하기 위하여 위험물 표지및

게시판외 위험물시설 운전, 조작, 취급요령에 대한 게시판을 부착하여야 한다.

제13조 (위험물안전관리조직)

화재예방을 위하여 위험물 안전관리자 밑에 화기관리 책임자를 지정하여 위험물시설, 화

기설비 등을 중점 점검한다.

위험물 예방규정

1.위험물시설별 안전관리자 및 대리자 편성현황은 [별첨 2 참고]와 같으며, 시설별 화

기관리 책임자 편성현황은 [별첨 4 참고]와 같다.

2.점검반 조직

점검반은 화기관리 책임자, 위험물 안전관리자및 대리자로 구성한다.

3.점검반 업무

가.자체 안전점검 및 안전순찰을 년중 실시한다.

나.위험물시설내 불안전사항을 조치하고 일상점검을 실시한다.

다.점검 중 경미한 불량사항은 즉시 조치하고 중대한 사항은 소방안전관리자에게 통         보 후 보수 조치한다.

제14조 (위험물 저장ㆍ취급 및 운반상의 안전작업수칙)

①각 위험물 취급장소에는 허가를 받은 수량 이상 저장 취급하여서는 안된다.

②각 위험물 취급장소에서는 함부로 화기를 취급하여서는 안된다.

③각 위험물 취급장소에는 직원외의 자가 함부로 출입하는 것을 통제한다.

④위험물의 찌꺼기는 1일 이회이상 안전한 장소로 이동하고 수시로 청소한다.

⑤위험물을 저장 취급하는 장소에는 온도계와 습도계를 비치하고 관리 점검한다.

⑥위험물 취급장소에는 가연성가스의 증기를 체크(폭발방지)한후 작업에 임한다.

⑦위험물을 수납하는 용기는 함부로 넘어뜨리는 행위등 충격을 방지한다.

⑧가연성가스가 새는 장소이거나 고일 장소에서는 불꽃을 발하는 기계,공구 등을 취급하

지 않는다.

⑨위험물을 옥내에 저장할 때에는 건축물의 외벽으로부터 0.5미터 이상 품명별0.5미터,

반자로부터 3미터 이상 간격을 두어야 한다.

⑩위험물 저장하는 장소에는 지정수량 10 배마다 0.3미터 이상의 안전거리를 유지한다.

⑪옥외탱크의 방유제에는 그 배수구를 폐쇄하여 두고 그 방유제 내부에 고여 있는 위험물

은 즉시 배출하여야 한다.

⑫위험물을 옥외저장하는 경우에는 품명별 0.5미터 이상의 간격을 두고 배치하고 용기를

쌓아 놓을 때에는 3 미터를 초과하여서는 않된다.

⑬주유취급소에서 자동차 원동기 등에 주유할 때에는 반드시 엔진을 정지 후 주입한다.

⑭유분리장치내에 고인 유류는 넘치지 아니하도록 수시로 퍼내어야 한다.

⑮기타 상기수칙이외의 안전기준은 위험물안전관리법 시행규칙 제49조 내지 제52조 [별표

18, 별표19]의 규정에 의거 관리한다

제15조 (유해 위험물의 안전 취급기준)

①위험물시설내 근무하는 위험물안전관리자 및 종사원은 전부서에 배포된 물질안전보건자

료(MSDS)에 준하여 위험물 취급시 각종 보호구 착용 및 안전조치를 행한후 작업에 임하

여야 한다.

위험물 예방규정

②전 제1항의 유해위험물 취급시 안전보건 조치내용은 다음 표와 같다.

제 16조 (구내자동차운전요령)

품명	유해물질성분	인화점(℃)	보호구(공통)	응급조치요령(공통)
BC유	CO, 스모크	70도	1.손보호: 고무장갑 2.눈보호: 보호안경 3.호흡기보호: 방독마스크	1.눈접촉시: 즉시 다량의 물이 나 생리식염수로 15분이상 눈을 씻고 의사검진 2.피부접촉시:즉시 연성세제 비누 또는 다량의 물로 깨 끗이 씻을 것 3.흡입시:신선한 곳으로 옮기 고 필요시에는 인공호흡 및 의사검진 4.섭취시:흡입방지에 최선 을 다하고 의사검진시 위 세척여부 확인요
경유	-
윤활유	-

1.구내자동차(차량및 지게차포함)운전시 당사 규정속도(10KM/H)를 반드시 준수

하고 BC유를 주입시에는 반드시 자리를 이석하지 말고 주입상태를 수시로

확인한다.

2.운행및 BC주입시 흡연은 절대하지 않는다.

3.위험물 운송자격을 갖춘 자에 한해 이송을 할 수 있도록 반드시 확인한다.

제17조 (공사업자관리기준)

당 공장을 출입하는 외주업자는 다음 각호의 사항을 절대 준수하여야 한다.

1.외주업자는 공사전 반드시 총무과 소방안전관리자에게 등록을 하여야한다.

2.외주업자는 화기사용 작업시 반드시 방화책임자를 선임하여야 한다.

3.외주업자는 작업자가 작업 중 흡연장소 외에서 흡연하는 행위를 절대 금지 시

켜야 한다.

4.외주업자는 반드시 경비실에 등록하여 출입증을 폐용한 후 출입한다.

5.외주업자는 작업자가 개인적으로 사내를 활보하는 행위를 절대 금지시킨다.

6.외주업자는 관련부서의 담당자 인솔하에 사내를 출입하며 공사 종료 후에도

관련부서의 담당자가 인솔하여 회사를 빠져나가도록 한다.

7.외주업자의 공사는 통상 일과근무시간으로 하며 부득이 공사시간을 연장할

시는 관련부서의 협조하에 실시하도록 한다.

위험물 예방규정

제 4장 안전점검

제18조 (제조소 등의 점검)

위험물시설의 위치.구조 및 설비를 위험물안전관리법규에 적합하도록 유지하기 위하여 안

전점검을 실시한다.

①자체 안전점검

1.위험물 안전관리자는 위험물의 저장ㆍ취급 등 변동사항에 대하여 작업일지 등에 작성

기록유지한다.

2.위험물 안전관리자는 담당 위험물시설의 안전관리를 위하여 별지1~16호 점검표에 의하여 매년 1회이상 안전점검을 실시한다.

3.위험물 안전관리자는 안전점검을 실시하여 그 결과를 최고 책임자 또는 소방안전관리

자에게 보고하여야 하며 불량사항에 대하여 즉시 보수조치를 하여야 한다. 그 불량사

항에 대한 보수결과 또한 보고하여야 한다.

4.전 제2호의 보수사항 중 중대한 사항은 위원장에게 보고하고 위원회에서 대책을 수립

하여야 한다.

②정기 점검

1.관련근거 : 위험물안전관리법 제18조의 2 ‘정기정검 및 정기검사

2.제조소 등의 정기점검의 구분. 점검방법. 점검자의 자격 및 점검횟수의 규정 및 계획

은 [별첨5 참고]와 같다.

3.소방시설의 자체점검은 소방계획서에 준하여 실시한다.

4.자체점검시 소요되는 점검기구는 2007년도 예산에 반영하여 구입한다.

제 5장 안전교육 및 훈련

제19조 (재해예방 및 교육실시)

①재해 예방조치

1.전기로 인한 재해를 예방하기 위하여 전기안전공사로 하여금 정기적으로 안전점검을

실시한다.

2.각 시설물에 대하여 정기적으로 안전점검을 실시한다.

②교육실시 시기 및 교육내용

1.교육 실시 시기

가.정기교육 : 분기 1회

나.수시교육 : 필요하다고 인정된 때

다.파견교육 : 소방관서등에서 주관하는 실무교육시

2.교육 내용

위험물 예방규정
화재 예방 및 진압, 소화기등 소방시설 사용법, 피난훈련 및 각 기관에서 실시하는 안전교육에 대한 전달사항, 화재사례 등 ③위험물 화재 예방을 위한 소방순찰 계획 및 실시방법 1.위험물 안전관리자는 담당 위험물시설내 수시로 순찰하여 화재의 위험요소를 제거하 여야 한다.[별첨6 참고] 제20조 (소방훈련) ①본 건물에서 실시할 소방훈련의 종류는 아래와 같다.
		훈 련 명	내 용
		기 초 훈 련	○ 소화기, 옥내소화전, 기타 소화뢀동에 사용하는 설비나 기구 등에 사용(취급) 요령을 익히는 훈련
		부 분 훈 련	○ 지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구호, 소방대 유도등 개별적으 로 익히는 훈련
		종 합 훈 련	○ 부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련(실제화재에 즉각 대처 하기 위한 조직적인 훈련)
		도 상 훈 련	○ 화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련
②소방훈련은 아래의 요령에 의하여 실시한다. 1.가능한 자체 년간 계획에 의거 실시하되 자율 소방능력 재고상 필요하다고 인정하는 경우에는 불시 소방훈련을 실시할 수 있다. 2.기초, 부분훈련에서 미숙한 사항은 숙달시까지 반복 실시하여 종합훈련 실시시 개별 동작에 차질이 없도록 한다. 3.훈련에 임할 때는 그 목적이나 내용의 중요성 및 실시 요령등을 전직원에게 주지시킨 다음 효율적인 훈련이 되도록 한다.
	월 별 구 분			계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	종 합 훈 련			1					1					1
	부 분 훈 련			4			1			1			1			1
	기 초 훈 련			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	도 상 훈 련			1									1
	자체 소방대 훈 련			6		1		1		1		1		1		1

위험물 예방규정

4.훈련에 사용할 소방용기기, 피난기구등을 사전에 점검하여 훈련시 차질이 없도록 한다.

5.특히 종합훈련 실시시에는 다음사항에 유의한다.

가.훈련상황 여부는 간단 명료하게 하여 혼돈을 방지한다.

나.가상 발화점은 발화 위험 인명 피해 위험이 많은 장소를 중심으로 선정한다.

다.기를 사용하여 화점을 표시할 경우는

○ 연소범위 : 붉은색 기,      소화범위 : 노란색 기

○ 연소확대범위 : 붉은색 기를 이동하는 등의 방법으로 활용하여 실질적인 작전이

되도록 한다

③소방안전관리자(위험물 안전관리자) 또는 소방훈련의 실시를 주관하는 자는 훈련 후

반드시 강평을 실시하고 훈련결과를 일지[별첨7 참고]에 기록 유지하여야 한다.

제 6장 자위소방활동대책

제21조 (화재발생시 행동요령)

①전 입주자 및 종사자는 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며 누구든지 화재의 발생 사

실을 최초로 목격하는 자는 119에 신고, 구내전파 및 초기소화 등의 조치를 취해야 한

다.

②화재 발생 사실이 구내에 전파되면 평소 조직편성된 자위소방대의 분대 또는 반별로

개별 임무를 즉각 수행하여야 한다.

③자위소방대의 기본 행동요령

1.소방훈련의 5단계

첫  째 : 누구든지 화재를 발견하면 전 종사원 및 이용객에게 사실을 알리고 소방서

서에 연락하여 소화요청을 청한다. (통보훈련)

둘  째 : 화재의 현장 상황을 판단하여 적절한 조치를 지체없이 취하여야 한다.

셋  째 : 모든 인원의 대피를 유도 실시하고 부상자가 있을 경우 구조 작업을 실시해

야 한다. (대피 및 구조훈련)

넷  째 : 화재현장에서 가장 근거리에 있는 소화기 및 옥내소화전 시설을 이용하여

소화작업에 임하여야 한다. (소화훈련)

다섯째 : 화재가 확산되지 않는 곳에 중요 재산등 반출이 가능한 물건을 질서 있게

밖으로 운반한다. 또한 화재 중이나 대피중에 발생된 부상자는 구조활동으

으로 즉시 지정병원등으로 이송 조치하여야 한다. (의료구호훈련)

2.행동요령

○신속한 상황통보 : 화재가 발생한다면 당황하지 말고 자체적으로 설치된 화재경보

기 및 자동화재탐지 설비를 이용하여 사실을 전파함과 동시 소

방서에 신고한다.

위험물 예방규정
○화재초기의 안전조치 : - 전기에 의한 화재 발생시에는 우선 전원을 차단한다. - 유류에 의한 화재라면 분말소화기, 모래가마니, 이불 등으로 최단 시간에 소화하 여야 한다. - 초기 소화가 불가능할 때는 지체없이 밖으로 대피하여야 한다. 3.침착한 소화활동 ○소화요원은 화재현장 상황을 정확히 판단 후 침착하게 행동해야 한다. ○대피하지 못한 사람은 우선적으로 구해 내야 한다. ○화점으로 접근할 때에는 낮은 자세를 취하여야 한다. ○불꽃의 아래 부분을 끈후 윗 부분을 꺼야하며 화점을 중심으로 포위하여 소방시설 을 최대한 활용해야 한다. 4.인명구조요령 인명탐색중 인명을 발견했을 때에는 생사 여부를 확인하여 처리하고 부상자 발견시 상처를 확인ㆍ보호하여 신속히 안전한 곳으로 구출하여 병원으로 이송한다. 5.교통 통제 요령 ○소방차가 도착하면 소방차의 통로를 원할하게 유도하여야 한다. ○소화 작업요원과 관계자 이외에는 현장 출입을 금지시킨다. ○화재 현장에서 꺼낸 물건의 도난방지를 철저히 한다. 6.응급 복구 요령 ○화재 현장에서 꺼낸 물건을 정리 정돈하여 주의 정비를 신속히 한다. ○소화활동에 동원된 모든 장비기구를 점검 정비하여 보관하여야 한다. ○복구 가능한 것은 즉시 복구하고 정상 업무에 지장 없게 한다. ○즉시 복구 가능한 곳은 계획을 수립하여 쉬운 것부터 점차적으로 복구한다. ④ 화재 발생시 연락 체계
	목 격 자		구내전파 및 119 신고			초기진화
			육성 : “불이야” 외침			비상연락
			발신기 : 경보발생			공 장 장
⑤대피요령 1.비상구 및 계단등 개구부를 통하여 대피할 때에는 반드시 문을 닫고 대피하여 불길과 연기의 확산을 지연시킨다. 2.통로의 유도등에 따라 낮은 자세로 침착하고 질서있게 신속히 대피한다. 3.연기속을 통과하여 대피할 때에는 수건등을 물에 적셔서 입과 코를 막고 낮은 자세로 엘리베이터를 이용해서는 안된다.

위험물 예방규정
4.문 손잡이가 뜨겁거나 문 틈에서 연기가 새어 들어오면 이미 밖에 불이 번져 있거나 유독가스가 차 있다는 증거이므로 절대로 문을 열어서는 안된다. ⑥실내에 갇혔을 때 행동요령 1.건물내에 화재 발생으로 불길이나 연기가 주위까지 접근하여 대피가 어려울 때에는 무 리하게 통로나 계단등을 통하여 대피하기 보다는 건물내에서 안전조치를 취한 후 갇혀 있다는 사실을 외부에 알린다. 2.화기나 연기가 없는 창문을 통해 소리를 지르거나 물건을 창밖으로 던져 갇혀 있다는 사실을 외부에 알린다. 3.연기가 창문이나 문틈 사이로 새어 들어오면 담요나 시트, 작업복등을 물에 적셔 틈을 막고 낮은 자세로 바닥에 엎드려 짧게 호흡한다. 4.아래층으로 대피가 불가능 할 경우에는 옥상으로 대피하여 바람을 등지고 구조를 기다 려야 한다. ⑦소화기 사용방법 1.바람을 등지고 안전핀 링에 손가락을 건다. 2.안전핀 링을 잡아뺀다. 3.노즐을 잡아 화점을 향한다. 4.상하 레버를 강하게 쥔다. ⑧옥내소화전 사용방법 1.2인 이상 1조로 한다. 2.소화전함을 열어 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 끄집어 낸다. 3.화재 발생 장소에 호스를 전개하고 관창수가 자세를 낮추면 보조원은 소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방시킨 후 관창수를 도와 화재를 진압한다. 4.화재 진화를 마치면 소화전 밸브를 잠그고 진화 후 조치를 취한다. 제22조 (자위소방대 편성) ①당사의 자위소방대 조직은 [별첨8 참고]와 같다. ②자위소방대장은 공장 최고책임자로 한다 단, 소방훈련 또는 일반 화재시에는 방화관리 자에게 위임 운영한다. ③전 제1항에 의하여 자위소방대원으로 편성된 자는 소방훈련이나 화재발생시 다음의 임 무를 수행하여야 한다.
④자위소방대의 반별 임무는 다음표와 같다.
	분대별	반 별	임 무
	본부분대	지휘반	상황지휘 및 통제
		훈련반	자체 소방훈련 계획 수립 및 실시
		경보반	2119구내신고 전파, 관계부서 통보
	소수방분대	소화반	소화전 및 소화기 조작 소화활동
		급수반	소화활동에 따른 급수활동
	방호복구분대	대피반출반	인명대피유도 및 중요물품 반출
		경계반	반출품 경계 및 관설소방대 유도
		방호복구반	각종 UTILITY공급 차단, 복구활동
	의료구호분대	의료반	질식등 중,경상자 응급조치
		후송반	질식, 중상자 긴급후송 가료조치

위험물 예방규정

제 7장 지진예방조치

제23조 (지진시 응급대책)

지진이 예견되거나 지진발생시 아래와 같이 대책한다.

①위험물안전관리자는 위험물저장탱크내의 위험물질을 즉시 안전한 곳으로 저장.유도한다.

②위험물 안전관리자는 화기책임자와 소방안전관리자의 협조하에 비상대책반을 운영하고 관

계기관(경찰서, 소방서, 시청 재난관리과)와 유기적인 협조체계를 구축한다.

③즉시 직원들은 안전한 피난장소로 이동시키고 통제구역을 설정하여 인명피해를 사전에 예

방한다.

④지진후에는 즉시 위험물 저장탱크의 구조안전진단을 실시한후 그 결과에 따라 보수조치

를 실시하며 일정기간이 지난 지진이 발생하지 않을 경우 통제구역을 해제하고 정상적

인 업무를 실시한다.

제24조 (누출시 대응방안)

위험물이 자연적 또는 인적요인으로 누출,확산시에는 아래와 같이 대응방안을 강구한다.

① 가연성 가스가 누출될 시 점화원을 차단한다

②

제 8장 벌칙 및 기록

제25조 (벌 칙)

본 규정에 정하여진 사항이나 기타 위험물 안전관리 및 방화 관리업무에 필요한 사항에 대

한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인사 조치등의 필요한

조치를 취한다.

위험물 예방규정

제26조  (소방현황 등 작성 유지)

①위험물 안전관리자는 다음의 소방관계 현황을 작성 비치하고 수검시 제출하여야 한다.

○소방안전관리자및 위험물안전관리자의 업무[별첨1]

○위험물 안전관리자 선임 및 대리자 지정현황[별첨2]

○위험물 시설현황[별첨3]

○화기책임자 지정현황[별첨4]

○위험물제조소등 정기점검업무[별첨5]

○소방순찰계획[별첨6]

○소방훈련및 교육결과 기록부[별첨7]

○자위소방대조직표[별첨8]

○위험물안전대책위원회[별첨9]

○위험물 예방대책위원회 회의록[별첨10]

○소방교육 및 훈련일지[별첨11]

○위험물 및 소방시설 정비ㆍ보완 기록부 [별첨12]

○방화순찰일지[별첨13]

○화재발생 우려가 있는 설비의 현황[별첨14]

○소방시설 현황[별첨15]

○위험물시설 운전 및 조작[별첨16]

○위험물일일점검일지[별지1~16]

제27조  (부 칙)

①본 규정은 2016년 02월 01일 부터 시행한다.

【별첨1】

소방안전관리자 및 위험물 안전관리자의 업무

소방안전관리자의 업무	위험물 안전관리자의 업무
1. 특수장소에 대한 소방계획서 작성 ○ 화재예방을 위한 자체검사계획 ㆍ건축물 및 공작물의 구조, 용도, 소방 시설, 피난통보시설, 피난구, 안전구획, 방화구획, 제연구획, 방화내장 및 방염 처리 대상물품 ㆍ제조소 등의 위치, 구조, 소방시설 및 위험물의 제조, 저장 및 취급상황 ㆍ자위소방대 또는 자체소방조직의 훈련에 관한 사항 ㆍ그 밖의 화재예방 및 소화, 연소방지에 필요한 사항 ○ 소방대상물별 소방시설 점검 및 정비 계획 ○ 피난계획(피난층의 위치, 안전구획의 위치ㆍ피난시설의 위치와 피난경로의 설정등을 포함) ○ 방화구획, 제연구획, 방화내장 및 방염 그밖의 방화상의 구조 및 설비의 유지, 관리계획 ○ 위험물의 저장, 취급에 관한 사항 ○ 인원의 수용계획 ○ 자위소방대 조직과 조직원의 임무에 관한 사항 ○ 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선 등의 공사중인 소방대상물에 있어서는 그 공사자의 방화관리에 관한 사항 ○ 분임 방화관리에 관한 사항 ○ 그 밖의 관할 소방서장이 명하는 사항 2. 자위소방대의 조직 3. 피난시설,방화구획 및 방화시설 유지관리 4. 소화, 통보, 피난등의 훈련 및 교육계획 5. 소방시설 그밖의 소방관련시설의 유지관리 6. 화기취급의 감독 7. 그밖의 방화관리상 필요한 업무	1. 위험물취급시 제조소 등의 시설기준 및 인가받은 에방규정에 적합하도록 필요한 지시와 감독 2. 화재 등의 재난이 발생한 경우 작업자를 지휘하여 응급조치를 하고 즉시 소방관서 그밖의 관계기관에 연락하는일 3. 위험물시설 안전원을 두는 제조소 등에 있어서는 위험물시설 안전원에게 필요한 지시를 하고 기업활동 규제 완화에 관한 특별조치법에 의하여 위험물시설 안전원을 고용하지 아니한 제조소등과 그밖의 제조소 등에 있어서는 위험물 시설 안전원의 업무를 하는일 4. 화재 그밖의 재난이 방지에 관하여 인접한 제조소등과 그밖의 관련되는 시설의 관계자와 협조체제를 유지하는 일 5. 위험물제소 등의 시설 및 소방시설의 점검, 작업자의 지정, 작업지시 및 위험물 취급일지를 작성, 기록하는 일 6. 그 밖의 위험물 취급에 있어서의 안전 관리에 관하여 필요한 감독을 하는일 ※ 위험물취급에 관한 안전관리와 감독을 하지 아니한 자 300만원 이하의 벌금

【별첨2】

위험물안전관리자 선임 및 대리자 지정현황

가. 위험물시설별 안전관리자 선임현황
제조소등 구분	성 명	생년월일	선임또는 배치일자	근무장소	자격의 종류 (자격증 번호)
옥내탱크저장소 옥내저장소	유훈	60.02.03	2004.12.17	기관실	위험물취급 기능사2급(4류)
옥외탱크 저장소A,B,C	장경순	57.02.26	2005.01.05	기관실	위험물취급 기능사2급(4류)
나. 위험물안전관리 대리자 지정현황
제조소등 구분	성 명	주민등록번호	지정일자	근무장소	자격의 종류 (자격증 번호)
옥외탱크저장소 A,B,C	공준식	58.07.07	2007.02.01	기관실	위험물취급 기능사2급(4류)

【별첨3]

위험물 시설 현황

제조소등 구분 (시설별)	류별	품 명	형 식 (규 격)	용 량 (㎘,㎏)	개수	충수검사일	용 도
						완공검사일

【별첨4】

화기책임자 지정현황

실 별	용 도 (시 설 명)	화기책임자	인	실 별	용 도 업 체 명	화기책임자	인

【별첨5】

위험물 제조소등 정기점검 업무

1. 관련법규

: 위험물안전관리법 제18조 제1항, 동법시행령 제16조 및 동법시행규칙 제64조 내지 제69조

2. 정기점검 횟수 : 연 1회 이상

3. 정기점검 대상

○ 제조소ㆍ주유취급소ㆍ일반취급소 : 위험물을 취급하는 탱크로서 지하에 매설된 탱크가 있는 경우

○ 지하탱크저장소

○ 이동탱크저장소

○ 지정수량의 10배 이상의 위험물을 취급하는 제조소

○ 지정수량의 100배 이상의 위험물을 저장하는 옥외저장소

○ 지정수량의 150배 이상의 위험물을 저장하는 옥내저장소

○ 지정수량의 200배 이상의 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소

○ 암반탱크저장소

○ 이송취급소

○ 지정수량의 10배 이상의 위험물을 취급하는 일반취급소. 다만, 인화점이 40도 이상인 제4류 위험물만을 지정수량의 40배 이하로 취급하는 일반취급소로서 다음 각목의 1에 해당하는 것을 제외한다.

가. 보일러ㆍ버너 또는 이와 비슷한 것으로서 위험물을 소비하는 장치로 이루어진 일반취급소

나. 위험물을 용기에 다시 채워 넣는 일반취급소

4. 정기점검의 내용

: 위험물안전관리에 관한 세부기준 제8조(소방방재청 고시 제2004-8호)

일반점검표(별지 제9호 내지 제24호 서식)에 의하여 점검 실시 : (별도 붙임 참조)

5. 정기점검 실시자 : 제조소등의 관계인 아래의 인력이 실시토록 조치

⇒ 일 반  점 검 : 안전관리자, 탱크성능시험자

구조안전점검 : 탱크성능시험자 (특정옥외탱크 : 최대수량 100만리터 이상)

6. 정기점검의 기록유지

⇒ 일 반  점 검 : 3년간 보존

구조안전점검 : 25년간 보존

7. 법규 위반시 벌칙

○ 정기점검을 하지 아니하거나 점검기록을 허위로 작성한 관계인

: 1년이하 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금

○ 정기점검 결과를 기록ㆍ보존하지 아니한 자 : 200만원 이하의 과태료

【별첨6】

소 방 순 찰 계 획

1. 관련근거 : 당직근무지침

2. 순찰방법

1) 방    법: 당직자및 소방안전관리자(위험물안전관리자)에 의한 순찰 1일 2회 (18:00 ~ 09:00)

2) 순찰대상: 취약대상  9개소

3) 순찰내용: 화재예방 및 도난방지

3. 순찰코스

NO	장 소	비 고	NO	장 소	비 고
1	BC유 옥외탱크저장소 주변		17
2	폐수처리장및 황산탱크주변		18
3	기관실주변		19
4	보세장치장, 제품창고및 (구)영선반주변		20
5	구판장및 1호 침사지및 서편울타리주변		21
6	2호 침서지및 상차장 주변		22
7	복지동및 LPG가스저장소 주변		23
8	1,2호 제품창고및 천막창고 주변		24
9	복지동 지하 옥내저장탱크	(경유보관)	25
10			26
11			27
12			28
13			29
14			30
15			31
16

4. 순찰중 이상징후 발견시 조치사항: 당직자는 공장장께 보고, 즉시 화재수습절차에 의거 조치

5. 순찰결과 기록유지: 총무부 소방안전관리자는 1년간 보존

【별첨7】

소 방 훈 련 및 교 육 결 과 기 록 부 작성연월일 : . . .
설 치 장 소	상 호 ( 명 칭 )			제조소등 구분
	소 재 지	(전화 : )
	구 조
관 계 인	성명 (기관 또는 법인명		서 명 (인)
	주 소	(전 화 : )
위험물안전 관리자	성 명			선임일자
	직 위			자격구분
훈 련 . 교 육 일 시
교 육 구 분	□ 자체교육 □ 소방기관에 의한 교육			훈련구분	□ 자체훈련 □ 합동훈련
훈련통제관	서명 (인)			교 관	서명 (인)
훈련 및 교육실시 사항
※ 작성요령 0 훈련통제관 : 소방기관의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재 0 교 관 : 소방기관에 의한 교육시 담당 소방공무원을 기재 0 훈련 및 교육실시 사항 : 훈련 및 교육의 일시 . 장소 . 대상인원및 내용의 개요를 기재

【별첨8】

자위소방대 조직표 - [예시]

예비군, 민방위대 등 제방위 요소 통합대상이 아닌 일반대상의 자위소방대 조직은       다음에 의한다.(전직원 편성)

【별첨9】

위험물 안전대책 위원회

위원장 1인에 부위원장 1명을 두고 각 분과 위원을 다음과 같이 구성한다

위원장	공장장

부위원장	기술이사

위 원			위 원				위 원			위 원
방 화 관리자			위험물 안 전 관리자				안 전 관리자			전 기 안 전 관리자

【별첨10】

위험물 예방대책위원회 회의록						확 인 자
개 최 일 시	20 . . .		장 소
회 의 구 분	0 정례회 0 임시회		참석인원		명 (참석율 100 %)
심의할 내용 : 1. 위험물 취급에 관한 화재예방 건 2. 화재예방순찰 및 화기감독에 관한 건 3. 소방시설 및 방화시설에 대한 유지 관리 건 4. 위험물 제조시설에 대한 안전관리 방안 건
심의 결정된 사항		조치책임부서		조 치 기 한		사 업 비
○ 화재예방을 위하여 작업실 출 입시 라이터등 인화물질 반입 금지 ○ 소방시설 및 위험물시설의 정 기적인 자체점검 및 유지관리 강화
참석자 서명날인 위 원 장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 부위원장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 )

【별첨11】

소방교육 및 훈련일지				확 인 자
종 별	실시 년 월 일	참가인원	내 용
※ 강 평 사 항

【별첨12】

위험물 및 소방시설 정비ㆍ보완 기록부

지 적 사 항 (미비 또는 고장내용)	정비∙보완 내용	정비∙보완 일자

【별첨13】

방 화 순 찰 일 지					확 인 자
순찰로선	순찰함호수	순찰자	순찰회수	순찰시간	이상유무
지 적 사 항		조 치 사 항		비 고

【별첨14】

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용시간	비 고
난 로
보 일 러
건 조 설 비
변 전 설 비
발 전 설 비
가 연 성 가 스
용 광 로
기 타 설 비

【별첨15】

위험물시설별 소방시설 현황

위험물시설	소방시설 현황			방화시설			기 타
	소방시설 (법정기준)	현 시설수	과부족	법 정 기 준	현 시설수	과부족	법정 기준	현 시설수	과부족

[별지 제1호서식]                                                                           (1쪽)

					제 조 소 일반취급소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분		□ 제조소 □ 일반취급소					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부							육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무							육안
보유공지			허가외 물건 존치여부							육안
			방화상 유효한 격벽의 손상유무							육안
건축물	벽․기둥․보․지붕		균열․손상 등의 유무							육안
	방화문		변형․손상 등의 유무 및 폐쇄기능의 적부							육안
	바닥		체유․체수의 유무							육안
			균열․손상․패임 등의 유무							육안
	계단		변형․손상 등의 유무 및 고정상황의 적부							육안
환기․배출설비 등			변형․손상의 유무 및 고정상태의 적부							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘 유무							육안
			방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부							육안 및 작동확인
			팬의 작동상황의 적부							작동확인
			가연성증기경보장치의 작동상황							작동확인
옥외설비의 방유턱․ 유출방지조치․지반면			균열․손상 등의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적유무							육안
집유설비․배수구․유분리장치			균열․손상 등의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적유무							육안
위험물의비산방지장치등	유출방지설비 등 (이중배관 등)		체유 등의 유무							육안
			변형․균열․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			고정상황의 적부							육안
	역류방지설비 (되돌림관 등)		기능의 적부							육안 및 작동확인
			변형․균열․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			고정상황의 적부							육안
	비상방지설비		체유 등의 유무							육안
			변형․균열․손상의 유무							육안
			기능의 적부							육안 및 작동확인
			고정상황의 적부							육안
가 열 .	기초․지주 등		침하의 유무							육안
			볼트 등의 풀림의 유무							육안 및 시험
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			변형․균열․손상의 유무							육안
	본체부		누설의 유무							육안 및 가스검지
			변형․균열․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
			볼트 등의 풀림의 유무							육안 및 시험
			보냉재의 손상․탈락의 유무							육안

(2쪽)

냉 각 . 건 조 설 비	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	안전장치	부식․손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		기능의 적부	작동확인
	계측장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		작동․지시사항의 적부	육안
	송풍장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	살수장치	부식․변형․손상의 유무	육안
		살수상황의 적부	육안
		고정상태의 적부	육안
	교반장치	손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		누유의 유무	육안
		안전장치의 작동의 적부	육안 및 작동확인
위험물취급설비	기초․지주 등	침하의 유무	육안
		볼트 등의 풀림의 유무	육안 및 시험
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		변형․균열․손상의 유무	육안
	본체부	누설의 유무	육안 및 가스검지
		변형․균열․손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안 및 두께측정
		볼트 등의 풀림의 유무	육안 및 시험
		보냉재의 손상․탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	안전장치	부식․손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		기능의 적부	작동확인
	계측장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		작동․지시사항의 적부	육안
	송풍장치	손상의 유무	육안
		부착부의 풀림의 유무	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	구동장치	고정상태의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		회전부 등의 급유상태의 적부	육안
	교반장치	손상의 유무	육안
		고정상황의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		누유의 유무	육안
		안전장치의 작동의 적부	육안 및 작동확인

(3쪽)

위험물	기초․지주․전용실 등	변형․균열․손상의 유무	육안
		침하의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
	본체	변형․균열․손상의 유무	육안
		누설의 유무(지하매설탱크는 누설점검실시)	육안 및 누설점검
		도장상황 및 부식의 유무	육안 및 두께측정
		고정상태의 적부	육안
		보냉재의 손상․탈락 등의 유무	육안
	노즐․맨홀 등	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		부착부의 손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안 및 두께측정
취급탱크	방유제․방유턱	변형․균열․손상의 유무	육안
		배수관의 손상의 유무	육안
		배수관의 개폐상황의 적부	육안
		배수구의 균열․손상의 유무	육안
		배수구내의 체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		수용량의 적부	측정
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	누유검사관	변형․손상․토사등의 퇴적의 유무	육안
	교반장치	누유의 유무	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		고정상태의 적부	육안
	통기관	인화방지망의 손상․막힘의 유무	육안
		밸브의 작동상황	작동확인
		관내의 장애물의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
	안전장치	작동의 적부	육안 및 작동확인
		부식․손상의 유무	육안
	계량장치	손상의 유무	육안
		부착부의 고정상태	육안
		작동의 적부	육안
	주입구	폐쇄시의 누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		접지전극손상의 유무	육안
		접지저항치의 적부	접지저항측정
	주입구의 비트	균열․손상의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (프렌치․밸브 포함)	누설의 유무(지하매설배관은 누설점검실시)	육안 및 누설점검
		변형․손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		지반면과 이격상태	육안
	배관의 비트	균열․손상의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정

(4쪽)

펌프설비등	전동기	손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	펌프	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상태 및 부식의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		유량 및 유압의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
전기설비	배전반․차단기 ․배선 등	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		기능의 적부	육안 및 작동확인
		배선접합부의 탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
제어장치 등		제저계기의 손상의 유무	육안
		제어반의 고정상태의 적부	육안
		제어계(온도․압력․유량 등)의 기능의 적부	작동확인 및 시험
		감시설비의 기능의 적부	작동확인
		경보설비의 기능의 적부	작동확인
피뢰설비		돌침부의 경사․손상․부착상태	육안
		피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항치측정
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화설비	소화기	위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비	자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비	손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제2호서식]

					옥내저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
옥내저장소의 형태		□ 단층 □ 다층 □ 복합					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부							육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무							육안
보유공지			허가외 물건 존치여부							육안
건축물	벽․기둥․보․지붕		균열․손상 등의 유무							육안
	방화문		변형․손상 등의 유무 및 폐쇄기능의 적부							육안
	바닥		체유․체수의 유무							육안
			균열․손상․패임 등의 유무							육안
	계단		변형․손상 등의 유무 및 고정상황의 적부							육안
	다른용도부분과 구획		균열․손상 등의 유무							육안
	조명설비		손상의 유무							육안
환기․배출설비 등			변형․손상의 유무 및 고정상태의 적부							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘 유무							육안
			방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부							육안 및 작동확인
			팬의 작동상황의 적부							작동확인
			가연성증기경보장치의 작동상황							작동확인
선반 등			변형․손상 등의 유무 및 고정상태의 적부							육안
			낙하방지장치의 적부							육안
집유설비․배수구			균열․손상 등의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적유무							육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등		변형․손상의 유무							육안
			고정상태의 적부							육안
			기능의 적부							육안 및 작동확인
			배선접합부의 탈락의 유무							육안
	접지		단선의 유무							육안
			부착부분의 탈락의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항측정
피뢰설비			돌침부의 경사․손상․부착상태							육안
			피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항치측정
표지․게시판			손상의 유무							육안
			기재사항의 적부							육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부							육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비		손상의 유무							육안
			기능의 적부							작동확인
기타사항

[별지 제3호서식]                                                                            (1쪽)

					옥외탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
옥외탱크저장소의 형태		□ 고정지붕식 □ 부상지붕식 □ 지중탱크 □ 해상탱크					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설여부							육안 및 실측
			방화상 유효한 담의 손상유무							육안
보유공지			허가외 물건 존치여부							육안
			물분무설비의 기능의 적부							작동확인
탱크의 침하			부등침하의 유무							침하도측정
기초			균열․손상 등의 유무							육안
			배수관의 손상의 유무 및 막힘유무							육안
저부	바닥판 (에뉼러판 포함)		누설의 유무							육안
			장출부의 변형․균열의 유무							육안
			장출부의 토사퇴적․체수의 유무							육안 및 작동확인
			장출부의 도장상황 및 부식의 유무							육안
			고정상태의 적부							육안 및 시험
	빗물침투방지설비		변형․균열․박리 등의 유무							육안
	배수관 등		누설의 유무							육안
			부식․변형․균열의 유무							육안
			비트의 손상․체유․체수․토사등의 퇴적의 유무							육안
			배수관과 비트의 간격의 적부							육안
측판부	측판		누설의 유무							육안
			변형․균열의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
	노즐․맨홀 등		누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			부착부의 손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
	접지		단선의 유무							육안
			부착부분의 탈락의 유무							육안
			접지저항치의 적부							저항측정
	윈드가드 및 계단		변형․손상의 유무							육안
			도장상항 및 부식의 유무							육안
지붕	지붕판		변형․균열의 유무							육안
			체수의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
			실(seal)기구의 적부							육안
			루프드레인의 적부							육안
			폰튠․가이드폴의 적부							육안
			그밖의 부상지붕 관련 설비의 적부							육안
	안전장치		작동의 적부							육안 및 작동확인
			부식․손상의 유무							육안

(2쪽)

부	통기관	인화방지망의 손상․막힘의 유무	육안
		밸브의 작동상황	작동확인
		관내의 장애물의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
	검척구․샘플링구 ․맨홀	변형․균열․극간의 유무	육안
		도장상항 및 부식의 유무	육안
계측장치	액량자동표시장치	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	온도계	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	압력계	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
	액면상하한경보설비	손상의 유무	육안
		작동상황	육안 및 작동확인
		부착부의 손상의 유무	육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (프렌치․밸브 포함)	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		지반면과 이격상태	육안
	배관의 비트	균열․손상의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정
	주입구	폐쇄시의 누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		접지전극손상의 유무	육안
		접지저항치의 적부	접지저항측정
	배기밸브	누설의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
펌프설비등	전동기	손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	펌프	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상태 및 부식의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		유량 및 유압의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		기초의 균열․손상의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	주위․바닥․집유설비․유분리장치	균열․손상 등의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안

(3쪽)

	펌프실	지붕․벽․바닥․방화문 등의 균열․손상의 유무	육안
		환기․배출설비 등의 손상의 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		조명설비의 손상의 유무	육안
방유제등	방유제	변형․균열․손상의 유무	육안
	배수관	배수관의 손상의 유무	육안
		배수관의 개폐상황의 적부	육안
	배수구	배수구의 균열․손상의 유무	육안
		배수구내의 체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	집유설비	체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	계단	변형․손상의 유무	육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		기능의 적부	육안 및 작동확인
		배선접합부의 탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
피뢰설비		돌침부의 경사․손상․부착상태	육안
		피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항치측정
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화설비	소화기	위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비	자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비	손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
기타사항	보온재	손상․탈락의 유무	육안
		피복재의 도장상황 및 부식의 유무	육안
	탱크기둥	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
	가열장치	고정상태의 적부	육안
	전기방식설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정
	기타

[별지 제4호서식]                                                                      (1쪽)

					지하탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
지하탱크저장소의 형태		이중벽 ( 여 ․ 부 ) 전용실설치여부 ( 여 ․ 부 )					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
탱크본체			누설의 유무							육안 및 누설점검
상부			뚜껑의 균열․변형․손상․부등침하의 유무							육안 및 실측
			허가외 구조물 설치여부							육안
맨홀			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
통기관			인화방지망의 손상․막힘의 유무							육안
			밸브의 작동상황							작동확인
			관내의 장애물의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
안전장치			부식․손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
가연성증기회수장치			손상의 유무							육안
			작동상황							육안
계측장치	액량자동표시장치		손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
			부착부의 손상의 유무							육안
	온도계		손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
			부착부의 손상의 유무							육안
	계량구		덮개의 폐쇄상황							육안
			변형․손상의 유무							육안
누설검지관			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
누설검지장치 (이중벽탱크)			손상의 유무							육안
			경보장치의 기능의 적부							작동확인
주입구			폐쇄시의 누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			접지전극손상의 유무							육안
			접지저항치의 적부							접지저항측정
주입구의 비트			균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안

(2쪽)

배 관․ 밸 브 등	배관 (프렌치․밸브 포함)	누설의 유무(지하매설배관은 누설점검실시)	육안 및 누설점검
		변형․손상의 유무	육안
		도장상황 및 부식의 유무	육안
		지반면과 이격상태	육안
	배관의 비트	균열․손상의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무	육안
		단자의 탈락의 유무	육안
		방식전류(전위)의 적부	전위측정
	점검함	균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	밸브	누설․손상의 유무	육안
		폐쇄기능의 적부	작동확인
펌프설비등	전동기	손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	펌프	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상태 및 부식의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		유량 및 유압의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		기초의 균열․손상의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	주위․바닥․집유설비․유분리장치	균열․손상 등의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	펌프실	지붕․벽․바닥․방화문 등의 균열․손상의 유무	육안
		환기․배출설비 등의 손상의 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		조명설비의 손상의 유무	육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		기능의 적부	육안 및 작동확인
		배선접합부의 탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안
경보설비		손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제5호서식]

					이동탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
이동탱크저장소의 형태		컨테이너식 ( 여․ 부 ) 견인식 ( 여 ․ 부 )					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
상치장소			인근의 화기사용 유무							육안
			벽․기둥․지붕 등의 균열․손상 유무							육안
탱크본체			누설의 유무							육안 및 누설점검
탱크프레임			균열․변형의 유무							육안
탱크의 고정			고정상태의 적부							육안
			고정금속구의 균열․손상의 유무							육안
안전장치			작동상황							육안 및 조작시험
			본체의 손상의 유무							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘의 유무							육안
맨홀			뚜껑의 이탈의 유무							육안
주입구			뚜껑의 개폐상황							육안
			패킹의 열화․손상의 유무							육안
가연성증기회수설비			회수구의 변형․손상의 유무							육안
			호스결합장치의 균열․손상의 유무							육안
			완충이음 등의 균열․변형․손상의 유무							육안
정전기제거설비			변형․손상의 유무							육안
			부착부의 이탈의 유무							육안
방호틀․측면틀			균열․변형․손상의 유무							육안
			부식의 유무							육안
배출밸브․자동폐쇄장치․토출밸브․드레인밸브․바이패스밸브․전환밸브 등			작동상황							육안 및 작동확인
			폐쇄장치의 작동상황							육안 및 작동확인
			균열․손상의 유무							육안
			누설의 유무							육안
배관			누설의 유무							육안
			고정금속결합구의 고정상태							육안
전기설비			변형․손상의 유무							육안
			배선접속부의 탈락의 유무							육안
접지도선			접지도선의 선단크립의 도통상태							확인시험
			회전부의 회전상태							확인시험
			접지도선의 접속상태							확인시험
주입호스․금속결합구			균열․변형․손상의 유무							육안
펌프			누설의 유무							육안
표시․표지			손상의 유무 및 내용의 적부							육안
소화기			설치수․압력의 적부							육안
보냉온재			부식의 유무							육안
컨테이너식	상자틀		균열․변형․손상의 유무							육안
	금속결합구․모서리볼트․U볼트		균열․변형․손상의 유무							육안
	시험필증		손상의 유무							육안
기타사항

[별지 제6호서식]

					옥외저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
옥외저장소의 면적							설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
안전거리			보호대상물 신설 여부							육안
보유공지			허가외 물건이 존치 여부							육안
경계표시			변형․손상의 유무							육안
지반면 등	지반면		패임의 유무 및 배수의 적부							육안
	배수구		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	유분리장치		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
선반			변형․손상의 유무							육안
			고정상태의 적부							육안
			낙하방지조치의 적부							육안
표지․게시판			손상의 유무 및 내용의 적부							육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부							육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비			손상의 유무							육안
			작동의 적부							육안 및 작동확인
살수설비			작동의 적부							육안 및 작동확인
기타사항

[별지 제7호서식]

					암반탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
암반탱크의 용적							설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
탱크본체	암반투수도		투수계수의 적부							투수계수측정
	탱크내부증기압		증기압의 적부							압력측정
	탱크내벽		균열․손상의 유무							육안
			보강재의 이탈․손상의 유무							육안
수리상태	유입지하수량		지하수충전량가 비교치의 이상의 유무							수량측정
	수벽공		균열 변형 손상의 유무							육안
	지하수압		수압의 적부							수압측정
표지․게시판			손상의 유무 및 내용의 적부							육안
압력계			작동의 적부							육안 및 작동확인
			부식․손상의 유무							육안
안전장치			작동상황							육안 및 조작시험
			본체의 손상의 유무							육안
			인화방지망의 손상 및 막힘의 유무							육안
정전기제거설비			변형․손상의 유무							육안
			부착부의 이탈의 유무							육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (프렌치․밸브 포함)		누설의 유무(지하매설배관은 누설점검실시)							육안 및 누설점검
			변형․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			지반면과 이격상태							육안
	배관의 비트		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	전기방식 설비		단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
			단자의 탈락의 유무							육안
			방식전류(전위)의 적부							전위측정
주입구			폐쇄시의 누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			접지전극손상의 유무							육안
			접지저항치의 적부							접지저항측정
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부							육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비		손상의 유무							육안
			기능의 적부							작동확인
기타사항

[별지 제8호서식]                                                                                 (1쪽)

						주유취급소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
주유취급소의 형태			□ 옥내 □옥외 고객이 직접주유하는 형태 (여․부)					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자								안전관리자
사업소명							설치위치
위험물 현황			품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목				점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
공지등	주유․급유공지			장애물의 유무							육안
	지반면			주위지반과 고저차의 적부							육안
				균열․손상의 유무							육안
	배수구․유분리장치			균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
방화담				균열․손상․경사 등의 유무							육안
건축물	벽․기둥․바닥․보․지붕			균열․손상의 유무							육안
	방화문			변형․손상의 유무 및 폐쇄기능의 적부							육안
	간판등			고정의 적부 및 경사의 유무							육안
	다른용도와의 구획			균열․손상의 유무							육안
	구멍․구덩이			구멍․구덩이의 유무							육안
	감시대등	감시대		위치의 적부							육안
		감시설비		기능의 적부							육안 및 작동확인
		제어장치		기능의 적부							육안 및 작동확인
		방송기기등		기능의 적부							육안 및 작동확인
전용탱크․폐유탱크․간이탱크	상부			허가외 구조물 설치여부							육안
	맨홀			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	통기관			밸브의 작동상황							작동확인
	과잉주입방지장치			작동상황							육안 및 작동확인
	가연성증기회수밸브			작동상황							육안
	액량자동표시장치			작동상황							육안 및 작동확인
	온도계․계량구			작동상황․변형․손상의 유무							육안 및 작동확인
	탱크본체			누설의 유무(지하매설탱크는 누설점검실시)							육안 및 누설점검
	누설검지관			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	누설검지장치 (이중벽탱크)			경보장치의 기능의 적부							작동확인
	주입구			접지전극손상의 유무							육안
	주입구의 비트			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
배관․밸브 등	배관 (프렌치․밸브 포함)			도장상황․부식의 유무 및 누설의 유무(지하매설배관은 누설점검실시)							육안 및 누설점검
	배관의 비트			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	전기방식 설비			단자의 탈락의 유무							육안
	점검함			균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	밸브			폐쇄기능의 적부							작동확인

(2쪽)

고 정 주 유 설 비 ․ 급 유 설 비	접합부		누설․변형․손상의 유무	육안
	고정볼트		부식․풀림의 유무	육안
	노즐․호스		누설의 유무	육안
			균열․손상․결합부의 풀림의 유무	육안
			유종표시의 손상의 유무	육안
	펌프		누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	유량계		누설․파손의 유무	육안
	표시장치		변형․손상의 유무	육안
	충돌방지장치		변형․손상의 유무	육안
	정전기제거설비		손상의 유무	육안
			접지저항치의 적부	저항치측정
	현수식	호스릴	누설․변형․손상의 유무	육안
			호스상승기능․작동상황의 적부	작동확인
		긴급이송정지장치	기능의 적부	작동확인
	셀프용	기동안전대책노즐	기능의 적부	작동확인
		탈락시정지장치	기능의 적부	작동확인
		가연성증기회수장치	기능의 적부	작동확인
		만량(滿量)정지장치	기능의 적부	작동확인
		긴급이탈커플러	변형․손상의 유무	육안
		오(誤)주유정지장치	기능의 적부	작동확인
		정량정시간제어	기능의 적부	작동확인
		노즐	개방상태고정이 불가한 수동폐쇄장치의 적부	작동확인
		누설확산방지장치	변형․손상의 유무	육안
		“고객용”표시판	변형․손상의 유무	육안
		자동차정지위치․용기위치표시	변형․손상의 유무	육안
		사용방법․위험물의 품명표시	변형․손상의 유무	육안
		“비고객용”표시판	변형․손상의 유무	육안
펌프실․유고․정비실 등	벽․기둥․보․지붕		손상의 유무	육안
	방화문		변형․손상의 유무 및 폐쇄기능의 적부	육안
	펌프		누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	바닥․점검비트․집유설비		균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	환기․배출설비		변형․손상의 유무	육안
	조명설비		손상의 유무	육안
	누설국한설비․수용설비		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
전기설비			배선․기기의 손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
가연성증기검지경보설비			손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인

(3쪽)

부대설비	(증기)세차기	배기통․연통의 탈락․변형․손상의 유무	육안
		주위의 변형․손상의 유무	육안
	그밖의 설비	위치의 적부	육안
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화설비	소화기	위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비	자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 소화설비	손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
피난설비	유도등본체	점등상황 및 손상의 유무	육안
		시각장애물의 유무	육안
	비상전원	정전시의 점등상황	작동확인
기타사항

[별지 제9호서식]                                                                                   (1쪽)

						이송취급소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
이송취급소의 총연장								설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자								안전관리자
사업소명							설치위치
위험물 현황			품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목				점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
이송기지	울타리 등			손상의 유무							육안
	유출방지설비	성토상태		손상․갈라짐의 유무							육안
				경사․굴곡의 유무							육안
				배수구개폐상황 및 막힘의 유무							육안
		유분리장치		균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	펌프설비	안전거리		보호대상물의 신설의 여부							육안
		보유공지		허가외 물건의 존치 여부							육안
		펌프실		지붕․벽․바닥․방화문의 균열․손상의 유무							육안
				환기․배출설비의 손상의 유무 및 기능의 적부							육안 및 작동확인
				조명설비의 손상의 유무							육안
		펌프		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				이상진동․소음․발열 등의 유무							작동확인
				도장상황 및 부식의 유무							육안
				고정상황의 적부							육안
		펌프기초		균열․손상의 유무							육안
				고정상황의 적부							육안
		펌프접지		단선의 유무							육안
				접합부의 탈락의 유무							육안
				접지저항치의 적부							저항치측정
		주위․바닥․집유설비․유분리장치		균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	피그장치	보유공지		허가외 물건의 존치 여부							육안
		본체		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				내압방출설비의 기능의 적부							작동확인
		바닥․배수구․집유설비		균열․손상의 유무							육안
				체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
배	주입․토출구	로딩암		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				도장상황 및 부식의 유무							육안
				고정상황의 적부							육안
				기능의 적부							작동확인
		기타		누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
	배	지상․해상설치 배관		안전거리내 보호대상물 신설 여부							육안
				보유공지내 허가외 물건의 존치 여부							육안
				누설의 유무							육안
				변형․손상의 유무							육안
				도장상황 및 부식의 유무							육안 및 두께측정
				지표면과의 이격상황의 적부							육안

(2쪽)

관 ․ 프 렌 지 등	관	지하매설배관	누설의 유무	육안 및 누설점검
			안전거리내 보호대상물 신설 여부	육안
		해저설치배관	누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			해저매설상황의 적부	육안
	프렌지․교체밸브․제어밸브 등		누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			볼트의 풀림의 유무	육안
			밸브개폐표시의유무	육안
			밸브잠금상항의 적부	육안
			밸브개폐기능의 적부	작동확인
	누설확산방지장치		변형․손상의 유무	육안
			도장상항 및 부식의 유무	육안
			체유․체수의 유무	육안
			검지장치의 작동상황의 적부	작동확인
	랙․지지대 등		변형․손상의 유무	육안
			도장상항 및 부식의 유무	육안
			고정상황의 적부	육안
			방호설비의 변형․손상의 유무	육안
	배관비트 등		균열․손상의 유무	육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	배기구		누설의 여부	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	해상배관 및 지지물의 방호설비		변형․손상의 유무	육안
			부착상황의 적부	육안
	긴급차단밸브		손상의 유무	육안
			개폐상황표시의 유무	육안
			주위장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	배관접지		단선의 유무	육안
			접합부의 탈락의 유무	육안
			접지저항치의 적부	저항치측정
	배관절연물 등		변형․손상의 유무	저항치측정
			절연저항치의 유무	육안
	가열․보온설비		변형․손상의 유무	육안
			고정상황의 적부	육안
			안전장치의 기능의 적부	작동확인
	전기방식설비		단자함의 손상 및 토사 등의 퇴적의 유무	육안
			단선 및 단자의 풀림의 유무	육안
			방식전위(전류)의 적부	전위측정
	배관응력검지장치		변형․손상의 유무	육안
			배관응력의 적부	육안
			지시상황의 적부	육안
터널내증기체류방지조치	배출설비		급배기닥트의 변형․손상의 유무	육안
			인화방지망의 손상․막힘의 유무	육안
			배기구부근의 화기의 유무	육안
			가연성증기경보장치의 작동상황의 적부	작동확인
	부속설비		배수구․집유설비․유분리장치의 균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
			배수펌프의 손상의 유무	육안
			조명설비의 손상의 유무	육안
			방호설비․안전설비 등의 손상의 유무	육안

(3쪽)

	압력계 (압력경보)		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
운전 상 태 감 시 장 치	유량계 (유량경보)		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
	온도계 (온도과승검지)		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
	과대진동검지장치		본체 및 방호설비의 변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			지시상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
	누설검지장치		손상의 유무	육안
			막힘의 유무	육안
			작동상황의 적부	육안
			경보기능의 적부	작동확인
안전제어장치			수동기동장치의 주위장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
압력안전장치			변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
경보설비 및 통보설비			변형․손상의 유무	육안
			부착부의 풀림의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
순찰차등	순찰차		배치의 적부	육안
			적재기자재의 종류․수량․기능의 적부	육안 및 작동확인
	기자재 등	창고	건물의 손상의 유무	육안
			정리상황의 적부	육안
		기자재	기자재의 종류․수량 적부	육안
			기자재의 변형․손상의 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
비상전원	자가발전설비		변형․손상의 유무	육안
			주위장해물건의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		변형․손상의 유무	육안
			단자볼트풀림 등의 유무	육안
			전해액량의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
감진장치 등			손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
피뢰설비			손상의 유무	육안
			피뢰도선의 단선․손상의 유무	육안
			접지저항치의 적부	저항치측정
전기설비			배선 및 기기의 손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
표시․표지․게시판			기재사항의 적부 및 손상의 유무	육안
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
기타사항

[별지 제10호서식]                                                                                    (1쪽)

옥내 옥외					소화전설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분						제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목				점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
수원	수조			누수․변형․손상의 유무				육안
	수원량․상태			수원량의 적부				육안
				부유물․침전물의 유무				육안
	급수장치			부식․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
흡수장치	흡수조			누수․변형․손상의 유무				육안
				물의 양․상태의 적부				육안
	밸브			변형․손상의 유무				육안
				개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	자동급수장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
	감수경보장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
가압송수장치	전동기			변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
	내연기관	본체		변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
		연료탱크		누설․부식․변형의 유무				육안
				연료량의 적부				육안
				밸브개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
		윤활유		현저한 노후의 유무 및 양의 적부				육안
		축전지		부식․변형․손상의 유무				육안
				전해액량의 적부				육안
				단자전압의 적부				전압측정
		동력전달장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
		기동장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
				회전수의 적부				육안
		냉각장치		냉각수의 누수의 유무 및 물의 양․상태의 적부				육안
				부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		급배기장치		변형․손상의 유무				육안
				주위의 가연물의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
	펌프			누수․부식․변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				작동확인
				압력의 적부				육안
				계기판의 적부				육안

(2쪽)

기동장치			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
전 동 기 제 어장치	제어반		변형․손상의 유무	육안
			조작관리상 지장의 유무	육안
	전원전압		전압의 지시상항	육안
			전원등의 점등상황	작동확인
	계기 및 스위치류		변형․손상의 유무	육안
			단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
	휴즈류		손상․용단의 유무	육안
			종류․용량의 적부	육안
			예비품의 유무	육안
	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	여과장치		변형․손상의 유무	육안
			여과망의 손상․이물의 퇴적의 유무	육안
	배관		누설․변형․손상의 유무	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			드레인비트의 손상의 유무	육안
소화전	소화전함		부식․변형․손상의 유무	육안
			주위장해물의 유무	육안
			부속공구의 비치의 상태 및 표지의 적부	육안
	호스 및 노즐		변형․손상의 유무	육안
			수량 및 기능의 적부	육안
	표시등		손상의 유무	육안
			점등의 상황	작동확인
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제11호서식]                                                                                   (1쪽)

					물분무소화설비 스프링클러설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분						제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목				점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
수원	수조			누수․변형․손상의 유무				육안
	수원량․상태			수원량의 적부				육안
				부유물․침전물의 유무				육안
	급수장치			부식․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
흡수장치	흡수조			누수․변형․손상의 유무				육안
				물의 양․상태의 적부				육안
	밸브			변형․손상의 유무				육안
				개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	자동급수장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
	감수경보장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
가압송수장치	전동기			변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
	내연기관	본체		변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
		연료탱크		누설․부식․변형의 유무				육안
				연료량의 적부				육안
				밸브개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
		윤활유		현저한 노후의 유무 및 양의 적부				육안
		축전지		부식․변형․손상의 유무				육안
				전해액량의 적부				육안
				단자전압의 적부				전압측정
		동력전달장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
		기동장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
				회전수의 적부				육안
		냉각장치		냉각수의 누수의 유무 및 물의 양․상태의 적부				육안
				부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		급배기장치		변형․손상의 유무				육안
				주위의 가연물의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
	펌프			누수․부식․변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				작동확인
				압력의 적부				육안
				계기판의 적부				육안

(2쪽)

기동장치			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
전 동 기 제 어장치	제어반		변형․손상의 유무	육안
			조작관리상 지장의 유무	육안
	전원전압		전압의 지시상황	육안
			전원등의 점등상황	작동확인
	계기 및 스위치류		변형․손상의 유무	육안
			단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
	휴즈류		손상․용단의 유무	육안
			종류․용량의 적부	육안
			예비품의 유무	육안
	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	여과장치		변형․손상의 유무	육안
			여과망의 손상․이물의 퇴적의 유무	육안
	배관		누설․변형․손상의 유무	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			드레인비트의 손상의 유무	육안
헤드			변형․손상의 유무	육안
			부착각도의 적부	육안
			기능의 적부	조작확인
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제12호서식]                                                                        (1쪽)

					포소화설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분						제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목				점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
수원	수조			누수․변형․손상의 유무				육안
	수원량․상태			수원량의 적부				육안
				부유물․침전물의 유무				육안
	급수장치			부식․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
흡수장치	흡수조			누수․변형․손상의 유무				육안
				물의 양․상태의 적부				육안
	밸브			변형․손상의 유무				육안
				개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	자동급수장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
	감수경보장치			변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
가압송수장치	전동기			변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
	내연기관	본체		변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				육안
		연료탱크		누설․부식․변형의 유무				육안
				연료량의 적부				육안
				밸브개폐상태 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
		윤활유		현저한 노후의 유무 및 양의 적부				육안
		축전지		부식․변형․손상의 유무				육안
				전해액량의 적부				육안
				단자전압의 적부				전압측정
		동력전달장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				육안
		기동장치		부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
				회전수의 적부				육안
		냉각장치		냉각수의 누수의 유무 및 물의 양․상태의 적부				육안
				부식․변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		급배기장치		변형․손상의 유무				육안
				주위의 가연물의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
	펌프			누수․부식․변형․손상의 유무				육안
				회전부 등의 급유상태의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
				고정상태의 적부				육안
				이상소음․진동․발열의 유무				작동확인
				압력의 적부				육안
				계기판의 적부				육안

(2쪽)

약제저장탱크	탱크		누설의 유무	육안
			변형․손상의 유무	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			배관접속부의 이탈의 유무	육안
			고정상태의 적부	육안
			통기관의 막힘의 유무	육안
			압력탱크방식의 경우 압력계의 지시상황	육안
	소화약제		변질․침전물의 유무	육안
			양의 적부	육안
약제혼합장치			변질․침전물의 유무	육안
			양의 적부	육안
기동장치	수동기동장치		조작부주위의 장해물의 유무	육안
			표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
	자동기동장치	기동용수압개폐장치(압력스위치․압력탱크)	변형․손상의 유무	육안
			압력계의 지시상황	육안
			기능의 적부	작동확인
		화재감지장치(감지기․폐쇄형헤드)	변형․손상의 유무	육안
			주위장해물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
전 동 기 제 어장치	제어반		변형․손상의 유무	육안
			조작관리상 지장의 유무	육안
	전원전압		전압의 지시상황	육안
			전원등의 점등상황	작동확인
	계기 및 스위치류		변형․손상의 유무	육안
			단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
	휴즈류		손상․용단의 유무	육안
			종류․용량의 적부	육안
			예비품의 유무	육안
	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
유수․압력검지장치	자동경보밸브 (유수작동밸브)		변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	리타딩챔버		변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	압력스위치		단자의 풀림․이탈․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	경보․표시장치		변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	여과장치		변형․손상의 유무	육안
			여과망의 손상․이물의 퇴적의 유무	육안
	배관		누설․변형․손상의 유무	육안
			도장상황 및 부식의 유무	육안
			드레인비트의 손상의 유무	육안
	저부포주입법의 외부격납함		변형․손상의 유무	육안
			호스격납상태의 적부	육안
포방	포헤드		변형․손상의 유무	육안
			부착각도의 적부	육안
			공기취입구의 막함의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	포챔버		본체의 부식․변형․손상의 유무	육안
			봉판의 부착상태 및 손상의 유무	육안

(3쪽)

출구			공기수입구 및 스크린의 막힘의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	포모니터노즐		변형․손상의 유무	육안
			공기수입구 및 필터의 막힘의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
포소화전	소화전함		부식․변형․손상의 유무	육안
			주위장해물의 유무	육안
			부속공구의 비치의 상태 및 표지의 적부	육안
	호스 및 노즐		변형․손상의 유무	육안
			수량 및 기능의 적부	육안
	표시등		손상의 유무	육안
			점등의 상황	작동확인
연결송액구			변형․손상의 유무	육안
			주위장해물의 유무	육안
			표시의 적부	육안
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제13호서식]                                                                        (1쪽)

					이산화탄소소화설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분						제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목				점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
이산화탄소소화약제저장용기 등	소화약제저장용기			설치상황의 적부				육안
				변형․손상의 유무				육안
	소화약제			양의 적부				육안
	고압식	용기밸브		변형․손상․부식의 유무				육안
				개폐상황의 적부				육안
		용기밸브개방장치		변형․손상․부식의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
	저압식	안전장치		변형․손상․부식의 유무				육안
		압력경보장치		변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		압력계		변형․손상의 유무				육안
				지시상황의 적부				육안
		액면계		변형․손상의 유무				육안
		자동냉동기		변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		방출밸브		변형․손상․부식의 유무				육안
				개폐상황의 적부				육안
기동용가스용기등	용기			변형․손상의 유무				육안
				가스량의 적부				육안
	용기밸브			변형․손상․부식의 유무				육안
				개폐상황의 적부				육안
	용기밸브개방장치			변형․손상․부식의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
	조작관			변형․손상․부식의 유무				육안
선택밸브				손상․변형의 유무				육안
				개폐상황의 적부				작동확인
				기능의 적부				작동확인
기동장치	수동기동장치			조작부주위의 장해물의 유무				육안
				표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부				육안
				기능의 적부				작동확인
	자동기동장치	자동수동전환장치		변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
		화재감지장치		변형․손상의 유무				육안
				감지장해의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
경보장치				변형․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
압력스위치				단자의 풀림․탈락․손상의 유무				육안
				기능의 적부				작동확인
제어장	제어반			변형․손상의 유무				육안
				조작관리상 지장의 유무				육안
	전원전압			전압의 지시상황				육안
				전원등의 점등상황				작동확인
	계기 및 스위치류			변형․손상의 유무				육안
				단자의 풀림․탈락의 유무				육안
				개폐상황 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	휴즈류			손상․용단의 유무				육안
				종류․용량의 적부 및 예비품의 유무				육안

(2쪽)

치	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	역류방지밸브		부착방향의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
	배관		누설․변형․손상․부식의 유무	육안
	파괴판․안전장치		변형․손상․부식의 유무	육안
방출표시등			손상의 유무	육안
			점등의 상황	육안
분사헤드			변형․손상․부식의 유무	육안
이동식노즐	호스․호스릴․노즐		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
	노즐개폐밸브		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제14호서식]                                                                        (1쪽)

						할로겐화물소화설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분							제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목					점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
할로겐화물소화약제저장용기 등	소화약제저장용기				설치상황의 적부				육안
					변형․손상의 유무				육안
	소화약제				양 및 내압의 적부				육안 및 압력측정
	축압식	용기밸브			변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
		용기밸브개방장치			변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
	가압식	방출밸브			변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
		안전장치			변형․손상․부식의 유무				육안
		압력계			변형․손상의 유무				육안
		가압가스용기등	용기		설치상황의 적부 및 변형․손상의 유무				육안
			가스량		양․내압의 적부				육안 및 압력측정
			용기밸브		변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
			용기밸브개방장치		변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
			압력조정기		변형․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
기동용가스용기등	용기				변형․손상의 유무				육안
					가스량의 적부				육안
	용기밸브				변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
	용기밸브개방장치				변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
	조작관				변형․손상․부식의 유무				육안
선택밸브					손상․변형의 유무				육안
					개폐상황 및 기능의 적부				작동확인
기동장치	수동기동장치				조작부주위의 장해물의 유무				육안
					표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부				육안
					기능의 적부				작동확인
	자동기동장치	자동수동전환장치			변형․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
		화재감지장치			변형․손상의 유무				육안
					감지장해의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
경보장치					변형․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
압력스위치					단자의 풀림․탈락․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
제어장	제어반				변형․손상의 유무				육안
					조작관리상 지장의 유무				육안
	전원전압				전압의 지시상황 및 전원등의 점등상황				육안 및 작동확인
	계기 및 스위치류				변형․손상 및 단자의 풀림․탈락의 유무				육안
					개폐상황 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	휴즈류				손상․용단의 유무				육안
					종류․용량의 적부 및 예비품의 유무				육안

(2쪽)

치	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	역류방지밸브		부착방향의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
	배관		누설․변형․손상․부식의 유무	육안
	파괴판․안전장치		변형․손상․부식의 유무	육안
방출표시등			손상의 유무	육안
			점등의 상황	육안
분사헤드			변형․손상․부식의 유무	육안
이동식노즐	호스․호스릴․노즐		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
	노즐개폐밸브		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제15호서식]                                                                        (1쪽)

						분말소화설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분							제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
소화설비의 호칭번호
점검항목					점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
분말소화약제저장용기 등	소화약제저장용기				설치상황의 적부				육안
					변형․손상의 유무				육안
	소화약제				양 및 내압의 적부				육안 및 압력측정
	축압식	용기밸브			변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
		용기밸브개방장치			변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
		지시압력계			변형․손상의 유무 및 지시상황의 적부				육안
	가압식	방출밸브			변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
		안전장치			변형․손상․부식의 유무				육안
		정압작동장치			변형․손상의 유무				육안
		가압가스용기등	용기		설치상황의 적부 및 변형․손상의 유무				육안
			가스량		양․내압의 적부				육안 및 압력측정
			용기밸브		변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
			용기밸브개방장치		변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
			압력조정기		변형․손상의 유무 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
기동용가스용기등	용기				변형․손상의 유무				육안
					가스량의 적부				육안
	용기밸브				변형․손상․부식의 유무				육안
					개폐상황의 적부				육안
	용기밸브개방장치				변형․손상․부식의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
	조작관				변형․손상․부식의 유무				육안
선택밸브					손상․변형의 유무				육안
					개폐상황 및 기능의 적부				작동확인
기동장치	수동기동장치				조작부주위의 장해물의 유무				육안
					표지의 손상의 유무 및 기재사항의 적부				육안
					기능의 적부				작동확인
	자동기동장치	자동수동전환장치			변형․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
		화재감지장치			변형․손상의 유무				육안
					감지장해의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
경보장치					변형․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
압력스위치					단자의 풀림․탈락․손상의 유무				육안
					기능의 적부				작동확인
제어장	제어반				변형․손상의 유무				육안
					조작관리상 지장의 유무				육안
	전원전압				전압의 지시상황 및 전원등의 점등상황				육안 및 작동확인
	계기 및 스위치류				변형․손상 및 단자의 풀림․탈락의 유무				육안
					개폐상황 및 기능의 적부				육안 및 작동확인
	휴즈류				손상․용단의 유무				육안
					종류․용량의 적부 및 예비품의 유무				육안

(2쪽)

치	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안
			접점의 소손의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인
	역류방지밸브		부착방향의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
	배관		누설․변형․손상․부식의 유무	육안
	파괴판․안전장치		변형․손상․부식의 유무	육안
방출표시등			손상의 유무	육안
			점등의 상황	육안
분사헤드			변형․손상․부식의 유무	육안
이동식노즐	호스․호스릴․노즐		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
	노즐개폐밸브		변형․손상의 유무	육안
			부식의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안
			기능의 적부	작동확인
			고정상태의 적부	육안
			이상소음․진동․발열의 유무	작동확인
			절연저항치의 적부	저항치측정
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안
			연료량의 적부	육안
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안
			물의 양․상태의 적부	육안
			부식․변형․손상의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안
			주위의 가연물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정
			기능의 적부	작동확인
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안
			조작부주위의 장애물의 유무	육안
			기능의 적부	작동확인
기타사항

[별지 제16호서식]

			자동화재탐지설비		일반점검표		점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분				제조소등의 설치허가 연월일 및 허가번호
탐지설비의 호칭번호
점검항목		점검내용				점검방법			점검결과	조치 연월일 및 내용
감지기		변형․손상의 유무				육안
		감지장해의 유무				육안
		기능의 적부				작동확인
중계기		변형․손상의 유무				육안
		표시의 적부				육안
		기능의 적부				작동확인
수신기 (통합조작반)		변형․손상의 유무				육안
		표시의 적부				육안
		경계구역일람도의 적부				육안
		기능의 적부				작동확인
주음향장치 지구음향장치		변형․손상의 유무				육안
		기능의 적부				작동확인
발신기		변형․손상의 유무				육안
		기능의 적부				작동확인
비상전원		변형․손상의 유무				육안
		전환의 적부				작동확인
배선		변형․손상의 유무				육안
		접속단자의 풀림․탈락의 유무				육안
기타사항