터널 자동화재탐지설비 설치 질의

□ 관련기준

o 도로터널의 화재안전기준(NFSC 603) 제7조(자동화재탐지설비) 제3항감지기

1. 감지기의 감열부(열을 감지하는 기능을 갖는 부분을 말한다. 이하 같다)와 감열부 사이의 이격거리는 10m 이하로, 감지기와 터널 좌·우측 벽면과의 이격거리는 6.5m 이하로 설치할 것

2. 제1호에도 불구하고 터널 천장의 구조가 아치형의 터널에 감지기를 터널진행 방향으로 설치하여 아치형 천정의 중앙최상부에 1열로 감지기를 설치하여야 하며,감지기를 2열이상으로 설치하고자 하는경우에는 감열부와 감열부 사이의 이격거리는 10m 이하로 감지기 간의 이격거리는 6.5m 이하로 설치할 것

□ 질의

o 대상터널: 안성-용인 고속도로 금광터널(1,848m), 고삼터널(2,600m)               1방향3차로, 터널단면 14.45m

o 터널형태는 아치형터널이며, 터널단면은 아래와 같음, 차동식분포형    감지기를 1안1열과 2안2열중 어떤방식으로 적용해야되는지 질의드립니다

구 분	1안 (1열배열)	2안 (2열배열)
화재 감지기 배치도
	-터널 좌,우 벽면과의 이격거리: 8.89~9.05m	-터널 좌,우 벽면과의 이격거리: 5.64~5.8m -감지기간 이격거리 6.5m