수계설비 펌프성능시험 순서

1. 주수신반(감시제어반)에서 펌프기동스위치가 자동으로 선택되어 있는지 확인한다.

2. 펌프실에 설치되어 있는 동력제어반 펌프 정지표시등이 정상적으로 점등되어 있는지 확인한다(이유 : 정상적으로 동력제어반의 전원인가여부를 확인하기 위함)

3. 지하수조에서 펌프까지 배관계통상 배관부속물 등이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다

가. 정압방식 경우

⑴ 개폐표시형 개폐밸브,단 버트플라이밸브 설치 안됨

⑵ Y형스트레나

⑶ 흡입측 배관상 관경의 변화가 있을시 편심레듀샤를 사용하였는지 확인한다

나. 부압흡입방식의 경우

⑴ 후트밸브

⑵ Y형스트레나

⑶ 개폐표시형 개폐밸브

⑷ 연성계 또는 진공계

⑸ 흡입측 배관상 관경의 변화가 있을시 편심레듀샤를 사용하였는지 확인한다

4. 주펌프 또는 예비펌프의 토출측 개폐표시형 개폐밸브를 폐쇄 시킨다

5. 펌프에 설치되어 있는 물올림 컵 또는 에어밴트 등을 이용하여 수조에서 펌프까지 정상적으로 물이 송수되고 있는지 확인한다.

6. 기동용수압개폐장치에 설치되어 있는 압력스위치의 단선여부등을 확인(정상전압 19.2V에서 28.8V내에 있는지 확인 또는 압력스위치 에 설치되어있는 작동침을 눌러 펌프가 정상적으로 동작하는지 확인, 펌프명판에 부착되어 있는 전양정으로 정지값(R)이 설정 하였는지 확인 및 압력스위치에 10K옴의 저항이 설치되어 있는지 여부 등 점검)

7. 기동용수압개폐장치의 압축공기가 정상적으로 충만되어 있는지 여부 등 점검한다

또한 기동용수압개폐장치에 배관에 설치되어 있는 개폐밸브 폐쇄 및 주펌프,충압펌프 동력제어반에서 정지시킨 후 압력챔버내에 있는 물을 완전히 배수 시킨 다음 개폐밸브를 개방하여 물을 채운 후 압력계의 눈금이 지시하는값을 읽어 자연낙차를 확인한 후 압력스위치 기동압력값이 자연낙차압력 값 이상인지 확인 한다.

8. 다시한번 주펌프 및 예비펌프의 토출측 개폐밸브가 완전히 닫혀 있는지 확인 및 성능시험배관에 설치되어 있는 개폐밸브 및 유량조절밸브를 완전히 폐쇄 되었는지 확인한다.

9. 펌프명판에 기재되어있는 양정의 140%값을 계산하여 토출측개폐밸브와 펌프사이에 설치되어 있는 압력게이지에 표시를 하고, 개방되어있는 릴리프밸브를 완전히 폐쇄시킨다

10. 동력제어반에서 성능시험하고자 하는 펌프를 수동또는 자동으로 펌프를 기동시킨다(가급적 안전을 위하여 수동동작을 권장 합니다)

11. 스타(Y) – 델타(Δ) 방식의 전동기를 사용한 경우에는 델타 운전시에 펌프양정의 140%이하에서 압력게이지를 지시하는지(릴리프밸브를 잠근상태-체절운전, 릴리프밸브 개방하여 작동압력 확인)

13. 펌프명판에 표시되어 있는 정격토출량의 150%계산하여 성능시험배관상에 설치되어 있는 유량계가 정격토출량의 175%이상의 눈금이 있는지 확인한 후 유량게이지에 150% 표시 및 압력게이지에 펌프토출량의 65% 지점에 표시한 후 유량계의 유량이 정격토출량의 150%일 때 압력게이지가 정격토출량의 65% 이상인지 확인한다

12. 압력챔버에 설치되어 있는 압력스위치 셋팅방법

가. 건물의 자연낙차를 먼저 확인한다

낙차압력 확인방법 – 동력제어반에서 주펌프,충압펌프를 정지 시키고 수압 개폐장치에 설치된 개폐밸브 잠그고 압력챔버에 배수밸브를 개방하고 소화수 배수 후 역순으로 소화수를 채운다

나. 펌프 기동값을 건축 자연낙차 압력 이상으로 설정 한다

(기동값 : 정지값(R)-정지값에서 펌프가 기동하는 차이값(D))

압 력 챔 버