→ 자체점검 조치명령 결과 업로드 시 비밀글 체크 필수

조치명령사항

대상명 : 00 프라자 -  안양시 00구 00로 000 (00동 000-0)

소방시설		조 치 명 령 내 역	결 과	사 진
소화설비	소화기구	◆ 소화기 00불량	완비
	옥내소화전설비	◆ 소화전 호스적재불량(2층)	완비
	스프링클러설비	◆ 프리액션밸브 탬퍼스위치불량	완비
		◆
		◆
경보설비	자동화재탐지설비	◆ 수신기 도통불량	완비
		◆ 감지기 불량	완비
피난설비	유도등	◆ 통로유도등 미설치	완비
		◆
		◆
		◆
	피난기구	◆ 완강기 함 미비치	완비
기타설비	방화문	◆ 방화문 미설치	완비
		◆ 방화문 도어스토퍼 제거요함	완비