소방시설 조치명령내역서

점검대상 : 아이쇼핑

구분	소방시설	불 량 내 용	조치사항	관련법규
소화 설비	할로겐화합물 소화설비	○ 할로겐 저장용기실 화재로 인한 선로 훼손 상태로 보완 요함 저장용기실 화재안전기준 적합하게 설치 및 연동선 일체	정비요함	NFSC 107
	스프링클러 설비	○ 스프링클러 배관 및 헤드 화재로 인한 개방상태(폐쇄형)로 보완 요함 지센매장 창고 전체 ○ 알람밸브 게이트 밸브 폐쇄불량 및 배수불량으로 정비 요함 1층 지센매장내 알람밸브 및 배수불량으로 지하층 누수 ○ 옥내소화전 펌프 누수로 정비 요함	정비요함	NFSC 103
경보 설비	자동화재 탐지설비	○ 화재로인한 수신기 정상기능 불가 지하1층 수신반 및 감시제어반 선로	정비요함	NFSC 203
소방시설등	방화셔터	○ 3층 에스컬레이터 부분 방화셔터 정비 요함 3층 콜라텍 입구 부분 작동불량 상태	정비요함	소방시설법 제10조