붙임 4		공동주택 옥상 출입문 자동개폐장치 설치기준

□ 관련규정

○ 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 의무화

- 주택건설기준 등에 관한 규정 제16조의2(출입문) <2016. 2. 29.>

* 2016. 2. 29. 이후 신규 주택건설 사업 대상부터 적용

□ 주요내용

○ 옥상광장 및 헬리포트 설치 의무가 없는 공동주택*의 경우 『주택건설      기준 등에 관한 규정』 제16조의2(출입문) 제3항에 의거 옥상출입문에       비상문 자동개폐장치를 의무적으로 설치(2016.2.29.)

○ 2016. 2. 29. 이전의 공동주택은 위 기준 적용대상이 아니므로 화재 발생 시      입주민의 안전이 우려되어 다음과 같이 옥상 출입문 개방관리를 권고

1) 화재 등 비상시 자동개폐되는 KFI인증 비상문자동개폐장치 설치

2) 자동소화설비, 자동화재탐지설비 작동 시 자동 개방되는 구조

3) 관리사무소(방재실)에서 원격조작으로 자동 개방되는 구조

4) 옥상 출입문 직근에 열쇠보관함을 설치 안내

5) 옥상 출입문 열쇠를 각 세대에 미리 지급 안내

* 옥상광장 및 헬리포트 설치 의무 대상

- (옥상광장) 5층 이상의 건물 중 300㎡ 이상 공연장, 종교집회장, PC방, 문화집회, 판매, 위락시설, 장례식장 용도로 사용 시

- (헬리포트) 층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상의 층의 바닥면적 합계가 1만㎡ 이상인 건축물(지붕을 평지붕으로 하는 경우만 해당)

붙임 5		자동개폐장치 설치 안내문(안)

옥상 출입문 자동개폐장치 설치 안내

평소 화재예방과 소방안전 업무에 적극 협조하여 주셔서 감사합니다.

아파트 등 공동주택은 화재발생 시 피난 대피로가 제한되어 있고, 거주 인원이 많아 대형 인명피해로 이어질 우려가 있습니다.

공동주택 내 안전관리를 위하여 청소년 비행이나 안전사고 등의 문제 발생 우려로 인해 평상시 옥상 출입문 비상구‘잠금’상태로 유지해야 하나, 화재 시에는 고층 입주민의 원활한 대피를 위해 신속한‘개방’을 해야 합니다.

｢옥상 출입문 자동개폐장치｣는 평상시 잠금상태로 유지되다가, 화재 등 비상 상황 발생 시 자동으로 개방되어 옥상으로의 신속한 대피를 도와주는 장치입니다.

이에 가평소방서에서는 기존 공동주택의 옥상출입문에 화재 시 자동으로 열리는 옥상 출입문 설치를 권장하오니, 공동주택 입주민의 안전을 위하여, 관계인 여러분께서는 많은 관심과 협조를 부탁드립니다.

관련 문의전화는 031-580-0311으로 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.

	【 관 련 법 령 】
○ 공동주택 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 의무화 (16.2.29. 개정) - 주택건설기준에 관한 규정 제16조2(출입문)③ 주택단지 안의 각 동 옥상 출입문에는 ｢화재예방, 소방시설 설치･유지 및 안전관리에 관한 법률｣ 제39조1항에 따른 성능 인증 및 같은 조 제2항에 따른 제품검사를 받은 비상문 자동개폐장치를 설치하여야 한다. 다만, 대피공간이 없는 옥상의 출입문은 제외한다. ※ 16.2.29 이후 신규 공동주택은 의무대상(기존 공동주택은 자율설치 권장)

가 평 소 방 서 장