피난약자시설 대피공간 설치 및 관리 안내

Ⅰ		적용대상

① 의료시설

- 요양병원 : 의료법 제3조제2항 제3호 라목의 병원급 의료기관

- 정신병원 : 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에관한 법률 제3조제5호 가목의 정신의료기관

- 장애인의료재활시설: 장애인복지법 제58호제1항제4호의 장애인복지시설

※ 장애인을 입원 또는 통원하게 하여 상담,진단․판정, 치료등의 의료재활서비스 제공시설

② 노유자시설

- 노인요양시설 : 노인복지법 제34조제1항제1호 노인의료 복지시설

※ 치매․중풍 등 노인성질환으로 심신에상당한 장애가 발생하여 도움을 필요로 하는 노인을 입소시켜 급식, 요양과 그밖애 일상 생활에 필요한 편의를 제공함을  목적으로 하는 시설

- 장애인 거주시설 : 장애인 복지법 제58조제1항1호의 장애인 복지시설

※ 거주공간을 활용하여 일반가정에서 생활하기 어려운장애인에게 일정기간동안 거주,조양지원등의 서비스를 제공하는 동시에 지역사회생활을 지원하는 시설

Ⅱ		설치장소 및 시설

① 설치장소 : 피난층 외의 층

② 설치시설 : 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 시설을 설치

- 각층마다 별도로 방화구획된 대피공간

- 거실에 접하여 설치된 노대 등

- 계단을 이용하지 않고 건물 외부의 지상으로 통하는 경사로

- 인접 건물로 피난할 수 있도록 설치하는 연결복도 또는 연결통로

Ⅲ		적용예시

① 법령 시행일자 : 2015.9.22.

② 적용시기 : 시행일 이후 건축허가를 신청하거나 용도변경 허가를 신청하는 경우부터 적용(이전 대상 설치 권고)

Ⅳ		대피시설의 종류

Ⅴ		대피시설의 설치기준

① 대피공간 및 노대 등

1) 설치위치 : 거실의 각 부분에서 접근이 용이한 위치에 설치하되   다른 영업장 또는 구획된 실을 경유하는 경우가 아닐 것

- 거실의 각부분으로부터 대피공간 및노대등에 이르는 보행거리가 30m이하로 설치, 다암 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로된 건축물은 보행거리 40m이하로 설치

- 병실등의 거실 및 거실에 접한 노대등을 방화구획 등 대피공간 및 노대등의 설치기준에 적합하게 양방향으로 분산하여 2개소 이상   설치한 경우 대피공간 및노대등을 설치한 것으로 인정

2) 소방차가 접근하기 쉽고 외부에서 신속하고 원활한 소방활동을 할 수 있는 장소에 설치하고 소방자동차 전용구역을 설치 할 것

- 대피공간 및 노대등은 외기에 개방되어야 하며, 비상시 외부의 도움을 받는 경우 피난에 장애가 없는구조로 설치

- 다만, 대피공간에 창호를 설치하는 경우 소방관이 진입할 수 있도록 아래의 기준에 적합한 소방관 진입창을 1개소 이상 설치하고 노대등에는 1.2m이상의 난간을 설치

전용구역 노면표지의 외곽선은 빗금무늬로 표시하되 빗금은 두께를 30m로 하여 50cm간격으로 표시 전용구역 노면표지 도료의 색채는 황색을 기본으로 하되, 문자(P,소방차전용)는 백색으로 표시

3) 진입창 설치기준

• 소방차 진입로 또는 소방차 진입이 가능한 공터에 면할 것

• 창문의 가운데에 지름 20cm이상의 역삼각형을 야간에도 알아볼 수 있도록 빛      반사 등으로 붉은색으로 표시할 것

• 창문의 한쪽 모서리에 타격지점을 지름 3cm 이상의 원형으로 표시할 것

• 창문의 크기는 폭 90츠이상, 높이 1.2미터 이상으로 하고, 실내바닥면으로부터     창의 아랫부분까지의 높이는 80cm 이내로 할 것

• 다음 각목의 하나에 해당하는유리를 사용할 것

가. 플로트판유로로서 그 두께가 6mm이하인 것

나. 강화유리 또는 배강도유리로서 그 두께가 5mm이하 인 것

다. 가목또는 나목에 해당하는 유리로 구성된 이중유리로 그 두께가 24mm이하인것

실외면

실내면

4) 구조 및 설비

- 임시로 머물수 있는 안전구획된 공간으로 설치할것

• 내외부 마감재로는 불연재료로 사용

• 예비전원에 의한 조명설비 및 급배기설비를 설치

• 방제실등과 긴급연락이 가능한 통신설비를 설치

- 광원점등방식의 피난유도선을 설치

• 구획된 각 거실로부터 대피공간(직통계단 출입구 포함)까지 설치

	<피난유도선 설치기준>
• 파난유도선 표시부는 바닥으로부터 높이 1m이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것 • 피난유도 표시부는 50cm이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장실물 등으로 설치가 곤란할 경우 1m 이내로 설치 할 것 • 수신기로부터의 화재신호 및 수동조작에의하여 광원이 점등되도록 설치할 것 • 비상전원이상시 충전상태를 유지하도록 설치할 것 • 바닥에 설치되는 피난유도 표시부는 매립하는 방식을 사용할 것 • 피난유도제어부는조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8m이상 1.5ㅡ이하의 높이에 설치 할것

5) 방화구획

- 출입구를 제외한 부분은 해당 건물의 다른부분과 내화구조로 된 바닥 및 벽으로 구획할 것(병실등의 거실 및 거실에 접하여 설치하 대피공간 및 노대 포함)

• 외벽과 바닥사이에 틈이 생긴 때나 급수관 배전관 그밖의 배관이 방화구획되어 있는 부분을 관통하는 경울 그로인하여 방화구획에 틈이 생긴때에는 그틈을 다음각목의 어느하나에 해당하는 것으로 매울 것

* 산업표준화법에 따른 한국산업표준에서 내화충전성능을 인정한 구조로 된 것

* 한국건설연구원장이 국토교통부 장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 내화충전성능을 인정한 구조로 된 것

방화구획 관통구 관리사항

○ 피트공간(수직관통구) 내에 배관, 배선 등 방화구획 여부

○ 방화구획 관통시 내화충전제 충전여부

○ 피트공간을 휴게실 및 창고 등 불법 용도로 사용여부

○ 피트공간내 가연성 물건 및 물품보관 창고용도 사용여부

<피트공간 마감여부>	<피트공간 마감예시>	<피트공간 물건적치>

• 환기,난방 또는 냉방시설의풍도가 방화구획을 관통하는 경우에는 그 관통부분 또는 이에 근접한 부분에 다음각목의 기준에 적합한 댐퍼를 설치할 것

* 철재로서 철한의 두께가 1.5mm이상일 것

* 화재가 발생한 경우에는 연기의 발생또는 온도의 상승에 의하여   자동으로 닫힐 것

*  닫힌 경우에는 방화에 지장이 있는 틈이 생기지 아니할 것

* 산업표준화법에 의한 한국산업규격상의 방화댐퍼 방연시험방법에  적합할 것

6) 출입문

- 대피공간 및 노대 등으로 통하는 출입문에는 갑종방화문을 설치할 것

• 소방시설법 제39조에 다른 성능인증 및 제품검사를 받은 비상문자동개폐장치 설치

• 다만 병실등의 거실 및 거실에 접하여 설치한경우에는 언제난 닫힘상채를 유지하거나 화재시 연기, 온도, 불꽃등을 가장신속하게 감지하여 자동으로 닫히는 구조

- 출입문의 유효폭은 1.2이상 높이는 2m이상으로 할 것

• 문이 열리는 방향은 대피공간 및 노대등을 향해 열리는 밖여닫이

- 축광식의 표지판 또는 픽토그램을 설치

• 표지판의 규격은 긴변의 길이 360mmdltkd, 짧은변의 길이 120mm이상

7) 안전관리

- 피난에 지장이 없도록 유지관리

• 보일러실 또는 창고 등에 대피에 장애가 되는공간으로 사용금지 및 피난기구 및 통신시설등 피난에 필요한 시설외의 것을 두지말 것

- 정상 작동에 지장이 없도록 유지관리

• 소방시설등의 자체점검 시 포함하여 점검(타용도사용여부, 피난에 필요한 시설의 물품 적치여부, 피난기구, 피난유도선,비상조명등, 비상문 자동개폐장치)

② 경사로

1) 유효폭 및 활동공간

- 경사로의 유효폭은 1.2m 이상을 확보할 것

• 다만, 건축믈을 증축 ․ 개축 ․ 재축 ․ 이전 ․ 대수선 또는 용도 변경하는 경우로서 1.2m이상의 유효폭을 확보하기 곤란한 때에는 0.9m까지 완화

• 바닥변으로부터 높이 0.75m이내 마다 휴식을 취할 수 있도록 수평면으로 된 창을 설치

• 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5mX1.5m이상의 활동공간을 확보해야 한다. 다만 경사로가 직선인 경우에는 참의 활동공간의 폭은 경사로의 유효폭과 같게 할 수 있다.

2) 기울치

- 경사로의 기울기는 12분의 1이하로 할것

• 다음 요건을 모두 충족하는 경우 경사로의 기울기를 8분의 1까지 완화

* 신축이 아닌 기존시설에 설치되는 경사로 일 것

* 높이가 1m이하인 경사로로서 시설의 구조등의 이유로 기울기를 12분의 1이하로 설치하기가 어려울 것

* 시설관리자 등으로부터 상시 보조서비스가 제공될 것

③ 연결복도 ․ 통로

1) 구조 및 설비

- 주요구조부가 내화구조 일 것

• 내부 마감재료는 불연재로로 사용

• 밀폐된 구조인 경우 벽면적의 10분의 1이상에 해당하는 면적의 창문을  설치. 다만, 지하층으로 환기설비를 설치하는 경우에는 제외

• 연결복도 ․ 통로의 유효폭은 1.5m이상

• 예비전원에 의한 조명설비를 설치

2) 연결부분 출입구

- 연결복도 ․통로로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것

• 언제나 닫힘 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기,온도, 불꽃등을 가장 신속하게 감지하여 자동적으로 닫히는구조

- 출입문의 유효폭은 1.2m이상, 높이는 2m 이상으로 할 것

• 문이 열리는 방향은 연결복도․통로로 열리는구조

- 출입구(복도․통로 내부 출입구 포함)에는 유도등을 설치할 것

•　해당 기준은 2020년 12월 28일 이후 건축허가를 신청하거나 용도

변경 허가를 신청하는 경우에 적용할 것

•  건축허가 동의 대상에 포함하지 않는 신규개설, 허가사항 등의 경우에도

준용 가능

• 소방시설 문의는 김포소방서 소방민원팀(☎ 031-980-4322~4)문의

• 건축관련 적용 문의는 김포시청 건축과 문의