피난약자시설 대피공간 설치 및 관리 안내

Ⅰ		적용대상

① 적용대상 : 2015. 9.22.시행(신규 건축행위 및 용도변경 대상)

② 의료시설 : 요양병원 및 정신병원, 장애인 의료재활 시설

③ 노유자시설 : 요양원 및 장애인 거주시설

④ 건축물 내부의 안전구획 된 공간으로 건축법 시행령 제46조 규정에  적합하게 설치된 공간

Ⅱ		설치장소 및 시설

① 설치장소 : 피난층 외의 층

② 설치시설 : 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 시설을 설치

- 각층마다 별도로 방화구획된 대피공간

- 거실에 접하여 설치된 노대 등

- 계단을 이용하지 않고 건물 외부의 지상으로 통하는 경사로

- 인접 건물로 피난할 수 있도록 설치하는 연결복도 또는 연결통로

Ⅳ		대피시설의 종류

1) 구조 및 설비

- 임시로 머물수 있는 안전구획된 공간으로 설치할것

• 내외부 마감재로는 불연재료로 사용

• 예비전원에 의한 조명설비 및 급배기설비를 설치

• 방제실등과 긴급연락이 가능한 통신설비를 설치

- 광원점등방식의 피난유도선을 설치

• 구획된 각 거실로부터 대피공간(직통계단 출입구 포함)까지 설치

	<피난유도선 설치기준>
• 파난유도선 표시부는 바닥으로부터 높이 1m이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것 • 피난유도 표시부는 50cm이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장실물 등으로 설치가 곤란할 경우 1m 이내로 설치 할 것 • 수신기로부터의 화재신호 및 수동조작에의하여 광원이 점등되도록 설치할 것 • 비상전원이상시 충전상태를 유지하도록 설치할 것 • 바닥에 설치되는 피난유도 표시부는 매립하는 방식을 사용할 것 • 피난유도제어부는조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8m이상 1.5ㅡ이하의 높이에 설치 할것

2) 방화구획

- 출입구를 제외한 부분은 해당 건물의 다른부분과 내화구조로 된 바닥 및 벽으로 구획할 것(병실등의 거실 및 거실에 접하여 설치하 대피공간 및 노대 포함)

방화구획 관통구 관리사항

○ 피트공간(수직관통구) 내에 배관, 배선 등 방화구획 여부

○ 방화구획 관통시 내화충전제 충전여부

○ 피트공간을 휴게실 및 창고 등 불법 용도로 사용여부

○ 피트공간내 가연성 물건 및 물품보관 창고용도 사용여부

<피트공간 마감여부>	<피트공간 마감예시>	<피트공간 물건적치>

• 환기,난방 또는 냉방시설의풍도가 방화구획을 관통하는 경우에는 그 관통  부분 또는 이에 근접한 부분에 다음각목의 기준에 적합한 댐퍼를 설치할 것

* 철재로서 철한의 두께가 1.5mm이상일 것

* 화재가 발생한 경우에는 연기의 발생또는 온도의 상승에 의하여   자동으로 닫힐 것

*  닫힌 경우에는 방화에 지장이 있는 틈이 생기지 아니할 것

3) 출입문

- 대피공간 및 노대 등으로 통하는 출입문에는 갑종방화문을 설치할 것

• 소방시설법 제39조에 다른 성능인증 및 제품검사를 받은 비상문자동개폐장치 설치

• 다만 병실등의 거실 및 거실에 접하여 설치한 경우에는 언제난 닫힘상채를 유지하거나 화재시 연기, 온도, 불꽃등을 가장신속하게 감지하여 자동으로 닫히는 구조

- 출입문의 유효폭은 1.2이상 높이는 2m이상으로 할 것

• 문이 열리는 방향은 대피공간 및 노대등을 향해 열리는 밖여닫이

- 축광식의 표지판 또는 픽토그램을 설치

• 표지판의 규격은 긴변의 길이 360mm이상, 짧은변의 길이 120mm이상

4) 안전관리

- 피난에 지장이 없도록 유지관리

• 보일러실 또는 창고 등에 대피에 장애가 되는공간으로 사용금지 및 피난기구 및 통신시설등 피난에 필요한 시설외의 것을 두지말 것

- 정상 작동에 지장이 없도록 유지관리

• 소방시설등의 자체점검 시 포함하여 점검(타용도사용여부, 피난에 필요한 시설의 물품 적치여부, 피난기구, 피난유도선,비상조명등, 비상문 자동개폐장치)