아파트 비상방송설비 음원 교체 안내문

평소 화재예방 등 소방행정 업무에 적극 협조해 주시는 귀 아파트 관리사무소에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

최근 아파트 화재 발생으로 대피 중 뛰어내리거나 연기 흡입으로 인한 피해가 빈번히 발생하고 있어 화재 시 안전하게 대피할 수 있는 아파트 화재대피 행동요령이 개선되었습니다.

이에 개선된 아파트 화재대피 행동요령에 맞춰 각 아파트에 설치된 비상방송설비 음원을 다음과 같이 교체해 주실 것을 요청드리니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

【 아파트 비상방송설비 음원 교체 】
교체기간 : 2024년 4월 ~ 6월 교체주체 : 아파트 관리사무소 또는 아파트 입주자대표회(비용부담) 요청사항 : 개선된 화재대피 행동요령을 반영한 음원으로 교체(음원파일 제공) 방 법 : 직접 교체 또는 비상방송설비 제조사에 음원 교체 요청

※ 자체점검 등 소방서에 보고서 제출 시 음원 교체 완료사항 제출

비상방송설비 음원 교체와 관련하여 궁금하신 사항은 고양소방서 화재예방과(031-931-0312)로 연락주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.

2024. 4.

고양소방서장

참고 1		비상방송설비 자동 안내방송 표준(안)

○ 송출설비 : 비상방송설비

○ 송출대상 : 아파트

○ 송출내용

▷ 우리 아파트에서 화재가 발생하였습니다.

▷ 화재가 발생한 세대에서 대피할 때는 출입문을 닫고 엘리베이터를 타지 않습니다.

▷ 창문으로 연기가 들어오는 세대는 안전한 장소로 대피하고, 엘리베이터를 타지 않습니다.

▷ 창문으로 연기가 들어오지 않는 경우 세대 내에 대기하며, 119에 신고합니다.

참고 2		비상방송설비 음원 교체방법

□ 음원 저장방식 : 통상 5가지 유형

저장방식	수정방법	관련사진
음원장비 내 mp3 Board	• 하드웨어 내부의 mp3Board와 PC를 USB로 연결하여 음원 수정
음원장비 내 음원 Board	• 하드웨어 내부의 메모리 Board를 구형 → 신형(mp3)으로 교체
음원장비 내 음원 IC	• 하드웨어에 장착된 음원 IC교체
음원장비의 SD카드 mp3파일	• 음원장비 후면 등에 삽입된 SD 카드의 음원 수정
네트워크 음원장비 메모리의 mp3파일	• 방송제어프로그램을 통하여 mp3 파일 Upload (네트워크로 장비와 연결하여 mp3 수정)

※ 제조사, 제품, 제조일자 등에 따라서 교체방법 다를 수 있음