옥상 출입문 자동개폐장치 설치 안내문

평소 화재예방과 소방안전 업무에 적극 협조하여 주셔서 감사합니다.

아파트 등 공동주택은 화재발생 시 피난 대피로가 제한되어 있고, 거주 인원이 많아 대형 인명피해로 이어질 우려가 있습니다.

공동주택 내 안전관리를 위하여 청소년 비행이나 안전사고 등의 문제 발생 우려로 인해 평상시 옥상 출입문 비상구‘잠금’상태로 유지해야 하나, 화재 시에는 고층 입주민의 원활한 대피를 위해 신속한‘개방’을 해야 합니다.

｢옥상 출입문 자동개폐장치｣는 평상시 잠금 상태로 유지되다가, 화재 등 비상 상황 발생 시 자동으로 개방되어 옥상으로의 신속한 대피를 도와주는 장치입니다.

이에 구리소방서에서는 기존 공동주택의 옥상출입문에 화재 시 자동으로 열리는 옥상 출입문 설치를 권장하오니, 공동주택 입주민의 안전을 위하여, 관계인 여러분께서는 많은 관심과 협조를 부탁드립니다.

더불어 겨울철 방화환경 조성을 위한 화재예방 포스터를 배부하고 있으며, 구리소방서 관내 119안전센터에 방문하시면 수령할 수 있습니다.

문의 전화는 031-570-6312으로 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.

	【 관 련 법 령 】
○ 공동주택 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 의무화 (2016. 2. 29. 개정) - 주택건설기준에 관한 규정 제16조2(출입문)③ 주택단지 안의 각 동 옥상 출입문에는 ｢화재예방, 소방시설 설치･유지 및 안전관리에 관한 법률｣ 제39조1항에 따른 성능 인증 및 같은 조 제2항에 따른 제품검사를 받은 비상문 자동개폐장치를 설치하여야 한다. 다만, 대피공간이 없는 옥상의 출입문은 제외한다. ※ 2016. 2. 29. 이후 신규 공동주택은 의무대상(기존 공동주택은 자율설치 권장)

구 리 소 방 서 장