- 구리소방서 신축 건립을 위한 -

설계용역 과업지시서

2024. 3.

구리소방서

(소방행정과)

목         차

Ⅰ. 총 칙
1.1 과업의 명칭		1
1.2 과업의 목적		1
1.3 과업의 개요	1) 사업의 개요 2) 계약대상자(설계자) 업무범위 3) 과업기간 4) 발주기관 및 연락처 5) 공사계획 6) 위치도	1 1 2 2 2 2
1.4 발주자 요구사항	1) 설계조건 2) 심의, 자문, 검토 등의 조건 3) 관련기관 협의조건 4) 기타조건	3 3 4 4
1.5 과업의 내용	1) 과업의 범위 2) 작성설계도서	4 5
1.6 사용자 요구사항	1) 인원, 차량, 장비 2) 근무조건(여건) 3) 시설조건 4) 기계, 전기설비 설치 5) 기타요구조건	5 7 8 12 15
1.7 일반사항	1) 설계자의 업무기준 2) 계약 관계 3) 설계에 사용하는 재료 4) 신기술, 신공법의 도입 등 5) 사용언어 및 문자 6) 보안 7) 기타	16 17 17 18 18 18 19
1.8 행정사항	1) 공정계획 작성 2) 착수신고서 제출 3) 과업수행계획서 제출 4) 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출 5) 용역수행자의 교체 6) 하도급 신고 7) 업무협의 및 공정보고 8) 회의 9) 설계 자문 10) 발주자의 중간 검토 11) 각종 인증 심의(협의) 및 자문 사항의 반영 12) 기타	19 19 19 20 20 21 20 21 22 22 22 22 22

Ⅱ. 업무수행지침
2.1 조사 및 자료수집	1) 현지답사 2) 측량 3) 지장물 조사 4) 지반조사 5) 배수시설 조사 6) 토취장, 골재원 및 사토장 조사 7) 관련계획 자료조사 8) 기타 조사사항	23 23 24 24 25 25 25 26
2.2 계획설계	1) 업무내용 2) 착수 3) 성과품 제출	26 26 27
2.3 중간설계(기본설계)	1) 용역내용 2) 착수 3) 성과품 제출	27 29 29
2.4 실시설계	1) 업무내용 2) 착수 3) 공사 시방서 작성 4) 색채와 재료 선정 5) 공사비 산출 6) 최종 현장방문 7) 최종 성과품 제출	30 31 31 31 32 32 32

Ⅲ. 기술지침
3.1 건축분야	1) 배치계획 2) 평면계획 3) 입면계획 4) 지붕계획 5) 재료 및 색상계획 6) 주차계획 7) 각부구조	32 32 33 33 33 34 34
3.2 구조분야	1) 기본사항 2) 기타사항	35 36
3.3 토목분야	1) 일반사항 2) 측량 3) 토공사 및 흙막이설계 4) 하수도 계획 5) 우․오수 설계 6) 도로 및 포장설계 7) 상수도 8) 구조계획 9) 기타	36 37 37 39 40 41 41 41 42
3.4 조경분야	1) 일반지침 2) 현황 조사 분석 3) 기본설계 4) 실시설계 5) 공종별 상세설계 6) 기타사항 7) 조경 설계도서 작성방법 8) 조경 성과품 납품	43 43 44 44 45 47 48 48
3.5 기계분야	1) 설계 기본방향 2) 과업범위 3) 설계기준 4) 세부 설계지침 5) 위생설비 6) 소화설비 7) 자동제어설비 8) 도시가스설비 9) 방음, 발진설비 10) 승강기 설비 11) 주방설비 12) 오수처리설비 13) 시운전 계획 14) 시험․조정․평가 15) 기타	48 49 49 51 53 54 55 56 56 57 57 57 57 57 58
3.6 전기분야	별도 발주	58
3.7 정보통신분야	1) 설계기준 2) 설계지침	58 59

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품
4.1 일반사항	1) 예비검사 2) 작성기준 3) 설계도서 검토 4) 유의사항	63 63 63 63
4.2 성과품의 작성	1) 설계보고서 2) 설계설명서 3) 각종계산서 4) 설계도면 5) 유지관리지침서 등 작성 6) 공사시방서 7) 설계예산서(공사내역서) 8) 예정공정표 9) 지장물 조서 및 인허가 도서 10) 색채디자인 및 CI계획(내외장 주요자재)	64 65 65 66 67 67 69 70 70 71
4.3 성과품의 납품	1) 성과품의 납품시기 2) 유의사항 3) 성과품 종류 및 납품부수	71 71 71

Ⅰ. 총 칙

1.1 과업의 명칭

구리소방서 신축 소방청사 설계용역

1.2 과업의 목적

본 과업은 구리소방서 소방청사 건립을 위한 계획설계, 중간설계(기본설계) 및 실시설계를 수행함에 목적이 있다.

1.3 과업의 개요

1) 사업의 개요

(1) 위   치: 경기도 구리시 인창동 7-1번지 일원

(2) 부지면적: 7,035㎡

(3) 설계규모

가) 연 면 적: 4,959㎡(±5% 범위 내 조정 가능)

나) 건축규모: 지상 4층 / 지하 1층(법적 기준 내에서 자유로운 계획 가능)

다) 시설기준: 1.4 발주자 요구사항, 1.5 사용자 요구사항, Ⅲ. 기술 지침 참조

라) 건축용도: 업무시설(소방서)

(4) 예정공사비: 16,840,395천원(부가세 포함)

(5) 설계용역비: 공고서에 따름(모든인증용역비, 보험료, 부가세 포함)

※ 건축물에너지 효율1++등급 예비인증, 제로에너지건축 4등급 인증, 녹색건축물(친환경건축물)및 BF(장애물없는 생활환경) 예비 인증(인증수수료 포함), 설계안전성검토, 에너지절약계획서, 인허가비용 등 모든 인증 용역비 포함(인증 수수료 제외)

※ 지반 및 지질조사(굴착) 협의 후 진행 가능 / ※ 손해배상공제 보험료 포함

※ 건축, 기계, 토목, 조경, 통신, 소방 등 모든 설계 및 제경비, 부가세 포함 ※전기공사 별도 발주

2) 계약상대자(이하 설계자)의 업무 범위

(1) 계획설계, 중간 설계(기본설계) 및 실시설계

(2) 각종 인증 관련 설계업 무 및 인증 취득

(3) 기타 관련 법령에서 요구하는 행정업무 및 절차 등 의무 사항 수행

(4) 본 과업 수행을 위하여 발주자가 요구하는 업무

※  사후 설계관리 업무 / 설계의도 구현 추후 협의

3) 과업 기간: 착수일로부터 13개월(공휴일 포함)

(단, 설계 용역과 관련된 행정절차 기간은 과업 기간에서 제외하며 과업 정지 또는 연장 조치할 수 있음)

4) 발주기관(이하 발주자) 및 연락처

(1) 발주자: 경기도 구리소방서

(2) 주소: 경기도 구리시 아차산로487번길 46

(3) TEL: (031) 570-6225

(4) FAX: (031) 280-2727

5) 위치도

1.4 발주자 요구사항

1) 설계조건

(1) 건축물에너지 효율 1++등급, 제로에너지 효율 4등급 및 녹색건축물(친환경건축물) 우수등급을 획득할 수 있도록 설계하고 예비인증을 취득한다.

(2) 건축물 내외 공간에 배리어프리BF(장애물 없는 생활환경) 일반 등급 인증을 획득할 수 있도록 설계하고 예비인증을 취득한다.

(3) “구리시 공공디자인 진흥 조례” 및 “구리시 경관 조례”에 적합하게 설계한다.

(4) 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법에 따라 신 ‧ 재생에너지를 이용할 수 있도록 설계한다.

(5) LED 조명 등 설치계획은 설치 비율 100%로 계획한다.

(6) 청사 출입 시 보안 유지를 위해 ‘소방재난본부’ 보안 시설에 준하는 시설을 설치한다.

(7) 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무), 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시) 및 고효율 에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 따라 고효율 기자재 사용을 계획한다.

(8) 공공건축물의 에너지 소비량을 모니터링할 수 있는 BEMS(Building Energy Management System)을 계획한다.

건물에너지관리시스템(building energy management system) : 빌딩 내 에너지 관리 설비의 다양한 정보를 실시간 수집ㆍ분석해 에너지 사용 효율을 개선하는 시스템이다. 에너지사용량ㆍ설비 운전 현황ㆍ실내 환경 및 탄소 배출량 등을 관리해 주며, 이 시스템을 사용하면 평균 5~15%가량의 에너지를 절감할 수 있다.

(9) 매년 소방력 증가를 감안하여 향후 증축을 고려한다. (차량, 인원, 장비)

(10) 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 녹색제품 구매, 「중소기업제품 구매 진 및 판로지원에 관한 법률」 관급자재 구매, 「건설기술진흥법」가설구조물을 포함 구조검토 시행, 설계변경 사유 발생 시 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 적용

(11) 설계 안전성 검토에 적합하게 설계한다.

2) 심의(협의), 자문, 검토 등의 조건

(1) 설계자는 발주자가 설계VE를 시행할 때 업무수행에 필요한 자료를 설계VE 실시 최소 10일 전까지 제시 하고, 채택된 제안은 해당 설계 내용에 반영하여야 한다.

(2) 설계자는 본 과업 수행 기간 중 발주자의 설계자문위원회 자문, 구리시 공공디자인 협의 및 구리시 경관 심의 관련 자료를 준비하고, 자문 · 협의 및 심의 결과 사항은 설계에 반영하여야 한다.

(3) 설계자는 건축허가 접수 전에 구리시 건축위원회 건축심의를 위한 서류 작성 및 심사를 위한 업무를 수행하고, 심사 결과는 설계에 반영하여야 한다.

(4) 설계자는 건축허가 접수 전에 경기도 기술 심사담당관의 건설 기술 심의에 필요한 자료를 준비하고, 심의 사항은 설계에 반영하여야 한다.

(5) 설계자는 실시설계 완료 전 조달청 공사원가 사전검토 및 경기도 계약심사위원회 심의를 준비하고, 검토 결과를 반영하여 최종 성과품을 납품하여야 한다.

3) 관련기관 협의 조건

(1) 설계자는 과업 수행 전 부지 내 지하 지장물의 매설 여부(도시가스관, 상․하수도관, 전기, 전화, 통신망 등) 등을 사전 확인 후 발주자에게 보고하여야 하며, 관련 설계는 관련기관(또는 관련 부서)과 협의 이행 후 진행하여야 한다.

(2) 설계자는 건축법에 따른 공용건축물 건축 협의를 위해 관련 서류 작성 및 구리시와 협의 업무를 수행하고, 협의 조건은 설계에 반영하여야 한다.

4) 기타 조건

(1) 각종 인증, 심의(협의), 자문 및 관련기관 협의를 위해 필요한 모든 제반 비용(용역)은 설계용역비에 포함되었으며 설계자가 부담한다.

※ 건축물에너지 효율1++등급 인증, 제로에너지 4등급 인증, 녹색건축물(친환경건축물) 인증 및 BF(장애물없는 생활환경)인증 용역비 포함, 지질조사 및 측량 용역비, 설계안전성 검토 용역 등 모든 인증 용역비 포함

1.5 과업의 내용

본 과업지시서는『구리소방서 신축 소방청사 설계 용역』에 적용한다.

1) 과업의 범위

(1) 기본 및 실시설계

(2) 설계상 필요한 조사, 검사, 진단, 시험 및 현황 파악 등을 위한 업무

(3) 설계 등을 위한 인허가 관련 심의, 협의 등의 제반 업무수행

※ 경기도 소방 건축물 표준설계 가이드라인 적용

(4) 사후 설계 관리업무

※ 사후 설계 관리업무: 설계 완료 후 공사시공 과정에서 건축사의 설계 의도가 충분히 반영되도록 설계도서의 해석, 자문, 현장 여건 변화 및 업체 선정에 자재와 장비의 치수․위치․재질․질감․색상 등의 선정 및 변경에 대한 검토․보완 등을 수행하는 설계 업무를 말하며, 건축법 제72조 제8항 및 동법 시행령 제108조 제3항에 따른 설계자의 업무

(5) 설계 의도의 구현을 위하여 발주처의 요청 시 시공자·감리자 등에게 설계의 취지 및 건축물의 유지관리에 필요한 제안 업무에 참여

2) 작성설계도서

(1) 본 설계의 범위는 건축공사, 토목공사, 기계설비공사, 전기공사, 정보통신설비공사, 조경공사, 소방설비공사, 기타부대 시설 공사

(2) 건물 배치 및 계획과 동선 조정 등으로 인한 토공사 및 옹벽설치공사

(3) 기타 본 사업을 위하여 외곽간선에서 인입이 필요한 도로, 상하수도, 가스, 전기, 정보․통신설비 등의 연결 공사

1.6 사용자 요구사항

구리소방서는 아래 조건을 충족할 수 있도록 설계되어야 한다.

1) 인원, 차량, 장비

(1) 총인원: 78명(남자 66명, 여자 16명) ※ 추후 변동 가능

가) 내근 44명(소방행정과 13명, 재난예방과 11명, 현장대응단 8명, 소방안전특별점검단 12명)

나) 외근 34명(지휘조사 7명, 직할 센터 12명, 구조대 7명, 구급대 8명)

다) 차량: 28대 ※ 추후 변동 가능

	부 서 명	차 명	차고지	차 종	차량번호	전 장	전 폭	전 고
1	소방행정과	재난지휘차(1호) 싼타페	실내	소형	47가6303	4770	1890	1680
2	소방행정과	행정지원차 아이오닉HEV	실외	소형	40우0694	4470	1820	1450
3	소방행정과	행정지원차 싼타페	실외	소형	40우0674	4700	1880	1680
4	재난예방과	이동안전체험차	실외	대형	98누6621	11725	2490	3690
5	재난예방과	행정지원차 모닝	실외	경형	14가1844	3595	1595	1485
6	소방안전 특별점검단	안전진단차 아이오닉HEV	실외	소형	282모6305	4470	1820	1450
7	소방안전 특별점검단	안전진단차 모닝	실외	경형	21가5530	3595	1595	1485
8	소방안전 특별점검단	화재안전조사차 아이오닉5	실외	소형	29호8522	4635	1890	1605
9	소방안전 특별점검단	화재안전조사차 아이오닉5	실외	소형	29호8523	4635	1890	1605
10	현장대응단	지휘차 스타렉스	실내	중형승합	998저1316	5150	1920	2320
11	현장대응단	화재조사차 스타렉스	실내	중형승합	998저1306	5150	1920	2320
12	현장대응단	긴급구조통제단 트레일러(에어벤)	실외	중형화물	97더0638	5660	2480	2360
13	구조대	구조공작차 노부스	실내	대형특수	998저1322	8480	2495	3400
14	구조대	장비운반차 렉스턴스포츠	실내	소형화물	998저1312	5095	1950	1840
15	구조대	보트트레일러	실내	특수	80주0192	4635	1550	960
16	구조대	보트트레일러	실내	특수	92소4232	4385	1510	800
17	구급대	교문1구급차 스타렉스	실내	중형승합	998저1345	5175	1920	2445
18	구급대	교문2구급차 스타리아	실내	중형승합	998저1330	5255	1995	2380
19	교문센터	교문1펌프 메가트럭	실내	대형화물	85모6392	7455	2390	2880
20	교문센터	교문2펌프 메가트럭	실내	대형화물	85모6334	7545	2400	2950
21	교문센터	교문소펌프 마이티2.5	실내	소형화물	98누6608	6470	2060	2540
22	교문센터	교문미니펌프 봉고3	실외	소형화물	98주2544	5015	1770	2300
23	교문센터	생활안전 스타렉스	실외	중형승합	998저1310	5150	1920	1970
24	교문센터	화물 포터2	실외	소형화물	90무0544	5100	1740	1970
25	교문센터	교문조연 프리마	실내	대형화물	98누6606	8130	2370	3050
26	교문센터	교문화학 노부스	실내	대형화물	85고9780	9970	2495	3300
27	교문센터	교문고가 볼보FM	실내	대형특수	998러5444	11980	2495	3980
28	교문센터	버스 이에어로타운	실외	중형승함	87더8847	8990	2290	3125

2) 근무조건(여건)

(1) 근무 체제

가) 소방행정과 / 재난예방과 / 현장대응단 / 소방안전특별점검단

a. 주간 8시간 근무

나) 지휘조사, 직할 센터, 구조대, 구급대

a. 3조 1교대 ※ 비상근무 시 전 직원 상황 근무 또는 현장 활동 수행

(2) 현장 출동

가) 화재․구조․구급․안전사고 출동 시 차고 탈출 조건

a. 주간 : 약 20초 이내

b. 야간 : 약 30초 이내

(3) 근무 여건

가) 대원 귀소 후 물에 젖고 연기, 그을음, 오염 등에 대한 목욕 및 복장, 장구 등의 세척이 가능할 것(샤워실, 외부 세척 시설, 건조 시설 등)

나) 장시간 현장 활동 후 휴식 필요(24시간 상시 대기 근무로 대기실, 체력단련실, 당직실 등에 냉․난방시설 설치)

다) 대기실은 2인 1실 기준이며 대기실내 세면기 및 샤워부스 설치하고 대기실의 개인 옷장은 붙박이장을 설치, 교대근무 특성상 1실당 6명 기준으로 옷장 설치할 것

라) 대기실 옆에는 베란다를 설치하여 피복을 건조할 수 있는 공간 확보할 것

마) 빈번한 출동과 환자들과의 접촉으로 공기 청정 항균 시설 설치(대기동) 필요

바) 직원 화합 및 문화공간, 민원인 등을 응대할 수 있는 휴게실, 문화공간실, 응접실을 별도 공간으로 확보될 수 있도록 설계할 것

사) 24시간 근무 여건에 맞은 식당을 설계하고 취사는 도시가스 사용, 용량 및 배관 등은 규격에 맞게 설치하고 부식고 및 취사 근로자가 쉴 수 있는 공간 확보

아) 난방용 및 온수용 보일러를 분리하여 설치하되, 온수는 계절과 관계없이 사용 가능하고, 난방은 개인 취향에 따라 조절 가능토록 설계할 것

자) 호흡보호장비 정비실은「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」에 적정하게 설치할 것

카) 구급 소독실은 구급차랑 귀소 즉시 대원이 소독실로 이동할 수 있도록 차고에 근접하여 배치하고 세면대, 소독장비 수납공간, 세탁기 설치 공간 확보 및 온 ․ 냉수 관을 설치할 하고 출입구를 분리 ※소방청 예규 『119감염관리실 설치에 관한 규정 준수』

타) 기타 직원 근무 환경에 관련된 시설은 용역감독자와 협의하여야 하며 관련 법규 내에서 용역감독자의 의견을 따라야 한다.

3) 시설 조건

(1) 사무 공간

가) 사무실: 행정업무를 수행할 수 있는 시설(실별 탕비실 설치)

a. 가변형 칸막이를 이용하여 사무실 크기를 조정이 가능토록 설계한다.

나) 수보대: 수보대는 출동 차량 육안 확인할 수 있는 곳에 위치(청사 2층 전면부)

a. 상황실 장비를 신규 설치하는 것으로 설계한다.

※ 소방재난본부 재난종합지휘센터와 협의 후 설계에 반영

다) 공기충전기실: 화재진압 및 구조대원들의 현장 활동 시 사용하는 공기호흡기의 봄베(공기통) 충전실

a. 전원 380V 3상 확보

b. 차고 내 신선한 공기 유입이 가능한 장소 및 시설을 갖출 것

라) 구급 소독실: 구급대원의 현장 활동 시 환자의 혈흔 및 구토물 등으로 오염된 구급차, 구급 장비, 의류 등을 소독하는 시설

a. 급 ․ 배수시설 설치, 전원 380V 3상, 냉장고, 환기시설, 샤워 시설, 세척 시설, 장비 소독기, 냉 ‧ 난방시설, 소독 용품 수납장을 고려한 공간을 확보하고 출입구를 분리하며 「119구급대 감염관리실 설치 표준규격서」 기준을 준용할 것

※ 구급소 독실은 감염 방지를 위한 밀폐된 공간으로, 모든 설비는 타 공간과 분리된 독립된 시스템으로 설계돼야 한다.

마) 체험 공간: 유치원 및 초 ․ 중 ․ 고학생, 성인을 상대로 하는 화재진압 ․ 피난 ․ 소방시설 ․ 구급 등을 직접 체험하고 교육하는 시설

a. 소화기 사용으로 인한 급 ․ 배수시설 설치

바) PTSD실: 출동대원들의 현장 활동 시 요구조자의 신체 손상과 생명의 위협을 받은 사고에서 정신적인 충격을 받은 뒤 나타나는 질환인 외상후스트레스장애(PTSD)를 치유하는 시설

a. 상담실과 치유실로 구분하여 외부 소음을 차단할 수 있는 방음 설비(시설) 설치

b. 기존 장비를 이전하는 것으로 하며 추가 장비를 고려한 충분한 공간 확보

c. 개인 치유실별 칸막이를 설치하여 사생활 보호

(2) 대기 공간

가) 구급대원 대기실과 구급 소독실 등은 구급차랑 주변에 위치하도록 고려

나) 대기실에서 차고까지 이동 동선은 신속한 출동을 위해 2개 이상 설계 반영

다) 대기실 조명은 취침 ․ 출동 ․ 평상시를 구분하여 조절 가능한 시스템 설치

라) 차고 내의 배기가스가 다른 공간으로 유입되지 않도록 시스템 설계 반영

마) 수보대를 설치하는 사무실은 기계실(MDF, UPS)과 별도로 구성하여 근무자에 대한 소음피해를 최소화 할 것

바) 대기실 내 공동 휴게공간 설치(TV ․ 인터넷 ․ 전화 단자 ․ LAN선 등 설치), 휴게공간으로 인한 대기실에 소음피해 없도록 설계 반영

사) 구조대원 대기실 및 차고는 구조대 차고 주변에 위치하도록 고려

아) 소방공무원과 공무직 근로자 휴게실은 분리하여 설계 반영

(3) 기타 공간

가) 대강당

a. 다용도로 사용할 수 있도록 설계(대회의실, 운동시설, 다목적 훈련장, 공연장 등)

b. 대강당 층고를 높여 사계절(우천 시 포함) 다목적으로 사용할 수 있도록 확보

c. 방송실 및 방송 장비 설치 공간, 의자 등 집기류 보관창고 등 확보

d. 태극기, 조명기구, 플래카드 설치할 수 있는 상하 조정 거치대 설치

e. 영상회의가 가능한 시스템 구축

나) 소회의실

a. 영상회의가 가능한 시스템 구축

다) 체력단련실

a. 체력단련 중 신속한 출동을 할 수 있도록 출동 동선을 고려할 것

라) 차고

a. 차고 층고는 6M 이상 확보할 것

※ 차고 내에 콤프레샤 ․ 에어라인 ․ 콘센트 ․ 소화전을 적정 수량 설치할 것

b. 차고 내 구획된 물품 창고, 개인 안전 장비 보관 및 수납공간 확보

c. 겨울철 기온 급강하에 따른 소방 장비 동파 방지 방안 반영

d. 차고는 소방차랑 정비 공간이 충분히 확보될 수 있도록 설계 반영

e. 차고 바닥은 소방차랑 등의 하중을 반영하여 지반보강 설계 반영

f. 차고 내 바닥은 자연배수가 가능토록 경사를 유지하고 4면 및 차량 사이로 적당한 간격의 배수로를 설치하며 유 ․ 분리 시설 설치

g. 차고 내 차량 배기가스를 원활하게 배출할 수 있는 시스템을 설치하고 전면과 후면에 차고 셔터를 설치하여 자연 배출이 가능토록 설계 반영

h. 차고 문 개폐장치는 차고 및 직할 센터 사무실에서 제어할 수 있도록 설계 반영

※ 무선 개폐 리모컨은 차량별 3개씩 보유 가능토록 내역서에 반영

I. 차고 문은 각 출동 차량별로 조작이 가능하고 또한 차고의 문 전체를 한 번에 조작이 가능한 시스템으로 설계 반영

j. 구급대 차고는 별도로 분리하여 설치(구급차고 감염 방지를 위한 구획)

k. 차량의 소음 및 배기가스가 근무 및 대기 공간에 영향을 미치지 않도록 설계 반영

l. 차고 내부(외부)에 오염된 피복과 장비 등으로 인한 2차 오염이 없도록 세척 설비 설치

※ 층별 소요 시설 배치 설계기준

(본 기준은 기본 및 실시설계 시 발주자와 협의에 따라 변경될 수 있음)

층 수	건 물 용 도	비고
지하1층	발전기실, 전기실, 빗물 처리실, 기계실, 폐수처리, 물탱크실, 공용공간
지상 1층	사무실(구조대, 구급대, 직할 센터), 남․여 대기실, 세탁실, 창고, 감염관리실, 실내 체력단련실, 민원실, 차고, 공용공간
지상 2층	남․여 당직실, 사무실(행정과, 대응단, 예방과, 점검단), 소회의실, 서장실, 부속실, 휴게실, 대기실, 공용공간
지상 3층	주방, 식당(용역 대기실 포함), 주방 창고, 문서고, 화재조사실, 휴게실, 체험 공간, 의소대 사무실, PTSD일, 공용공간
지상 4층	대회의실, 공용공간

※ 층별 소요 시설 기준면적 설계기준

(본 기준은 기본 및 실시설계 시 발주자와 협의에 따라 변경될 수 있음)

구 분	세부시설	사용인원(명)	면적(㎡)	비율(%)	비 고
지하 1층	발전기실		39.6	9
	전기실		57.6	13
	빗물 처리실		61.2	13
	기계실		192.0	42
	폐수처리, 물탱크실		40.3	9
	공용공간		65.3	14
1층	구조대 사무실	9	61.1	4	대장실 포함
	구급대 사무실	8	67.6	5	대장실 포함
	남자 대기실	19	104.8	8
	여자 대기실	4	74.7	5
	세탁실		24.8	2	세탁기 3대, 건조기 3대
	창고		28.0	2
	감염관리실		96.9	7
	실내 체력단련실		125.1	9
	민원실	4	57.6	4
	직할 센터 사무실(센터장실)	10	105.3	8
	차고		502.4	36	차량 14대
	공용공간		257.0	19
2층	당직실 1, 2	2	61.1	5
	행정과	11	131.1	10
	소회의실		43.2	3
	현장대응단	8	150.8	11
	서장실, 부속실	2	85.6	6
	소방안전특별점검단	12	145.6	13
	휴게실		24.0	2
	예방과	11	104.	8
	대기실		161.2	12
	공용공간		355.3	26
3층	주방 창고		29.2	3
	창고		31.8	3
	식당, 주방(용역 대기실 포함)		232.2	20	일일근무자 60%
	문서고		108.5	9
	화재조사실	1	68.0	6
	휴게실		64.4	6
	체험 공간		103.0	8
	의소대 사무실	4	87.1	7
	PTSD실		91.0	8
	공용공간		305.6	26
4층	대회의실		456.3	74
	공용공간		158.4	26
합 계			4,959	100

4) 기계, 설비 등(전기 별도 발주)

(1) 수관 건조대(동절기 수관 동결 방지를 위해 차고 내 설치)

가) 수관 걸이 UP-Down 조작 스위치 및 자동 모터 설치 (비상기 사용할 수 있는 예비 모터 포함)

나) 전원 380V 3상 확보

(2) 소화용 급수시설

가) 차고 외부에 지상식 소화전 1개소 이상 설치

나) 차량 통행 및 보행자 통행에 방해를 주지 않는 장소에 설치

(3) 일반용 승강기 설치: 15인승 1개소 설치

(4) 차고

가) 차고 문 종류는 오버헤드 타입, 소재는 파이어 글라스를 적용하고 개폐장치는 차고(UP-Down 스위치)와 직할 센터, 구조대, 구급대 사무실에서 조작이 가능 토록 설계 반영하도록 설계 반영

※ 정전 시 비상 발전기와 자동 연계되는 구조 및 비상시 수동으로 개페가 가능

나) 차량 배기가스 배출설비 설치

※ 소방 차량 장비 점검(1일 2회) 및 출동 시 배출가스 처리

※ 차고 매연이 사무실 및 대기실에 유입되지 않도록 배기 및 환기시설 설치

다) 배수시설(소방 차량 및 수관 세척) 및 정비시설 설치

※ 관계 규정에 맞는 오 ․ 폐수 정화시설 설치

라) 차고 내부에 소화전 2개소 이상을 차량 및 보행자 통에서 방해 주지 않는 장소에 설치

마) 차고 내부(외부)에 오염된 피복이나 장비를 세척 할 수 있는 설비 설치

(5) 청사 내 모든 구역, 부분 구역(선택 가능) 방송 가능한 설비 설치

(6) 정화조에는 자동 분리장치를 설치하고 화장실의 소변기 사이에 칸막이 및 출입문의 남 ․ 여 장애인 등 구분하여 설치 ※ 화장실과 세면실 별도 구획

(7) 차고 전면 및 후면에 타이머 및 센서 동시 적용 외등 설치(각각 3개소 이상)

(8) 동력선 인입 (220V, 380V)

※ 차고 ․ 공기충전기실 ․ 수관 건조대에 동력 220V 및 380V 콘센트 설치

(9) 각 과실 탕비실 확보(급배수 설비 설치) 가능토록 배관 설치

(10) 냉 ․ 난방시설(실별 제어기 및 중앙제어기 설치)

가) 차고: 난방시설만 설치

나) 대기실, 당직실은 온돌식 또는 이에 상응한 시설 설치

다) 당직실 ․ 상황실 ․ 구조대 ․ 구급대 및 직할 대기실 등 근무자 대기실 난방은 사무실과 별개로 설치하고 각 실 개별 조절이 가능하도록 별도 제어할 수 있는 시설로 설치

라) 집단에너지사업법에 따른 열 공급 여부를 검토하여 합리적이고, 효율적인 중앙제어가 가능한 냉 ․ 난방시스템 설치

(12) 단독전원 설비(3조): 지하 전기실에서 수보대 및 통신실로 단독케이블 설치

가) 수보대용 전원(1조)

나) 무전 및 기타 통신장비용 전원(1조)

다) 220V용 전원

라) 별도 배전반 설치: 브레카 S/W 5개 이상(50A이상) 설치

(13) 지하 전기실에 비상 발전기 설치(단전 시 사무실 통신실 등 필요한 충분한 용량 확보)

가) 수보대로 직접 케이블 연결

나) 출동 차량의 차고 문은 비상 발전기로 사용할 수 있도록 설치

다) U.P.S 시설을 설치하여 단전으로 인한 정전 시간이 없도록 설치

(14) CCTV 설치

가) 차고 ․ 청사 등 이동감시 및 녹화 가능(야간 감시할 수 있는 성능)

나) 감시 모니터는 상황실 ․ 직할 센터에 설치, 카메라(color) 4개소 중 회전 감시는 2개소 이상 계획(기타 청사 보안에 필요한 부분 추가 설치)

※ 무선 송수신 CCTV 전화 설비 부재 등 또는 피뢰침 등은 발주처와 긴밀히 협조하여 설계

다) 1층 직할 센터 사무실과 상황실에서 본서 출입자를 확인 ․ 통제할 수 있는 구조로 시스템 설계

(15) 무선 송수신용 안테나 탑 설치(소방재난본부 재난정보통신팀과 협의)

가) 통신용 안테나 탑의 모형을 청사 건물과 조화를 이룰 수 있는 형태로 소방서 상징(망루 형식 등)을 고려하여 설계하고 그 위에 안테나 탑 등 설치

나) 높이(10m) 및 규격은 무선송신이 가능한 구조로 지하층부터 안전성을 고려하여 설계

다) 피뢰침은 탑 상단에서 7M 이상 높이(통신시설과 별도 접지)

라) 안테나 케이블용 인입관 : 상황실에서 굴절이 적은 방법으로 84m/m 이상 6개(TRS 2, UHF 2, VHF 1, 예비 1 ⇒ 동축케이블 인입 7/8″(25mm)

마) 지상파 방송 및 위성안테나 설비 계획

(16) 전화 설비(소방재난본부 재난정보통신팀과 협의)

가) 맨홀 가설(KT 규격에 준함)

나) 전화케이블 국선 인입관(내경 104mm 이상) 4개(맨홀별 2개)

다) 주 단자함(국선 500 PR, 내선 750 PR) 상황실, 기계실에 설치 - MDF 단자함 포함

라) 중간 단자함을 층별로 적정 배치

※ 각 실 배선은 케이블로 20회선 이상, 각 실별로 케이블 TV 단자함 설치

(17) 방송시설: 200W 이상(소방재난본부 재난정보통신팀과 협의)

(18) 수보대(소방재난본부 재난정보통신팀과 협의)

가) 비상 상황 전파를 위한 버저(벨) 설치

나) 전 층별, 실별, 복도, 옥외를 전체 ․ 개별로 방송할 수 있도록 설계

다) 방음시설 설치

(19) 직할 센터(소방재난본부 재난정보통신팀과 협의)

가) 비상 상황 전파를 위한 버저(벨) 설치

나) 1층, 지하층의 실별, 복도 및 옥외 전체 방송 가능토록 설계

(20) 재실 등 표시판(2개)

가) 크기: 5개 이상 표시할 수 있어야 함

나) 각 사무실 실별로 설치(출입문 위)

(21) 통신 접지-1종(피뢰침 접지와 별도)

가) 교환기용 별도 설치 - 저항 10Ω 이하

(22) 소방 행정 전산망 설치(소방재난본부 재난정보통신팀과 협의)

가) 인터넷 400회선 이상 전용선 포설

① 전용선 설치 시 전용 배관 및 보호(스틸배관 및 후렉시블) 조치

② 기타 사무실 외 공간(강당 ․ 홍보실 ․ 각 창고 등 구획되는 부분)에 최소 2회선 이상 포설

(23) 통신 지령 망 설치(소방재난본부 재난정보통신팀과 협의)

가) 지령 망 전용선 포설

나) 지령 망 방송설비 설치

a. 각 사무실 및 청사 구획 부분에 지령실로부터 지령 망 방송설비 케이블 인입 설치

b. 청사 각 층별 지령 망 방송 전용 단자함 설치

c. 화재 ․ 구조 ․ 구급별 지령 방송 및 그룹 방송이 될 수 있도록 방송라인 인입토록 설계 반영

d. 스피커 설치시 impedance 매칭이 이루어진 장비 사용

e. 방송라인 장원형 케이블 0.75㎟× 2C 사용

f. 서/센터 자체방송과 지령망 방송시 완전 분리 될 수 있도록 설계

g. 지령망 전용 UPS 설치

※ 지령접수대 출력 220V, MUX장비 출력110V, Network 출력 220V

다) 차량 입출력 장치 설치

a. 차량 입출 리더용 전선은 SHIELD DATE CABLE 2484...24WG × 15C 사용 하고 전선용 강관은 16C 이상 사용

b. 차량입출용 리더는 3개소에 부착할 수 있도록 전선관을 인입하여 현장대응단 진압대 접수대 후단부까지 포설

※ 통신설비, 지령망 설계 사항은 발주처 및 소방재난본부 재난정보통신팀과 사전 협의할 것

5) 기타 요구조건

(1) 주간 및 야간에 구리소방서를 알릴 수 있는 홍보 간판 설계

※ 소방서 전면에 로고젝터를 설치하여 홍보

(2) 전면 간판은‘소방 표지 규정’을, 내부 사인물 ․ 외부 사인물 ․ 주차안내사인 ․ 주차사인 등은 ‘경기도 소방 BI 매뉴얼’ 기준을 준용할 것

(3) 주차대수는 자치 단체조례 기준 이상을 확보할 것 ※ 담당자와 협의

(4) 통신시설 및 전산 시설의 설계는 관련 부서와 협의 후 추진(소방재난본부 재난정보통신팀)

(5) 창호 에너지 효율을 충족하는 이중창으로, 자연환기가 가능토록 설치

(6) 각층 휴게공간 확보 및 남·여 화장실 설치

(7) 통신실 ․ 기계실은 밀폐형으로 별도 구획(소음차단)

(8) 1층 후정은 아스콘 포장된 훈련장 최소 400㎡ 이상 확보 ※ 담당자와 협의

(9) 창고의 문은 대형물품이 이동할 수 있도록 양문형으로 문턱이 없도록 설계

(10) 옥상 후정 방향 벽면에는 훈련 시 로프를 묶을 수 있는 원형 고리가 달린 앵커를 적정 수량 설치하고 암벽 등반장 등 훈련시설 설치 ※ 담당자와 협의

(11) 2층 및 3층에서 차고로 직접 연결되는 외부 계단 설치 ※ 담당자와 협의

(12) 구리 도시관리계획 심의 의견(개발제한구역 해제, 도시계획시설 결정(변경)) 조치계획을 반영한다. ※ 필요 자료는 발주자에게 요청

(13) 구리 도시계획시설(구리소방서) 실시계획인가의 인가 조건을 확인하여 설계 시 반드시 적용한다. ※ 필요 자료는 발주자에게 요청

(14) 『개발제한구역의 조성을 위한 도시․군 관리계획 변경안 수립 지침』에 따라 공원녹지 15% 이상을 확보하여야 한다.(구리시 도시계획 시설 중복결정으로 진행)

1.7 일반사항

1) 설계자의 업무 기준

(1) 구리소방서는 소방 본연의 기능을 충분히 발휘할 뿐만 아니라 지역사회와 조화를 이루며 이용자들에게 편의성과 안전성을 제공하고, 미래의 변화에 대응할 수 있는 공간의 확장성과 융통성을 갖도록 설계되어야 한다.

(2) 설계 용역 착수와 동시에 용역 관계자는 설계 용역의 목적과 과업 내용을 완벽히 숙지하여야 한다.

(3) 설계자는 치수 ․ 재료 ․ 건물 구성 요소의 설치와 관련하여 현재 건설 산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

(4) 설계자는 수급 문제로 정상적인 공정이 방해되거나 공정 지연이 발생할 수 있는 건축 재료, 공법 또는 기타 요소로 설계하여서는 안 된다.

(5) 설계자는 관련 법규와 계약조건, 발주자의 요구조건을 만족하는 설계를 하여야 한다. 만약, 설계 용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 설계자는 발주자에게 보고할 책임이 있으며, 관계 법규 및 계약서 검토, 발주자와의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색하여야 한다.

(6) 설계자는 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 한다.

(7) 설계자는 본 과업내용서 외에 정부, 경기도 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수하여야 하며, 본 과업내용서와 상이한 부분이 있을 때는 발주자에게 보고 후 적용 기준을 결정하여야 한다.

(8) 설계자는 용역 종료 후에도 공사 진행 과정 또는 기타 사정으로 설계 도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량 산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물 간의 불일치로 설계변경 등이 필요하여 발주자가 이에 대한 보완자료 및 변경 도서를 요구하였을 경우 설계자 자신의 비용으로 지체 없이 이를 수행한다.

(9) 설계자는 용역 수행 시 추정공사비를 지속적으로 검토하고 발주자와 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

(10) 태양에너지 등 신재생에너지 사용 및 환경 친화형 설계 등에 따른 추가공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수 단계부터 소요 예산의 증감 사항에 대하여 수시 협의하여 발주자의 승인을 득한 후 후속 공정을 진행하도록 한다.

(11) 개산내역과 별도로 상세 견적은 계약서에 의하고, 이때 설계자는 설계 용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

2) 계약 관계

(1) 본 과업내용서에서 제시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대해서는 발주자와 협의하여 정한다.

(2) 업무 내용의 변경은 발주자와 설계자가 문서를 통해 상호승인을 하여야 하며, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

(3) 기타 계약 내용의 변경으로 인한 계약 금액의 조정은“지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 [행정자치부 예규]” 제14장 용역계약 일반조건 규정에 따른다.

(4) 발주자는 본 과업 수행 중 사업계획 변경 등에 따라 과업 내용의 변경 사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산 처리하거나 과업의 범위를 조정 ․ 변경할 수 있다.

(5) 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시 정지, 설계자의 기술용역 정지, 기술용역에 있어서 이행보증 등은 “지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 [행정자치부 예규]” 제14장 용역계약 일반조건 규정에 따른다.

(6) 다수의 계약상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 과업 수행에 대한 서로의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 설계자 간의 업무한계를 명확히 구분하여 계약서 작성 시 제출한다.

3) 설계에 사용하는 재료

(1) 공사에 사용하는 각종 재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성(LCC 고려) ․ 사용성 ․ 내구성 ․ 유지보수의 용이성 ․ 친환경 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

(2) (1)를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대해서는 “발주자”의 승인을 받아야 하며, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계 도면에 명시하여야 한다.(단, 외국산 자재 사용이 필요한 경우 선정 사유 및 근거자료 ․ 주요 자재의 수량 ․ 단가 ․ 금액 등을 발주자와 협의 후 채택한다)

(3) 설계자가 특정 제품(공법, 기술)을 사용하고자 하는 경우에는 그 효과 ․ 시공성 ․ 경제성 ․ 적용 사례 ․ 유지 관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 자문회의 또는 기술심의 시 공개하여 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 발주자의 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

(4) 정부 기관(국토교통부, 산업통상자원부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율 인증 제품 중 본 과업 특성에 맞는 것은 적극 검토 및 적용하여야 한다.

(5) 건축물에 사용하는 자재는「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 및 「2018년도 녹색제품 구매지침(환경부)」에 따라 친환경 인증 자재(환경마크 인증 제품) 사용을 고려하고, 적용 시에는 설계서에 친환경 인증자 재임을 표기한다.

(6) 설계자는 건설 폐자재 등 친환경 자재 활용 방안을 검토하여 제시하여야 한다.

(7) 설계자는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조에 따른 공사용 자재 직접구매 대상 품목에 대한 적용 여부를 검토하여야 한다.

(8) 관급자재와 사급자재는 명확히 구분한다.

4) 신기술, 신공법의 도입

(1) 설계자는 건설기술진흥법 제14조, 시행령 제34조에 따라 신기술이 기존 기술에 비하여 시공성 및 경제성 등에서 우수하면 건설공사에 반영할 수 있다.(환경 신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토)

(2) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 발주자에게 검토 보고서를 제출하여야 한다.

5) 사용 언어 및 문자

(1) 과업 수행상 사용되는 언어는 한국어와 아라비아 숫자가 우선이며, 외국어 통역 및 번역필요시 소요되는 비용은 설계자가 부담한다.

6) 보 안

(1) 설계자는 발주자와 업무수행 중 알게 된 내용과 단계별 성과품, 기타 자료를 발주자의 승인 없이 공개해서는 안 된다.

(2) 설계자가 작성한 모든 성과품은 이를 공개, 공모 기타 이와 유사한 다른 행위에 앞서 발주자에게 최초로 제출되어야 한다.

(3) 설계자는 발주자와의 검토 및 승인 창구를 단일화하고, 일정한 양식으로 체계화하여 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

7) 기 타

(1) 이 기준에서 규정한 사항 이외에 설계도서의 작성에 필요한 사항은 한국산업규격 KS F1501 건축제도 통칙 및 국토교통부고시「설계도서 작성 기준」이 정하는 바에 의한다.

(2) 설계 용역 성과물에 대한 저작권의 귀속 등 저작권과 관련된 제반 사항은 저작권법령에 따른다.

(3) 설계자는 부실 설계 또는 과다한 공사비 증액을 예방하기 위하여“건설기술진흥법 제34조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증)” 또는 “설계·감리 등 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시 제2013-94호, 2013.04.15.)” 또는 “건축사법 제20조(업무상의 성실 의무 등)”에 따라 용역손해 배상보험에 가입하여야 한다.

1.8 행정사항

1) 공정계획 작성

(1) 설계자는 설계 용역의 공정에 대하여 네트워크(Net Work) 공정표 또는 발주자가 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안하여 발주자의 승인을 받는다.

(2) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 설계자는 발주자가 승인한 공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

(3) 공정계획은 용역 착수 시만 아니라 용역 수행 과정에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

2) 착수신고서 제출

(1) 설계자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

가) 착수신고서

나) 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 자격증 사본 첨부)

다) 공정 예정표

라) 용역비 내역서

마) 분야별 참여 기술자 투입 계획

바) 보안 각서

사) 납세증명서(시 ․국세)

아) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역 과업에서 제출하도록 한 사항

3) 과업 수행계획서 제출

가) 설계자는 착수일로부터 10일 이내에 아래 내용이 포함된 과업 수행계획서를 작성하여 발주자의 승인을 받아야 하며, 발주자는 제출된 내용이 미흡하거나 변경 요인이 있을 시 설계자에게 수정을 요구할 수 있다.(과업 수행계획서는 본 용역 계약 서류 일부로 간주 되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

나) 각 관련 주체(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등)간의 업무 범위와 책임

다) 분야별 책임기술자 및 참여 기술자 조직표

※ 전문 분야별 기술자는 견적 및 내역작성, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 작업이 가능토록 구성한다.

라) 목표예산을 고려한 설계 운용계획(Design to Cost)

마) 설계 시 적용할 기준, 지침, 시방서 및 규정, 설계품질 보증계획

바) 기타 본 과업에 필요하다고 판단되어 발주자가 요구하는 사항

4) 참여 기술자 투입 일수 기록(Time Sheets) 제출

가) 계약상대자는 참여 기술자의 투입 일수에 대한 개인별 기록을 월간 단위로 작성하여 분기별로 제출하되 매 분기 10일까지 투입기록을 제출하여야 한다.

< 제 출 양 식 >

참여 기술자별 투입기록(    월)

성      명 :           인

책임기술자 :           인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무 시간	수행업무	비 고
1
.
..
30

5) 용역수행자의 교체

(1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주자는 용역에 참여하는 기술자 등이 과업 수행에 부적합하다고 판단되는 경우, 용역수행자의 교체를 교체할 수 있으며 설계자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

(2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때는 그와 동등 이상의 등급 ․ 경력을 갖춘 기술자로 발주자의 승인을 받아 교체하여야 한다.

6) 하도급 신고

(1) 설계자는 본 용역 과업과 관련된 모든 사항에 대하여 발주자의 사전 승인 없이는 타 업체에 하도급을 할 수 없다.

(2) 설계자는 발주자로부터 사전 승인을 얻어 하도급계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각호의 사항을 발주자에게 통지하고 관리를 받아야 한다.

가) 하도급계약을 체결한 용역의 범위

나) 하도급받은 용역업자와 참여 기술자 현황

다) 하도급 기간 및 하도급 금액 등

(3) 설계자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

가) 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

나) 관련 법령의 규정에 따라 면허 또는 허가 등을 보유한 자

(4) 설계자는 하도급 부분에 대하여 발주자로부터 기성금 및 준공금을 지급 받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당 부분에 대한 대금을 지급(하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조 3항) 하여야 한다. 이를 어기거나 대금을 어음으로 지급하는 태만할 경우에는 발주자가 직불할 수 있으며 이때 계약상대자는 동의하여야 한다.

(5) 책임 한계 등

가) 하도급으로 시행한 당해 설계 성과는 전적으로 설계자의 책임으로 한다.

7) 업무협의 및 공정 보고

(1) 1차 업무협의는 과업 수행계획서 제출 시(착수일로부터 10일 이내)에 하고 이후 다음과 같은 경우에는 업무협의를 한다.

가) 조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정 시

나) 기본계획 완료 시 / 기본 ․ 실시설계 완료 시(유지관리 계획 포함)

라) 각종 심의 및 자문회의 시

마) 설계의 경제성 등 검토 시(기본 ․ 실시 설계VE)

바) 계약심사 및 기술심의 시

사) 공정보고서(필요시)

아) 준공 및 성과품 작성 시

(3) 상기 협의를 포함하여 과업 수행 동안 발주자와 설계자는 월 1회 이상의 업무협의를 갖는다.

(4) 설계자는 주 1회 과업 수행계획서의 예정 공정표를 기준으로 하여 공정보고서(대표자명의)를 작성하고, 발주자가 정하는 방식으로 보고하여야 한다.

8) 회 의

(1) 설계 용역과 관련된 회의는 설계자 또는 발주자가 필요하다고 판단할 때 소집한다. 이 경우 회의의 목적이 분명해야 하며, 설계자는 회의록을 작성하고 상호 보관하도록 한다.

(2) 회의 소집 시 설계자는 회의 개시 전 모든 참석자에게 회의 정보를 전달한다.

(3) 회의록 작성 시에는 일련번호, 날짜, 장소, 참석자, 안건, 결론, 질문, 책임 소재와 일정 등을 포함한다.

9) 설계 자문

(1) 본 과업 수행 기간 중 발주자는 설계자문위원회를 구성하여 다음과 같이 설계 사항에 대한 검토 및 자문을 할 수 있으며 설계자는 자문에 필요한 요청에 협조하고 자료를 준비하여야 한다.

가) 1차 자문회의 - 착수 단계

나) 2차 자문회의 - 중간단계

다) 3차 자문회의 - 마무리 단계

(2) 설계자문위원회의 자문 사항에 대해서는 발주자의 승인을 받고 설계에 반영한다.

10) 발주자의 중간 검토

(1) 설계자는 발주자의 다음과 같은 중간 검토에 필요한 제반 서류를 제출하고, 발주자의 확인 절차를 거쳐 다음 단계의 설계를 진행하며, 서류의 제출에 따른 비용은 설계자가 부담한다.

가) 과업 수행계획서 제출 시

나) 기본설계 시: 기본설계 완료 전

다) 실시설계 시: 건설 기술심의 전, 공사원가 사전검토 전, 구리시 건축심의 전

라) 마무리 단계: 성과품 작성 전

※ 계획설계 시 구리시 공공디자인 협의 및 경관 심의 전 사전설명회를 개최하고 기본설계와 실시설계는 발주자와 협의 후 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

11) 각종 인증, 심의(협의) 및 자문 사항의 반영

(1) 본 과업과 관련한 각종 인증, 심의(협의) 및 자문사항은 설계에 반영하여야 하며 부득이 반영하지 못할 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 한다.

12) 기타

(1) 설계자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여야 한다.

(2) 업무 연락은 설계자와 발주자가 상호 근거를 남길 수 있는 방법으로 수행되어야 한다.

※ 문서 또는 이메일

Ⅱ. 업무수행 지침

2.1 조사 및 자료 수집

1) 현지답사

(1) 설계자는 현지를 답사하여 계획 시설물이 현지 조건에 적합한지를 확인한다.

(2) 현지답사 시 반드시 주변 건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 민원 발생 시 또는 구조물 계획시에 참조한다.

2) 측 량

(1) 계획설계 실시 전 경계복원측량을 실시한다.

(2) 측량은 측량법과 공공측량의 작업 규정 세부 기준에 의거 시행하여야 한다.

(3) 설계자는 측량을 시행하기 전에 작업계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

(4) 작업계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가) 조사 물량

나) 작업 계획표(외업, 내업)

다) 인원 편성

라) 주요 기기

마) 특기사항(안전관리, 사진 촬영)

바) 위치도

사) 기타

(5) 하도급으로 측량을 시행할 때 설계자는 발주자에 하도급 내용을 제출하여 승인받아야 한다.

(6) 설계자는 작업 진행 상황을 작업일지에 기록하여 필요시 발주자가 확인할 수 있도록 하여야 한다.

(7) 설계자는 측량 작업 시 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

(8) 측량 작업 시 필요한 관계기관의 제 수속은 설계자 부담으로 신속히 처리한다.

(9) 측량을 위해 교통 혹은 보행의 금지 또는 제한이 필요한 경우 해당 경찰서 및 발주자와 협의하여 허가받은 후 시행한다.

(10) 대지 경계측량 및 실측은 정밀 측량을 시행하고 부지면적과 정확한 현황을 도면으로 작성하여야 한다.

(11) 주요 측량 원점에는 필히 지반고를 기재하고 삼각점 및 주요 수준점 조서를 작성하며 감독관이 필요하다고 인정되는 지점에는 표석을 매설하여 영구보존 할 수 있도록 하여야 한다.

(12) 설계자는 관련 규정에 따라 측량을 시행하여 설계에 참조하도록 하고 실시설계 완료 시 측량성과품과 함께 제출하여야 한다.

3) 지장물 조사

(1) 설계자는 계획 구간 내 각종 지하 매설물 및 지상 시설물에 대한 정확한 현장 및 자료를 조사하고 도시가스 ․ 전력 ․ 통신, 상 ․ 하수도 등 관계기관과 협의하여 설계 시 지하 시설물을 누락하지 않도록 하여야 한다.

(2) 지하 시설물이 집중되거나 관로 접속 구간, 직접 확인이 필요하다고 판단되는 지역은 실시설계 시 줄 파기를 하거나, 줄 파기 등이 어려울 경우 GPR 탐사나 전자 유도 탐사법 등 간접확인 방법을 발주자와 협의하여 시행하여야 한다.

(3) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주 ․ 가로등 ․ 신호등 ․ 맨홀 ․ 상수도관 ․ 하수관 ․ 가스관 ․ 통신케이블 ․ 고압 케이블 ․ 송유관 등)은 해당 기관과 협의한 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

(4) 이설계획은 지장 시설물 관리부서의 확인을 거쳐 이설 가능 여부 및 착공 후 이설 시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고, 지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하여야 하며, 이설에 필요한 기간을 공사 기간에 산입하여야 한다.

(5) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호 공이 필요한 시설들에 대해서는 해당 기관과 협의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

(6) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기한다.

4) 지반조사

(1) 설계자는 본 과업내용서와 토질 및 암석 시험규정, 한국산업규격 및 기타 관련 규정에 따라 시행하여야 한다.

(2) 설계자는 본 과업내용서에 의거 조사 심도는 아래 항에 따르며, 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사 사항은 그 사유를 서면으로 제출하여 발주자와 협의 후 실시한다.

가) 조사 심도는 풍화암 5m 이상 또는 기반암 2m 이상으로 한다.

나) 현장시험은 6공을 실시한다.

다) 토질시험 중 기본 물성 시험은 시추공 수량으로 실시하고, 토질역학 시험은 3회 실시한다.

(3) 지반조사 계획서에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

가) 조사 개요

나) 조사 위치도

다) 조사 계획표(조사, 시험, 보고서)

라) 조사 조직표

마) 주요 장비 및 기기

바) 특기사항/ 기타

(4) 설계자는 본 과업을 수행하면서 계획지역의 지질도, 지형도 등과 기 시행된 기존 조사 자료들을 수집하여 지질 특성을 파악하여 적정한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과분석에 참고한다.

(5) 시추 및 현장시험 광경은 공법과 시험 종목을 표시한 후 천연색 사진으로 촬영하여 앨범에 정리하여 제출한다.

(6) 건축물의 하중을 크게 받는 주요 기둥이 설치되는 구간에 대해 실제 건축하는 면적 분 사방 30~50M 간격 및 NX보링 그리고 건축물의 하중이 집중되는 곳 3곳을 선정하여 실시한다.

(7) 지반조사 결과 자료는 전산파일 형식으로 작성하여 발주부서에 제출하여야 한다.

5) 배수시설 조사

(1) 계획 대지 주위의 하수 처리 시설을 조사한다.

(2) 암거 및 배수 구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의 규격을 결정하며 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

(3) 현지 조사 항목

가) 과거 최고 홍수위

나) 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량

다) 하천의 현황

(4) 자료 수집 항목

가) 강우강도, 강우 시간(지속시간) 및 강우빈도

6) 토취장, 골재원 및 사토장 조사

(1) 공사수행 시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사하여 설계에 반영한다.

(2) 골재원의 위치 ․ 종류 ․ 생산량 등을 조사하여 설계에 반영한다.

(3) 본 건축물 부근에 토취 가능지역 ․ 하상 골재원 지역, 석산 골재원 지역 및 경기도에서 수행하고 있는 또는 추진 예정 지역의 각종 공사장을 대상으로 지형도에 위치 및 매장량, 여유 사토량 등을 조사한다.

7) 관련 계획 자료조사

(1) 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 후 반영한다.

(2) 계획 대지 관련 도시계획 현황과 토지이용계획 등 관련 사업계획을 조사 검토한다.

8) 기타 조사 사항

(1) 본 건축물 건립에 따라 주변 시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

2.2 계획설계

설계자는 조사 및 자료 수집 단계에서 발주자에 제출 ․ 승인된 자료에 의하여 다음과 같이 계획설계를 수행한다.

1) 업무 내용

(1) 설계자는 사업의 명확한 범위에 대하여 발주자의 승인을 얻은 후 요구되는 수량의 도서와 추정공사비의 산출서를 작성한다.

(2) 계획설계 시 구리시 공공디자인 협의 및 경관 심의 결과를 반영하여 설계 용역을 진행한다.

(3) 계획의 내용은 다음과 같다.

가) 설계 대상이 되는 건축물의 용도 ․ 규모 ․ 형식 등의 설계상 기본적 조건을 확정하는 데 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검토 등의 업무

a. 각종 법령 검토 및 이에 따른 제약조건 정리

b. 부지의 입지 조건

c. 유지관리상의조건

d. 자연적 환경 조건 - 기상, 지형 ․ 지질, 동 ․ 식물, 수리․수문 등

e. 사회 ․ 경제적 환경 – 인구․주거 ․ 교육 ․ 교통 ․ 문화재 등

f. 생활 ․ 환경적 조건 – 토지이용 ․ 대기질 ․ 수질 ․ 토양 ․ 폐기물, 소음 ․ 진동, 위락경관 등

g. 건축물의 배치 계획상의 조건

h. 시공상의 기술적 조건

나) 설계 대상이 되는 건축물의 공사비 예산을 확정하는 데 필요한 업무

a. 개략설계에 따른 공사비 산출

b. 유사 규모 건축사례 조사 및 공사비 적정성 검증

다) 설계 대상 건축물이 주변 환경에 미치는 영향

라) 건축물의 기능별 소요 공간(면적)에 대한 요구조건의 프로그램을 제출한다.

2) 착수

(1) 기본계획 착수 시 사업 관련 분야 관계자 회의를 개최하고, 이때 대지 현황, 설계기준 또는 자료, 계약조건 등과 같은 모든 중요한 사항들이 토의되어야 한다.

(2) 설계자는 과업 수행 체크리스트와 공정계획, 단계별 승인요청의 일정 등을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 성과품 제출

(1) 제출 도면은 건축사법에 따른 “공공발주사업에 대한 건축사업무 범위와 대가 기준 [별표2]에 의한 계획설계의 도서 내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

※건축물 종별 : 2종(보통), 건축설계 대가 요율 : 중급 적용

2.3 중간 설계(기본설계)

설계자는 사전 조사 및 기본계획 단계에서 발주자에 제출․승인된 결과에 따라 다음과 같이 기본설계를 수행해야 한다.

(1) 설계자는 발주자가 요구하는 기본설계(안)를 준비하여 제출하여야 한다. 이들은 지역 지구에 따른 건축 법규 분석과 추정공사비 산출을 포함한다.

(2) 외벽 ․ 지붕 ․ 구조, 설비 시스템과 실의 배치 ․ 방향 ․ 지형 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공해야 한다.(3가지 이상)

(3) 설계 요구조건(Design Criteria)을 만족해야 한다.

1) 용역 내용

(1) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 파악

나) 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

다) 유사 사례 조사

라) 관계 법령 조사

마) 관련기관 또는 부서와의 협의

바) 일정표 조정

사) 각종 협의

(2) 조건 설정

가) 설계조건의 설정

a. 요구 성능 확인

b. 법령 및 기타 제약조건의 정리

c. 안전 성능의 설정

d. 공사 예산의 파악

나) 설계 방침의 설정

a. 설계 개념의 확립

b. 개략 시방서의 설정

c. 사용 재료 및 기기 등의 설정

(3) 비교 및 검토

가) 성능 면에서의 기능 검토

나) 설계 이념․의장 및 구조 형식 등의 검토

다) 계획을 실행하기 위한 공사비의 검토

라) 계획을 실행하기 위한 시공성의 검토

마) 시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토

바) 유지 관리상의 검토

사) 사용기기, 재료 등의 검토

(4) 종합화

가) 기능 배치 계획의 수립

나) 공간 구성 계획서의 책정

다) 공사비 배분 계획의 책정

라) 동선 계획의 책정 / 방재 계획의 책정

마) 시설 배치 계획의 수립 / 평면, 입면, 단면 계획의 수립

바) 구조 계획의 책정

사) 내외 환경 계획(조명 ․ 소음 ․ 방진 ․ 공조 등)의 책정

아) 조경 계획의 수립

자) 토목 계획의 수립

카) 각종 설비(전기 ․ 통신 ․ 급배수 ․ 위생 ․ 소화 ․ 공조 ․ 환기 ․ 특수설비 ․ 냉난방 등)계획의 수립

타) 에너지 절약 계획의 책정 및 대체에너지 설비 계획(관계 규정에 따른 비율 의무 적용)

파) 수요자의 요구사항 종합 및 책정

하) 각종 계획의 종합 조정

(5) 기타

가) 인허가 및 승인을 위한 기술 자료의 작성 및 기술적 검토

나) 관계기관 및 이해 당사자의 의견 등에 관한 기술적 검토

다) 지반조사에 관한 기술적 검토

라) 인접 구조물의 조사 또는 그에 관한 기술적 검토

마) 표준성과 도서 이외의 자료 작성

바) 기타 발주자가 요구하는 자료

2) 착수

(1) 설계자는 과업 수행 점검표와 공정계획, 단계별 승인요청의 일정 등을 작성하여 제출한다.

3) 성과품 제출

(1) 제출 도면은 건축사법에 따른 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준” [별표2]에 의한 중간 설계의 도서 내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

※ 건축물 종별 : 2종(보통), 건축설계 대가 요율: 중급 적용

2.4 실시설계

설계자는 계획설계 및 기본설계를 바탕으로 다음 각호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시설계를 하여야 한다.

(1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대 시설을 설계에 포함해야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리 방법을 제시한다.

(2) 굴착이 수반될 때는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전관리에 관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

(3) 공사 기간의 부족으로 부실 공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍 ․ 혹서 ․ 혹한 등 작업 불능 일수를 고려하여 적정한 공사 기간을 부여하여야 한다.

※ 동절기 3개월(12월 ~ 2월), 장마철(1개월) 공사 중지 기간 포함

(4) 기본설계 도서와 공사비 산출서가 발주자에 의해 승인되고 실시설계의 착수가 지시되면, 설계자는 발주자의 공사계약에 요구되는 도서를 준비해야 한다.

(5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면 ․ 공사시방서 ․ 구조 계산서 ․ 공사비 내역서, 발주자가 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하는 데 필요한 모든 자료를 포함한다.

(6) 도면과 공사시방서는 공간 요구조건을 충족시키는 데 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량 ․ 품질과 노무 ․ 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는 데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

(7) 설계자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주자에 제시하여야 하며, 발주자의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있으면 설계자가 도면을 수정한다.

(8) 설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 설계자가 책임을 지고 협업 ․ 조정하여야 한다.

1) 업무 내용

(1) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 상세한 파악 (조건의 파악)

나) 현지 상세 조사 및 확인

다) 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

라) 특수공법 부분의 상세 조사

마) 각종 법령 절차에 대한 협의

(2) 조건 설정

가) 기본설계에 의한 설계조건의 상세한 설정

a. 각 부분의 요구 성능의 확인

b. 법령, 기타 제약조건의 각 부분 파악

c. 각종 하중 조건 및 해석 수법 설정

d. 각 설비의 요구 성능의 확인

나) 공사비의 파악

다) 기본설계에 의한 설계 방침의 전개

라) 기기류의 배치 및 사용 방식의 결정

마) 배관․배선 등의 계통 및 경로의 설정

(3) 비교․검토

가) 각 부분 기능의 검토

나) 공간 표현의 검토

a. 형태의 검토

b. 사용 재료의 검토

다) 공사비의 검토

라) 시공 기술의 검토

마) 사용 기기 및 사용 재료의 검토

바) 각종 설비 방식의 검토

사) 유지관리에 관한 검토

아) 관계 법령 등의 조합 및 검토

(4) 종합화

가) 외부 공간 설계

나) 내부 공간 설계

다) 평면, 단면, 입면 및 상세설계

라) 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

마) 방재 설계

바) 색채 계획의 책정

사) 공사비 계산과의 조정

아) 응력 해석 및 구조 설계

자) 각종 설비의 설계

카) 사용 재료, 사용 기기 및 사양의 결정

타) 관련 시설 및 수요자의 요구사항 결정

파) 각종 설계 등의 조정

하) 각종 계산서, 견적서 작성

(5) 기 타 (추가 용역)

가) 건축 계획 통지 이외의 각종 법령 수속을 위한 기술 자료의 작성 또는 기술적 검토

나) 표준 성과도서 이외의 자료 작성

다) 고도의 구조 해석 및 시험

2) 착 수

(1) 사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 설계자의 공정과 계획 및 기본설계 도서의 이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계 도서 준비에 착수한다. 설계자의 공정계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역계약에서 의도하는 모든 부분이 명확히 이해되도록 한다.

3) 공사시방서 작성

(1) 설계자는 건축 ․ 토목 ․ 기계 ․ 전기 ․ 통신 ․ 소방 ․ 조경 등 관계 법규 및 규정에 따른 설계기준, 공사 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 전문시방서 공정 분류체계에 맞게 작성하고 자재 ․ 입찰절차 ․ 공사비 ․ 공사여선 등을 고려하여 공사 조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정 ․ 보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고 자료를 이용하여 작성하여 발주자의 확인을 받아야 한다.

4) 색채와 재료 선정

(1) 설계자는 색채와 재료의 견본을 발주자에 제출하여 승인받아야 하며, 재료의 지정 색은 주변과의 색상조화를 고려하고, 색채 계획은 전체적인 색상(외부 및 실내 마감재)이 조화가 이루어지도록 계획한다.

(2) 외부 마감 재료 계획, 내부 마감 재료 계획, 색채 계획 작성하여 발주자의 확인을 받아야 한다.

5) 공사비 산출

(1) 설계자는 실시설계 시 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 변경이 필요할 때는 발주자에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과하면 설계자는 비용 절감을 검토하여야 하며, 또한 공사비가 예산 범위 내 작성될 수 있는 의견을 발주자에 제출하여 승인받아야 한다.

(2) 설계자는 총공사비 산출서를 작성한 후 발주자에 제출하여 확인받아야 한다.

6) 최종 현장 방문

(1) 사업 관련 분야의 관계자들은 최종 도서 승인요청 전 30일 내 현장을 방문하여야 한다. 최종 현장 방문 중 재검토해야 할 사항은 아래와 같다.

가) 대지의 현황

나) 공사에 영향을 미치는 조건

다) 자재 야적장 ․ 현장 사무소 ․ 기타 공사 관련 지원 시설

라) 설계에 반영되지 아니한 새로운 사항의 존재 여부(기존 시설의 철거 등)

마) 기존 공급시설의 변경 사항

바) 기타 발주자가 요구하는 서류

7) 최종 성과품 제출

(1) 설계자는 최종 성과품을 발주자에게 제출하여 승인받아야 하며, 최종 설계도서는 건축사법에 따른 “공공 발주 사업에 대한 건축사업무 범위와 대가 기준”[별표2]에 의한 실시설계의 도서 내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

Ⅲ. 기술 지침

3.1 건축 분야

1) 배치 계획

(1) 배치 계획은 대지의 형상, 지역 ․ 지구 및 지구단위계획 등의 도시 계획상 제한 사항, 인접 건축물 현황 ․ 공개 공지 ․ 보행자와 차량의 동선 ․ 조망과 일조권 ․ 경관 등의 특성을 감안하여 계획한다.

(2) 청사가 지역사회와 조화를 이룰 수 있도록 지역의 역사 ․ 문화 ․ 환경을 충분히 고려하여 설계한다. ※ 공공건축물로써 지역사회에 기여 방안에 대한 창의적으로 설계

2) 평면계획

(1) 기능별 · 층별 조닝(Zoning)을 통해 운영 ․ 관리 ․ 업무 ․ 교육 ․ 훈련 ․ 연구 ․ 생활 등의 공간이 상호 유기적으로 연계될 수 있도록 계획한다.

(2) 실의 폭과 길이의 비는 에너지 절약 및 자연채광·자연환기 등을 충분히 고려하여 효율적으로 계획한다.

※ 외부와 면하고 상시개방되어 있는 건축물의 특성상 제로에너지건출물 목표달성을 위해서는 출동공간과 업무공간이 에너지 측면에서 잘분리될수 있도록 설계반영

(3) 시설별 지원공간 및 부속공간의 규모는“1.5 사용자 요구사항”의 세부시설기준에서 제시하는 면적을 기준으로 발주자 및 사용자의 협의를 통해 결정한다.

3) 입면계획

(1) 건물의 외관은 주변 환경과 조화되고 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 계획한다.

(2) 건물의 각종 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실 및 소음 등의 영향이 최소화 되도록 설계하여야 하며, 공기조화설비의 미가동시간에도 충분히 자연환기를 할 수 있도록 개폐면적을 산정하여 설계한다.

(3) 냉방부하 저감을 위한 차양 등의 일사 차폐시설 설치를 고려한다.

(4) 디자인 요소는 통일된 개념의 모듈을 활용하여 공사비 절감 및 공사기간이 단축되도록 계획한다.

(5) 건축물 외벽에 설치되는 창호 및 외장재는 안전한 구조로 설계하여야 하며, 시공 시 Mock-Up(실물모형) Test를 통하여 안전성을 확보할 수 있도록 노풍도 및 지형 풍속할증계수 등의 시험조건을 시방서에 명시한다.

※ 야생조류의 투명창 충돌에 의한 폐사를 줄이기위해 건축물 및 그부속시설물의 투명창 등은 환경부 야생조류 투명창 충동 저감 가이드라인(2019.5)를 참조하여 조류충돌 저감계획을 설계에 반영

(6) 외부 BI 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획한다.

(7) 내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재료로 계획한다.

4) 지붕계획

(1) 누수 관련 하자가 발생하지 않는 재료로 설계 한다.

(2) 태양광 등 신재생에너지의 설비가 지붕에 위치할 경우 경관 및 미관을 고려하여 설계한다.

(3) 지붕의 면적이 넓은 경우 우수흐름 구배를 방수층 보호콘크리트 등으로 유지하기가 곤란한 경우 지붕층 슬래브자체에서 구배를 확보하도록 계획 한다.

5) 재료 및 색상계획

(1) 사용 자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고, 내구성 ․ 내화성, 내후 ․ 내식성, 청결성 ․ 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이 한 재질 및 마감 방법을 선택한다.

(2) 사용 자재는 불연 재료로 설계하여야 하며, 실내의 장 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 방염 처리를 소방 관련법 및 관계 규정에 맞도록 설계한다.

(3) 질감이 좋고 내후, 내구적이며 비 오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장재로의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해 물질이 적은 친환경 재료를 선정하도록 한다.

(4) 녹색 건축물 인증과 관련하여 환경친화적 제품(환경마크 인증 제품) 및 우수 재활용 인증마크 제품(GR 마크 인증 제품)을 우선으로 사용하여야 한다.

(5) Access Floor가 설치되는 실의 하부는 먼지 방지를 위하여 콘크리트면 처리 후 분진 방지용 페인트 또는 동등 이상의 제품 마감으로 계획한다.

(6) 로비, 홀 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜되며 미끄럼을 방지할 수 있는 재료를 선정한다.

6) 주차계획

(1) 장애인 전용 주차구획과 여성 우선 주차구획은 ‘장애인·노인·임산부등의 편의 증진보장에 관한 법률’ 및 ‘구리시 주차장 설치 및 관리 조례’에 따라 적법하게 설치하도록 한다.

(2) 산업통상자원부 고시 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정에 의거 경차 및 환경친화적 자동차의 전용 주차 면을 관련 법규에 적합하게 설치하고 주차장 바닥 면에 "경차 및 하이브리드"로 표시하여야 한다.

(3) 주차구획은 ‘방문자용 ․ 직원용 ․ 장애인용 ․ 경차 및 하이브리드용 ․ 여성 우선 주차용’으로 구분하여 표시한다.

(4) 주차 진 ․ 출입 차량의 상호 인식이 용이하도록 시설을 설치한다.

(차량 진 ․ 출입 때 경고 경광등 설치 고려)

(5) ‘자전거 이용 활성화에 관한 법률’ 및 ‘구리시 자전거 이용 활성화에 관한 조례’에 의거 적정 개소의 자전거 주차장을 계획한다.

(6) 평소에는 외부 공간이되 유사시 주차 공간으로 활용할 수 있는 외부 공간계획을 설계할 때 계획 수립하여 발주처에 제시

(7) 환경친화적 자동차의 보급 및 이용 활성화를 위한 법률에 따라 충전시설 및 환경친화적 자동차 전용 주차 구역을 설치하여야 한다.

7) 각부 구조

(1) 바닥

가) 각 실의 바닥마감은 강도가 높고, 내구적이며, 오염과 미끄럼을 방지할 수 있는 바닥 재료를 선택한다.

나) 공조실, 기계실 등의 기초 패드(Pad) 부위는 진동 및 음의 전달을 방지하는 구조로 한다.

다) 전산실 등 정보 통신장비가 설치되는 시설과 PC 사용 업무공간 및 인접 통로 등은 Access Floor를 설치하여 하부에 배선이 이루어질 수 있도록 계획한다.

라) 실별 재료 마감이 상이한 부분에는 재료 분리대를 설치한다.

(2) 벽체

가) 벽체는 슬라브 밑면까지 연장하여 실을 완전히 구획한다. 다만, 실 내부를 구획하는 부속 칸막이는 천장 면까지 설치하되 정보 통신, 전산 관련 실 및 특별히 보안 및 방음이 요구되는 실 그리고 방화 및 차음이 요구되는 실은 슬래브 밑면까지 설치한다.

나) 배관 및 덕트 등이 벽체를 관통하는 부위의 주위는 실링재(Sealing) 등으로 밀실하게 막아 차음성이 떨어지지 않도록 한다.

다) 각 실 내부 칸막이벽은 특별한 경우를 제외하고, 경량 칸막이 등 건식공법을 적용하되 내구성이 약해지지 않도록 충분한 보강 계획이 포함되도록 하며, 조직의 변화에 대응할 수 있는 가변성 있는 구조를 채택하여야 한다.

라) 조적벽에 설치되는 창호 및 출입문의 상단에는 인방을 계획한다.

마) 건축물 외피의 평균 열관류율은 국토교통부고시 에너지 절약 설계기준의 에너지 성능지표 최상배점으로 한다.

바) 건물의 창호 중 특히 열 손실이 많은 북측의 창 면적은 최소화하며, 벽면 비율은 50% 이상 확보하여야 한다.

(3) 창호

가) 실별 ․ 창호 규격별 ․ 창호철물 계획을 수립한다.

나) 모든 창호 및 부속 철물은 KS 제품으로 계획한다.

다) 개폐할 수 있는 창호에는 방충망을 설치한다.

3.2 구조 분야

1) 기본사항

(1) 구조 설계는 합리적인 구조 계획과 구조 계산에 따라 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시하여야 한다.

(3) 각 실의 용도에 따른 적재하중과 설치물의 하중을 세밀히 검토 및 예상하여 구조 계획을 하여야 하며 건축법 및「건축 구조 기준」(국토교통부 제2013-813호) 등 관련 규정에 적합하게 하여야 한다.

(4) 모든 구조 계획은 기능이 적절하고 안전한 구조이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조 해석을 통하여 그 내력을 확인 할 수 있어야 한다.

(5) 구조의 안전 성능은 건설 관계 법령 및 정부, 학회 또는 국토교통부 산하 건설 연구소 등에서 정한 설계기준에 충족하여야 하며, 국내 기준에 규정되지 않은 사항에 대해서는 발주자와 협의 후 해외기준을 준용할 수 있다.

(6) 구조 형식 및 단면의 크기 등은 시공성 및 경제성을 고려한다.

(7) KBC Code(건축구조기준)의 지진하중 근거에 따라 건축물 내진설계를 적용한다.

(8) 지반조사 자료 및 현장 주변 자료를 활용하여 경제적이고 합리적인 기초 방법을 채택한다.

(9) 건물의 생애 주기(LCC) 측면에서 경제적이고 효과적인 기초 방법을 채택하여야 하며, 지반조사에 의해 필요할 경우 부력 방지 대책을 고려하고, 시공 여건을 충족시킬 수 있도록 설계한다.

(10) 옥상 조경 때 화단 조경 토의 두께 변화와 조경수의 성장 시 하중을 고려하여야 한다.

2) 기타사항

(1) 공공건축물 내진성능 향상을 위해 건축법 제48조, 동법시행령 제32조 및 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙 및 건축 구조 기준에 적합하게 내진설계를 하여야 한다.

(2) 실시설계 완료 전 건축구조기술사가 “구조 안전 및 내진설계 확인서” 및 “내진설계 도서 체크리스트”를 작성․확인하여 성과품 납품 시 제출하여야 한다.

(3) 지하 흙막이 시설물 및 가 시설물(비계, 동바리 등)에 대한 구조계산서를 설계 완료 시 제출한다.

(4) 하중 산정 시 공사 중 하중이 사용 중 하중을 초과하는 경우 이에 대한 대책을 마련하여야 한다.

(5) 향후 소방서 조직 개편 등으로 인한 인원 및 장비 증가로 인한 구조 증축을 고려하여 설계한다.

3.3 토목 분야

1) 일반사항

(1) 현장의 자연적 지형 조건을 검토하여 부지조성, 옹벽 등 토목구조물, 깎기 ․ 쌓기에 대하여 경제적이고 합리적으로 계획한다.

(2) 본 공사계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로 한다.

(3) 설계에 임하기 전에 설계자는 반드시 현장 답사를 시행하여 현장의 지형, 지역적인 여건 및 장래 계획, 배수 상황 등 제반 주변 사항을 조사하여 경계를 확정하고 조사 내용은 기본설계에 반영하여야 한다.

2) 측 량

(1) 측량은 주위의 여건을 감안하여 측량 범위를 결정한다.

(2) 현황 측량을 시행하되 다음의 항목을 표시하여야 하며, 측량 축적은 1:600으로 한다.

가) 방위 및 축척                   나) 경계

다) 주변 도로 및 도시계획 도로선    라) 철탑 및 전주

마) B.M(가 B.M) 표시              바) 수로, 농로

사) 지하 구조물                    아) 지장물(가옥, 창고, 공작물 등)

자) 기타

(3) 경계측량은 본 지침서에 준하되 명기치 않은 사항은 측량․수로 조사 및 지적에 관한 법률 및 동법시행령 규정에 준하며 감독원의 지시에 의거 시행하고 측량이 완료되면 발주자의 확인을 받는다.

(4) 경계측량은 감독자가 필요로 하는 축척으로 성과도를 작성하여 제출하여야 하며 주위 도로망 및 도시계획선까지 기재하고, 인접 사유 토지와 경계를 현장에 설치하여야 한다.

(5) 측량 시 기존건물의 현황은 3점 이상 기준하여 실측하여야 하며 석축 ․ 옹벽 ․ 담장 ․ 전주 등 주변 시설물을 상세히 명시하고 기타 설계 자료가 될 수 있는 지형지물을 측량하여 도면화하여야 한다.

(6) 가수준점(T.B.M.)은 부지 내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

(7) 종 횡단측량

가) 종단측량은 중심선을 따라 매 측점과 지형이 변화되는 지점의 지반고를 측정하여야 하며, 반드시 왕복 시행하여 오차의 한계를 넘지 않도록 하여야 한다.

나) 횡단측량은 토적 산출 및 종단계획의 기초가 되므로 중심선에 따른 측점을 포함한 각 측점과 지형이 급변하는 지점 또는 구조물 설치 지점 등을 포함하여 중심선에 직각 방향으로 좌·우측으로 충분한 폭으로 세밀히 측정하여야 한다.

3) 토공사 및 흙막이 설계

(1) 토공은 가급적 깎기, 쌓기 양이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

(2) 설계자는 토공 설계 시 토취장 또는 사토장을 토석 정보 공유시스템 이용을 이용하여 중간 및 실시설계 시 운반 거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 또한 토공 설계 시 잔토처리계획과 분진 방 설치 등을 계획하여야 한다. 또한 비산먼지 방지 대책으로 세륜기 설치의 검토를 충분히 하여 경제적인 설계 및 대안을 수립하여 설계하여야 한다.

(3) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모 ․ 토질 ․ 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비 주행성을 확보토록 한다.

(4) 지하 굴 토공사를 위한 흙막이 설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

(5) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계 정수는 지반조사 결과 등 객관적 근거를 기초로 작성하여야 하며, 적용 근거를 제시하여야 한다.

(6) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측 사항에 대하여서는 계측기의 종류 및 설치 수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

(7) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법 선정은 반드시 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

(8) 토질의 화학적 특성을 감안하여 내부식성 말뚝을 선정하고 부득이 강관 말뚝을 선정할 경우에는 양호한 방식 대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

(9) 말뚝박기 공사에 따른 소음 ․ 진동 ․ 분진 등에 의한 주변 지역의 민원을 최소화할 수 있는 공법을 적용한다.

(10) 지하 터파기 공법은 가능하면 오픈 컷 공법을 검토 설계에 반영한다.

(11) 가 시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격 거리가 확보되도록 설계하여야 한다. 다만, 합벽 시공일 때 이격 거리를 고려하지 아니한다.

(12) 붕괴, 파괴, 과대한 변형을 방지할 수 있게 안전하게 설계하고, 공기의 최소화가 되도록 경제적으로 설계하여야 한다.

(13) 지하 토공 작업 설계 때 공사 구역은 물론 인접 구역의 도시가스관 ․ 송유관, 전기 ․ 통신관로 등의 안전에 필요한 조치를 강구하고 이때 관계기관과 협의 후 처리 방안을 설계도면, 지침서 등에 기재하여야 한다.

(14) 부지 내의 쌓기 비탈면의 경사는 쌓기 재료에 따라 1 : 1.5~1.8로, 깎기 비탈면의 경사는 토질 조건에 따라 1 : 2.1~1.5를 사면 경사로 결정한다.

(15) 암석분류는 역학적 특성과 탄성파 속도에 따라 풍화암 ․ 연암 ․ 보통 암 ․ 경 암 등으로 구분하여 불연속면(절리, 단층 등)과 같은 암반의 특성을 고려하여 설계에 반영한다.

(16) 발파작업 필요시 발파설계 도면을 작성하여야 하고 보호 대상 물건별로 관련 법령에 정한 허용 소음 · 진동 기준 이내가 되도록 설계하여야 하며, 관련 계측 계획을 설계에 반영하여야 한다.

(17) 흙막이 및 가 시설 설계는 엔지니어링산업 진흥법 제21조(엔지니어링사업자의 신고 등)의 규정에 의거 공고일 현재 산업통상자원부에 신고된 엔지니어링활동주체로서 건설 부문 중 토질 및 기초를 신고한 업체 또는 기술사법에 따른 해당 업체의 소속 기술사가 작성하여야 한다.

(18) 띠장의 폐합 시공이 되도록 띠장 불연속 구간은 띠장 밀림 방지앵글 설치를 의무화한다.

4) 하수도 계획

(1) 하수도 계획은 환경부 제정 하수도법 등 관련 규정에 따라 설계한다.

(2) 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

(3) 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

(4) 강우강도 적용은 각종 규정 및 지침에 따라 적용한다.

(5) 관의 규격은 우수량 산정 결과를 토대로 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게 설계한다.

(6) 하수관의 유속은 1.0~1.8m/sec 내로 계획하되 부득이한 경우 0.8~3.0m/sec 내로 계획한다. 다만 부득이하게 3.0m/sec을 초과하는 경우 관 손상 방지를 위한 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

(7) 우 ․ 오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

(8) 맨홀 및 연결관 설치 기준

가) 맨홀 설치 위치는 하수도시설 기준에 준하며, 부지 내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 후 기존 관로에 접속하여야 한다.

나) 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및 경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.

다) 맨홀은 하수관로의 기점 ․ 합류점 ․ 구배 변환점 ․ 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 하며, 유지관리가 가능한 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

라) 맨홀뚜껑은 주철 뚜껑으로 K.S 제품을 사용하여야 하며, 차도 부, 녹지 부와 보도부를 세분화하여 계획하여야 한다.

마) 오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 우 ․ 오수맨홀 내부 바닥에는 반드시 인버트를 설치하도록 설계하여야 한다.

바) 연결관 연결 시 수밀성이 양호한 단지 관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록 설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공 시에는 반드시 천공기를 사용하도록 공사시방서 등에 명기한다. 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다.

(9) 우수받이 및 집수정, 오수받이

가) 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결 방향, 관경 및 배수 경사를 감안한 유출구의 높이를 현장 여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.

나) 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

다) 오수받이 바닥은 인버트의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

(10) 부지 주변 우수 처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계하여야 하며, 우수 처리 계획 시 현황을 고려 외부 유역을 포함하여 설계에 반영하여야 한다.

(11) 관로 계획 시 모든 지질에 대하여 지반 조건을 고려하여 장기 침하에 대비한 관 기초를 계획하여야 한다.

(12) 빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 가능한 한 많이 지하(지반)로 침투되도록 침투 ․ 저류시설(우수 침투형 맨홀 등)의 설치 또는 오목형 지형 조성 방안을 검토 제시하고 설계에 반영하여야 한다.

5) 우 ․ 오수 설계

(1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

(2) 배수시설 계획은 인접 우 ․ 오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결 처리 구의 용량 등을 정확히 조사한 후 배수처리 용량 검토 등 수리 계산 포함하여 설계에 반영하여야 한다.

(3) 오수는 단면 결정 시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거의 경우 최소관경이 150㎜ 이상이 되도록 한다.

(4) 우수관 및 오수관이 지형비탈 상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위 내로 유도하도록 한다.

(5) 환경부 제정 하수도 시설기준에 의하되 기존 배수시설을 충분히 조사한 후 우 ․ 오수량 추정과 배수방식 및 유량 계산을 하고 설계 시 사업 시행에 차질이 없도록 하수도 관리청과 사전 협의하여야 한다.

(6) 관거는 직선으로 부설하고 굴곡부는 예각 및 직각으로의 접합을 피하며 침하되지 않도록 설계한다.

(7) 관로 시험 CCTV 및 공기압 시험을 하도록 시방서 등에 명기하여야 한다.

6) 도로 및 포장설계

(1) 도로 계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변 도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

(2) 도로 구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 한다.

(3) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

(4) 포장 면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장 면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

(5) 보도 포장 관련 설계는 설계 용역 준공 전(디자인 심의 대상 사업의 경우에는 심의 완료 후) 사업개요, 사업설명서, 설계도서(설계도, 공사시방서) 등을 관련 부서에 제출하여 점검받고 점검 지적 사항에 대한 조치계획서를 제출하여 승인받아야 한다.

(6) 보도 포장 전문 기술교육 이수 의무화, 도시화로 인한 불투수 면적 증가에 따른 도시물 환경 변화 문제점 해결을 위하여 투수성 포장 설치 원칙 등이 반영되도록 공사시방서를 작성한다.

(7) 내역서 작성 시 건설공사 표준품셈을 활용하여 작성하되, 현장에 대한 사전 조사를 철저히 하여 각 현장 실정에 맞게 각종 할증률을 반영하여 공사 중 통행 불편 및 공사하자 등을 사전 예방한다.

(8) 설계 시 보도 유효 폭 2m 준수, 횡단경사 2% 이내 준수한다.

7) 상수도

(1) 상수도는 기존 인입 관로를 조사하여 가장 최단 거리로 설계에 반영한다.

(2) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

8) 구조 계획

(1) 구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여 구조기술사(건축 또는 토목)가 확인하여야 한다.

(2) 안전을 유지하며 시공성이 양호한 적합한 공법을 검토하여 설계에 반영한다.

(3) 기초의 현장 주변 자료를 검토․분석하고 중요 지점에 대한 지질조사를 시행한다.

(4) 구조는 장 ․ 단기 하중 및 지진에 의해 처짐과 비틀림 방지 등 구조체 변형에 충분히 대처할 수 있도록 설계한다.

(5) 설계 방법인 극한강도 설계법, 허용응력도 설계법 등을 구분하여 도면에 표시한다.

(6) 구조도, 부재 접합부, 신 ․ 수축 이음부(채움재 포함) 등에 대한 상세도면을 작성한다.

(7) 구조 계산 전산 작업 시 입력 데이터를 명기한다(프로그램 타당성 ․ 공인 여부 ․ 해석방법 ․ 적용 하중 등 단계별 구체적 과정 설명)

(8) 기타 도면상에 표시가 곤란한 사항은 도면 하단에 주기로 표기한다.

(9) 기초 공법 선정은 공사 현장 주변 여건을 고려하여 시공 시 진동, 소음 등으로 인한 민원 발생 소지가 있는 경우 이를 방지할 수 있는 공법을 선택하여야 하며, 구체적 시공 방법, 시공 순서 등을 명확히 제시한다.

(10) 기초의 지지력 평가 방법 및 시공 중의 평가 시험 기준을 선정하여 제시한다.

(11) 기초설계는 충분한 조사 근거로 계획하여야 하며 지내력 및 침하 등을 고려하여 기초 형식을 결정한다.

(12) 암 굴착에 따른 진동 및 소음을 고려한 구체적인 암 굴착 계획을 제시한다.

(13) construction joint, expansion joint 등에 대한 상세 도면을 작성한다.

(14) 공사 중 및 완료 후 부력에 대한 안전성 확보 방안을 제시한다.

(15) 신기술과 기존공법에 대하여 시공성 ․ 경제성 ․ 안전성 ․ 유지 관리 성 ․ 환경성 등을 종합적으로 비교·분석하여 해당 건설공사에 적용 가능 여부 검토한다.

(16) 신기술 적용 시 건설 기술심의위원회 심의나 건설신기술활용심의원회 심의·자문을 받아야 한다.

9) 기타

(1) 부지 경계 부근은 도로, 인접 대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

(2) 옹벽 설치가 예상될 때는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

(3) 일반적인 부지 내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호 방법은 현장 여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 시행하여 사면 구배를 결정하여야 한다.

(4) 사토장(또는 토취장)의 철저한 조사 및 그 결과를 내역에 반영한다.

(5) 토량이동계획도를 작성한다.

(6) 위험 공정 목록화를 통한 안전사고 예방

(7) 토목 공종은 사고사례를 분석하여 위험 공정을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계 시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

가) 지반굴착 및 흙막이공법 적용 구간 안전대책

나) 구조물 시공 시 안전대책

다) 우기 시 및 동절기 안전대책

라) 유지관리 종합안전 대책 등

3.4 조경 분야

1) 일반지침

(1) 계획의 주안점은 구리소방서 청사 건립 목적과 건물의 성격에 맞도록 조경 계획 및 설계를 하여야 한다.

(2) 과학적이고 능률적인 과업 수행을 위하여 컴퓨터 등을 이용하여 각종 도서를 작성하여야 한다.

(3) 최근의 신공법을 검토․ 분석하여 설계에 적용하여야 한다.

(4) 주요 자재 원을 선정 검토하여 설계 반영하여야 한다.

(5) 조경 계획은 대지 주변 현황분석 및 기본계획에 의하여 계획하여야 하며, 건물과 주변 환경이 전체적인 조화를 이루도록 한다.

(6) 차량 동선 및 보행자 동선, 건물 내부 이용 공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간 및 녹지공간을 계획하여야 한다.

(7) 대상지 일대의 녹지 축 연결을 고려하여 녹지대 조성 및 가로수 식재 등 녹지공간 조성을 계획하여야 한다.

(8) 조경설계시 구리시 건축조례 규정에 의거 대지 안의 조경 면적 및 식재 기준을 준수하고, 옥상 조경은 (국토교통부 조경 관련 규정 등과 한국인공지반녹화협회) 옥상 녹화시스템 설계지침 및 관련 도서 작성 지침에 적합하도록 계획하여야 한다.

(9) 소방서의 특성을 고려하여 24시간 활용할 수 있는 휴식 공간 조성과 휴게공간 주변 녹음 등이 적절하도록 계획하여야 한다.

(10) 설계자는 제출한 과업에 대하여 전반적인 책임을 져야 한다.

2) 현황조사 분석

(1) 자료조사

가) 국내․외 우수사례를 조사 분석하고 선진기술 또는 모범사례가 있는 경우 등을 사례 분석하여 설계에 반영한다.

나) 관련 법규를 면밀히 검토하여 필요한 사항을 설계에 반영한다.

다) 현장조사 및 실측

a. 식생․생물상․토양 등을 조사하여 식재 설계 방향을 설정한다.

b. 구조물 및 관련되는 지장물(지상, 지하 매설물)을 조사하고 안정성을 검토한다.

c. 현황 측량 성과와 현황을 비교 검토하고 변경, 누락사항이 발생시는 실측으로 보완하여야 한다.

라) 표토 및 지장수목조사

a. 표토는 식재지반조성을 위한 중요한 재료이므로 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과  보관을 위한 대책을 수립하여야 한다.

b.	부지 내 지장 수목 전수조사 결과와 처리 방안, 표토 보존 방안, 토양조사 분석 종합결과와 개선 방안 및 그에 따른 수종 선정 검토 과정을 제시하여야 한다.

마) 기타 조사 사항

a. 대상지가 토양이 오염되었는지 아닌지 등 조사를 시행하여 토양개량, 수목 선정 등에 활용할 수 있도록 한다.

b. 본 건축물 건립에 따라 주변 시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

c. 계획 대지 인근에 문화재 및 주요 시설물이 있는 경우 정확히 조사하여 관련기관과 협의 후 설계에 반영하도록 한다.

3) 기본설계

(1) 기본설계 시 주변 환경 및 주변 시설물과의 조화, 연계성 등을 종합적으로 검토하여 위상에 적합한 조경공사가 되도록 설계한다.

(2) 소방서의 위치와 특수성을 고려한 동선 체계를 검토하고 적절한 방안을 제시한다.

(3) 주요 공간별 기능성을 고려한 상징성을 부여한다.

(4) 조명등과 같이 타 공종과 중복되기 쉬운 시설은 상호비교 검토하여 중복설계를 하지 않도록 주의한다.

(5) 지하수가 많이 발생할 시 수경시설 도입 및 녹지대 관리 용수로 활용될 수 있는 방안을 강구 한다.

(6) 주차장의 경우 투수성이 양호한 잔디주차장 등으로 검토하여 생태 면적률을 높이는 방안으로 설계한다.

(7) 미관을 저해하는 구조물이 발생하면 식재 공간을 확보하여 수목과 담쟁이 등 덩굴식물로 녹화할 수 있도록 설계한다.

(8) 신축 건축물 등의 벽면녹화가 가능한 부분에 대하여 적극적으로 검토하여 설계에 반영하고, 담장은 무담장으로 설계하되, 안전 등으로 설치가 불가피한 경우에는 가급적 낮은 생울타리, 투시 형 담장 등으로 조성한다.

(9) 건물 옥상 조경은 환경친화적이고 유지관리가 쉬운 공간으로 계획한다.

4) 실시설계

(1) 분야별 업무주관 부서와 충분한 협의를 거쳐 기본설계를 확정한 후 실시설계에 임해야 한다.

(2) 기본설계에 관한 변경 및 수정을 요하는 경우 감독과 협의하여 결정하고 설계를 진행한다.

(3) 타 계획과의 저촉 여부 검토, 본 과업과 연관성 및 저촉 여부를 검토하고 필요시 설계에 반영한다.

(4) 조경 분야 설계는 국토교통부 제정 표준 시방, 조경 설계기준 및 규칙 ․ 지침과 구리시 건축조례 등 기타 관련법 및 규정을 적용 설계한다.

5) 공종별 상세설계

(1) 정지설계

가) 주변 토지이용에 관한 조사를 시행한 후 기존의 자연적 지형을 최대한 고려하여 설계한다.

나) 정지 계획고는 지반의 안정과 배수가 원활히 보장되도록 설계하며, 주변 지역 도로와 접하는 부분의 처리에 유의한다.

다) 불량식재 지반이 발생하면 식물 생육에 필요한 토심을 충분히 확보하고 생육에 필요한 조치를 할 수 있도록 설계한다.

라) 부지 경계는 인근지역에 대한 차폐 및 소음방지 기능이 강화될 수 있도록 수림대 형태로 배식하도록 계획한다.

(2) 구조물 설계

가) 구조물 형식 및 규모의 결정에 있어서 사용성 ․ 안정성 ․ 경제성 ․ 미관 등을 종합적으로 세밀하게 검토하여 설계하여야 한다.

(3) 시설물 설계

가) 주변 경관 및 건물 분위기와 조화를 이루는 내구성이 강한 재료를 선택하여 설계에 반영한다.

나) 인간공학에 바탕을 둔 기능적 스케일로서 설치 상황에 적합한 치수를 선택하여 설계에 반영한다.

다) 공해 ․ 습기 ․ 광선 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 설계한다.

라) 이용자의 안전사고 예방에 만전을 기한 설계가 되어야 한다.

마) 시설물의 디자인은 현대적 감각에 의한 시각적 안정 및 주변환경과 어울리도록 설계에 반영한다.

바) 산책로 등 포장 지역은 전 구간에 걸쳐 연속성, 통일성을 줄 수 있게 계획하고 장애인과 노약자의 이동을 저해하지 않도록 설계하고 투수성 및 자연 친화적 재료를 사용한다.

사) 공간 특성에 따른 시설물 계획 시 적절한 방부 여부 등을 고려하여 적합한 재료를 설계에 반영한다.

(4) 식재 설계

가) 수목의 식재 설계는 성목이 되었을 때의 인접 수목 간 상호간섭을 줄이기 위하여 적정 수관 거리를 확보한다.

나) 특히 건축물의 특수성을 충분히 감안하여 공간별 식재 개념 및 수종 선정, 식재 기준을 선정하고, 대상지의 생태적 특성에 적합하고 구입이 용이 한 향토수종 선정을 강구한다.

다) 식물 생육에 불량한 식재 지반은 환토 등 충분한 토심을 확보하고 생육을 위한 별도의 조치를 강구한다.

라) 지하 매설물, 인공지반 등으로 인하여 식재지 여건이 불량한 지역은 수목 생육에 지장이 없도록 식재 기반 개선 대책을 강구한다

마) 수목 배식 간격․밀도 계획은 상층 ․ 중층 ․ 하층 등 자연식생의 층위 구조와 수목 고유 형태가 유지되도록 한다.

바) 식재지 전역에 대하여 적정시간 햇빛이 들어오는지 아닌지를 검토하고 빛의 양이 부족하여 식물 생육에 지장을 줄 수 있는 지역은 음지에 강한 수목 및 다년생 지피류 등의 식재를 검토한다.

사) 가뭄에 대비할 수 있도록 필요시 외부에 급수 연결시설 설치 또는 자동 관개시설을 설계에 반영한다.

아) 선적․면적 공간에 적합한 식재 계획을 수립하고 유지관리를 고려하면서 계절적 변화와 다양한 경관을 연출할 수 있는 다년생 초화류 식재를 설계에 반영한다.

자) 벽면녹화가 가능한 부분에 대하여 적극 검토하고 미관을 저해하는 구조물이 발생하면 식재 공간을 확보하여 수목과 담쟁이 등 덩굴식물로 차폐할 수 있도록 한다.

카) 토양검사 결과에 따라 적합한 식생을 도입하되 수급이 용이하며, 향토성이 강하고 주변환경과 조화되는 수종을 선정한다.

(5) 이식설계

가) 부지 내 기존 수목의 수종 ․ 규격 ․ 수량 등을 정확히 파악하고 재활용 방안을 마련하여 수목의 존치, 이식, 제거 여부를 결정하고 신규 식재 시 수종 ․ 형태 ․ 규격 등이 기존 수목과 조화를 이룰 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

나) 수목 굴취에 앞서 뿌리의 상태와 뿌리를 에워싸고 있는 토양의 조건을 미리 판정하여 뿌리의 분포와 2차근 여부 ․ 심근성 ․ 천근성 ․ 조밀도 등을 조사하고 사질토와 역질토 등 뿌리 분 형성이 곤란한 수목에 대하여는 대책을 세워 설계에 반영하여야 한다.

(6) 배수시설 설계

가) 녹지구역 내에 빗물이 고이지 않도록 설계하여야 하며 필요시 연결 배수시설을 설계에 반영한다.

나) 표면배수로는 잔디 등 친환경 소재 활용을 검토한다.

다) 옥상 설계를 특별한 사유가 없는 한 반영하고 설계 시 수목의 생장 및 건축의 안전도 등을 고려한 배수계획과 급수시설의 설치 등을 생각해야 한다.

라) 가급적 많은 양의 빗물을 저류 ․ 침투 ․ 활용할 수 있도록 오목형 지형 및 정원 조성, 식생 배수로 설치 등의 방법으로 설계 및 시공되도록 할 것.

(7) 옥상 녹화 설계

가) 건물 구조안전진단 및 하중 산출 값을 바탕으로 장기적으로 안정된 생육 기반 조성을 위해 식물류의 생육을 위한 최소 토심을 적용하여야 한다.

구 분	잔디, 초본류	소관목	대관목	천근성교목	심근성교목
생육 최소토심(cm)	30	45	60	90	150
배수층(cm)	10	15	20	30	30

나) 수종선정 시 건조지와 햇빛에 강하고 강풍 ․ 가뭄 ․ 강추위 등을 대비한 수종 및 규격을 적정 검토하여야 한다.

다) 배수를 위한 슬라브 경사 ․ 옥상 방수, 급·배수시설 등 건축설계와 연계하여 검토하고, 급수시설의 경우 유지관리가 용이하고 사계절용 관수시설(점적관수, 스프링클러 등)이 적정하게 반영되어야 한다.

라) 방수와 단열이 이루어지도록 건축설계와 연계하고, 아울러 안전사고가 발생치 않도록 옥상 가장자리에는 경관 및 안전을 고려한 철재 펜스 등으로 안전시설을 설치하여야 한다.

마) 옥상 녹화 공간 구성 시 휴게공간과 식재 공간을 적절히 배분하고, 동선 바닥에는 환경친화적인 소재를 사용하여야 하며, 고유의 질감과 색상이 일정하게 유지되는 재료를 선정하여야 한다.

바) 설비시설이 있는 경우 차폐시설을(식재 등) 설치하여 경관을 개선한다.

사) 옥상 조명등을 설치할 때 수목 식생 영향분석 등을 위해 조경 분야 기술자와 연계 검토하여야 한다.

6) 기타 사항

가) 용역 시행 중 자문이 필요한 경우 조경 전문가의 의견을 듣고 시행하여야 한다.

나) 공종별 물량과 공사비를 산정하여야 한다.

다) 본 과업 내용과 유사한 국내․외 사례를 조사하여 모범적인 사항은 설계에 반영한다.

7) 조경 설계도서 작성 방법

가) 과업 수행에 필요한 각종 설계기준, 편람, 지침, 시방서는 국토교통부 및 전문시방서의 제 기준에 적합하도록 작성하여야 한다.

다) 보고서에는 아래 사항의 내용을 명확히 설명하여야 하며, 시공에 차질이 없도록 충분히 기술적 검토 및 현황조사 후 작성하여야 한다.

a. 공사개요 ․ 사전 조사 사항 ․ 설계기준 ․ 공법 및 기타 필요한 사항

b. 시설 계획 조서, 조경 면적 총괄표 및 산출조서 등 계산 내용

c. 토양조사를 실시하고 그 과정과 결과를 반드시 기재할 것

d. 유지관리 지침을 수종별, 공종별로 작성하여 제출할 것

8) 조경 성과품 납품

가) 설계도서(지장물조사서 ․ 옥상 조경 계획도 ․ 녹지구적도, 식재평면도 및 상세도 (입 ․ 단면도), 시설물 배치도 및 상세도(평 ․ 입 ․ 단면도), 시방서 ․ 유지관리 지침서 등) 납품 전 조경 관련 부서의 검토 확인을 반드시 받고 승인 시에 성과품을 최종납품하도록 한다.

3.5 기계 분야

1) 설계 기본방향

본 기계 설비의 설계기준은 구리소방서 청사 신축공사에 적용하며 기계 설비 설계 관련 신기술 도입 및 친환경을 고려한 설계, 시공으로 합리적인 시설이 되도록 하며, 본 계획서 및 정부의 에너지 수급정책과 에너지 절약, 환경오염방지 등을 적극 수용하여 설계 및 시공이 되도록 하여야 한다. 또한 기계 설비 설계․시공은 본 안내서 및 국토교통부 제정 건축 기계 설비 공사 표준시방서에 적합하게 계획되어야 한다.

(1) 쾌적한 실내 환경

가) 각 실의 용도에 적합한 냉 ․ 난방시스템 계획

나) 실 특성을 고려한 환기 방식 선정

다) 소음 및 진동의 최소화 계획

(2) 경제적이며 효율적인 설비 계획

가) 에너지 분석에 의한 경제적인 시스템 선정

나) 효율적인 기기 운용 시스템 계획

다) 부하 산정의 적정성

라) 효율성 및 경제성을 고려한 설비 계획과 대체에너지(태양열, 지열 등)의 이용 검토

(3) 환경친화적 설비

가) 주변 환경오염 방지

나) 자연조건(자연채광, 자연환기 등)을 적절히 이용

(4) 유지관리의 용이성을 고려한 시스템 채택

가) 장비 및 배관보수 공간의 충분한 확보

나) 시스템의 단순화로 유지관리 및 점검이 용이

다) 신뢰성 높은 장비 선정 및 설치

라) 주요 설비에 대한 LCC 분석 ․ 유지보수 ․ 에너지 절약 설계기준을 고려한 경제성 검토

2) 과업 범위

(1) 적용설비

가) 열원설비

나) 냉 ․ 난방설비, 공기조화설비

다) 환기설비

라) 위생 설비(급수 ․ 급탕, 오․배수, 통기)

마) 소화설비(기계 설비)

바) 자동제어설비

사) 도시가스 설비(기존 시설물 조사 후 공급 여부 결정)

아) 방음 및 방진 설비

자) 승강기 설비

카) 주방 설비

타) 오수 처리설비

파) 시 운전계획 / 시험․조정․평가(T.A.B)

하) 기타

3) 설계기준

(1) 일반사항

가) 각 실의 용도에 적합한 설비를 하여 쾌적성 ․ 위생성 ․ 경제성 ․ 유지관리 성 등이 확보되도록 한다.

나) 효율적인 설비설계로 최고의 기능 발휘와 경제성이 조화를 이룰 수 있어야 한다.

다) 기계 설비 시스템은 가능한 한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성 ․ A/S의 원활성 ․ 조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다.

라) 기계실 ․ 공조실 공간을 충분히 확보하고, 층별 및 사용처 개소마다 점검구를 충분히 설치하여 유지 ․ 보수 등에 용이하도록 한다.

마) 기계실 및 전기실은 동파 방지 ․ 침수 방지, 방식 및 방청, 방음 등을 고려하여 설계하여야 한다.

바) 기계실 및 열원기기 등은 1곳에 통합하여 설치하는 방안과 각 건물에 분리하여 설치하는 방안을 비교 검토 후 경제적인 방안으로 계획하며, 자동제어 설비는 기계 ․ 전기 ․ 통신 ․ 소방 ․ 엘리베이터 등 통합감시제어가 완벽하게 이루어질 수 있도록 통합감시실을 운영한다.

사) 기자재 사용은 고효율 에너지 기자재(고효율 유도전동기 외)를 선정하여야 한다.

(2) 외기온도 조건

가) 건축물의 에너지 절약 설계기준(국토교통부고시- 설계 당시 최근 고시)을 적용하여야 한다.

(3) 공기조화설비 실내 설계기준

가) 실내 온․습도 및 공기 청정도 기준은 실 특성을 고려하여 적용한다.

(4) 건축물 각 부위의 열 관류율 기준

가) 건축물의 각 부위의 열 관류율 기준은 건축물의 에너지 절약 설계기준, 고효율 에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정을 적용한다.

(5) 배관자재의 사용기준

가) 배관 재질은 관내 흐르는 유체의 성질에 적합한 것으로

나) KS규격 및 동등 이상의 배관 선정

다) 공급된 실적이 많아 사용 및 유지관리에 어려움이 없는 것

라) 내식성 및 내구성이 좋은 것

마) 내산성 및 내약품성이 우수한 재질

바) 유지보수용 자재의 확보가 쉬운 것을 적용한다.

(6) 위생 설비 설계기준

가) 위생 설비는 구리시 수도 급수 조례와 건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙 제17조 배관설비 및 제18조 음용수용 배관설비 등 기준을 적용하며, 절수형 세정 방식을 채택하도록 한다.

나) 노약자 ․ 어린이 ․ 장애인을 위한 위생 설비 계획

(7) 오수 정화조 설비는 관련 법규 및 관할 관청 조례에 적합하도록 설치한다.

(8) 적용 법규 및 기준

가) 건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙

나) 환경보전법 ․ 시행령 ․ 시행규칙

다) 에너지이용 합리화법 제13조 고효율 에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정

라) 도시가스사업법 ․ 시행령 ․ 시행규칙

마) 소방기본법 ․ 소방시설공사업법 ․ 화재 예방, 소방시설 설치 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법 ․ 화재안전기준

바) 고압가스안전관리법 ․ 시행령 ․ 시행규칙

사) 수도법 ․ 시행령 ․ 시행규칙

아) 장애인 노인 임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법 ․ 시행령 ․ 시행규칙

자) 엔지니어링산업진흥법 ․ 시행령 ․ 시행규칙

카) 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 ․ 시행령 ․ 시행규칙

타) 하수법 ․ 시행령 ․ 시행규칙

파) 소음진동관리법 ․ 시행령 ․ 시행규칙

하) 건축 기계 설비 표준시방서(국토교통부), 한국산업규격(KS)

4) 세부 설계지침

(1) 일반사항

가) 각 실의 용도에 적합한 설비설계로 쾌적성 ․ 위생성 ․ 경제성 등이 확보되고 유지관리가 편하여야 한다.

나) 기계 설비 시스템은 가능한 한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, A/S의 원활성, 조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다.

다) 동파 방지, 침수 방지 및 방음 등을 고려하여야 하고 확장 ․ 유지 ․ 보수 등이 쉽게 한다.

라) 기자재 사용은 고효율 에너지 기자재(고효율 유도전동기 등) 인증 제품 또는 「효율관리기자재 운용 규정(산업통상자원부 고시)」에 따른 에너지소비효율 1등급 제품을 우선 선정하여야 한다. 다만, 에너지소비효율 1등급 제품이 없는 경우에는 차상위 에너지효율등급 제품을 선정하여야 한다.

마) 제반 사용되는 기자재는 KS규격 및 동등 이상의 제품을 사용토록 계획하여야 한다.

(2) 열원설비

가) 열원 공급은 지역난방 ․ 도시가스 ․ 전력, 신․재생에너지(지열 ․ 태양열) 등을 종합적으로 검토하여 유지관리가 용이하고 친환경적이며, 에너지 절약적이고 안정적인 열원 공급 방식이 되도록 한다.

나) 열원설비 선정에 대한 경제성 분석을 하여 최적의 설비 시스템이 되도록 하며 분석 내용을 제시하도록 한다.

다) 열원기기는 부분부하 운전 및 전 부하 운전 시 효율이 높고 비례제어가 가능하도록 선정하고, 고효율 기기를 채택하는 등 시스템의 에너지 효율을 향상할 수 있어야 한다.

라) 냉동기 ․ 열교환기 ․ 보일러 ․ 펌프 ․ 송풍기 등은 부하 조건에 따라 최고의 효율을 유지할 수 있도록 대수 분할 또는 비례 제어 운전이 되도록 한다.

마) 시스템의 단순화, 통합화로 유지관리가 용이하고 경제적이며 효율이 좋은 시스템을 적용한다.

바) 장비는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 배치하며 중량 기기의 반입과 수리 등을 위한 반 입구나 동선을 위한 공간이 충분하여야 한다.

사) 보일러는 특성에 맞는 효율적인 방법을 경제성 분석 등을 비교 검토하여 선정한다.

아) 소음과 진동 발생의 원인이 되는 시설(장비 ․ 덕트 ․ 배관 등)에 대해서는 효과적이고 적절한 방음, 방진 대책을 강구 하여야 한다.

자) 냉각탑을 설치할 때 레지오넬라균 방지 대책 및 소음방지를 위해 냉각탑 사양은 저소음 형으로 선정하고 환기용 급기구에 혼입되지 않는 위치에 설치하여야 한다.

(3) 냉 ․ 난방 및 공기조화설비

가) 냉난방 설비 계획은 실 용도에 적합한 냉․난방설비로 검토․계획한다.(열원과 연계하여 검토계획)

나) 공기조화방식은 시설(실)별 부하특성 ․ 온도 ․ 습도 ․ 기류 ․ 풍량 ․ 청정도 등을 고려하여 용도별로 유지관리, 에너지 절약 면에서 최적의 공조방식을 채택한다.

다) 용도별, 시간대별에 따라 조닝(Zoning)을 분리하여 적합한 공조방식을 채택하며, 다음 사항을 면밀히 검토하여 적절한 조닝으로 에너지 절약을 도모하여야 한다.

a. 실내의 온습도 조건이 타 구획과 크게 다른 곳

b. 사용 시간대가 타 구획과 크게 다른 곳

라) 댐퍼류는 기밀성이 좋고 제어 특성이 좋은 댐퍼를 선정하도록 하며, 적절한 풍량 조절을 위하여 덕트의 분기 구에는 풍량 조절용 댐퍼를 설치하도록 한다.

마) 냉풍이 통과하는 덕트는 완전히 방습을 행하여 외부로부터 투습 된 습기에 의하여 단열효과가 저하되지 않도록 고려하고 구조체 내부 결로방지 대책을 강구한다.

바) 에너지를 절약할 수 있는 범위 내에서 냉․난방 기준 온․습도를 설정하고 지령실, 대기실 등은 기준온도 및 습도가 최적의 상태를 유지할 수 있도록 계획한다.

사) 중간기 등에 외기 도입에 따라 냉방부하를 감소시킬 때는 실내 공기 질을 저하하지 않는 범위 내에서 외기 냉방 시스템을 적용한다.

아) 배기량이 많은 공조 계통에는 배열회수를 위한 전열 및 현 열교환기를 비교 ․ 검토 후 적용하여 에너지를 절감한다.

자) 공조기 코일 및 옥외 노출배관 등 동파의 위험 요인이 있는 곳에는 동파 방지 대책을 강구한다.

카) 수용인원에 대한 충분한 검토와 기기의 발열 등을 고려하여 공조설비 용량을 산정 적용하여야 한다.

타) 배관은 절연, 소음감소 방안 등을 충분히 감안하고, 재질 ․ 이음 ․ 설치 ․ 지지 방법 ․ 보온 등에 대해서는 유체의 흐름이 원활하면서도 최대의 효율을 내도록 한다.

파) 기기 배관 및 덕트는 국토교통부 제정 □건축 기계 설비공사 표준시방서□에서 정하는 보온 두께 이상 또는 그 이상의 열 저항을 갖는 단열재로 보온하여야 한다.

하) 소음․진동의 발생원이 되는 공조설비․기기류에 대해서는 실내의 환경악화를 초래하지 않도록 설계하여야 한다.

(4) 환기설비

가) 환기설비는 실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종 ․ 2종 ․ 3종)로 하며, 공조설비와 조화되도록 한다.

나) 환기설비는 용도와 경제성 등을 고려하여 환기횟수를 결정한다.

다) 주방 ․ 식당 ․ 화장실 ․ 샤워실 등과 같이 습도가 많은 곳의 배기 덕트는 STS 재질을 사용하여 단독 배기로 설치하여야 하며 위 각 실의 냄새가 확산하지 않도록 계획한다.

라) 화장실 등 오염물질이나 취기가 발생하는 실의 환기는 취기를 신속히 배출할 수 있어야 한다.

마) 환기시설 및 강제 배기 시설 설치로 원활한 환기를 도모한다.

바) 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제8조의 규정에 따른 공기정화설비 및 환기설비를 계획한다.(현장 조사 후 필요시 설치)

사) 오염 구역과 안전 구역을 구분하여 별도의 공기조화 및 환기설비를 계획한다.

5) 위생 설비

(1) 급수설비

가) 급수방식은 건물의 특성 ․ 에너지 절약 등을 고려하여 반영하며, 단수 및 비상시에도 안정적 급수가 가능하도록 계획한다.

나) 급수는 시수 직 결식, 가압 급수방식 및 고가수조 방식을 검토 후 현지 여건에 적합한 방식을 채택하고 적정수압을 항상 유지하여야 한다.

다) 적절한 수 충격 방지 대책을 수립하고 펌프 동력을 최소화할 수 있도록 설계한다.

라) 위생기구는 실내 환경과 조화를 이룰 수 있는 견고하며 신뢰성이 있는 한국산업규격(K.S) 규격품 또는 동등 이상 품을 사용하며, 기구별 최소 사용 압력을 고려하여 설계하고 위생기구는 절수형 위생기구를 설치한다.

마) 급수관의 횡 주관, 입 상관은 분기 시 마다 차단 밸브를 설치한다.

바) 수 충격 및 수축팽창 방지를 위하여 수격방지기를 펌프류 입상관 등의 적정장소에 설치한다.

사) 수격현상이 발생할 수 있는 개소에는 워터햄머흡수기를 설치하여 배관의 충격 소음 및 진동을 방지하도록 한다.

아) 배관시설 문제 발생 시 간편하고 즉각적인 유지보수를 할 수 있도록 합리적인 배관계획을 수립하여야 한다.

자) 배관, 기기 등에서 이종 재료 사용 시 부식이 발생할 수 있으므로 탱크, 배관, 밸브류 등도 동일 재질을 사용하며 부득이 이종재실 선택 시 절연 장치를 하여야 한다.

(2) 급탕설비

가) 급탕방식은 적용할 수 있는 각 방식을 비교 검토하여 필요한 개소에 충분한 급탕이 경제적으로 공급할 수 있도록 시스템을 구성하여야 한다.

나) 급탕설비는 온수의 온도 및 압력변화가 적어야 하며, 안정적으로 공급되도록 한다.

(3) 오 ․ 배수 설비 및 통기설비

가) 오수 ․ 분뇨 설비는 기존 시설이 있는 경우 추가 또는 확장 가능 여부를 우선 검토한다.

나) 오 ․ 배수는 중력식(자연배수)으로 계획하고 위치상 중력식이 곤란한 경우 집수정 또는 집수탱크를 설치하여 강제 배수식으로 하되 냄새 확산이 되지 않도록 한다.

다) 배수계통은 일반 잡배 수 ․ 오수 ․ 우수 등으로 분리한다.

라) 강제 배수펌프는 2대 설치를 원칙으로 하며 평상시 자동교환 운전을 하고 비상시에는 동시에 운전할 수 있도록 설계한다.

마) 오 ․ 배수 배관에는 원활한 배수가 되도록 통기관을 적절한 위치에 설치한다.

바) 통기 방식은 개별통기 ․ 루프 통기 ․ 신정 통기, 결합 통기 및 도피 통기 방식 등을 검토하여 각 위치에 적합한 방식을 적용한다.

사) 오수 및 일반 잡배 수용 입상관, 배관은 배수 시 발생하는 소음 및 진동을 방지하기 위한 대책을 강구하고 통기가 원활히 되도록 한다.

아) 오 ․ 배수 배관 계획 시 최하층은 역류하지 않도록 한다.

6) 소화설비

(1) 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법에서 정한 기준을 준수하여 설계하여야 한다.

(2) 소방시설은(공사장 임시소방 시설 포함) 건물의 규모 및 용도에 따라 화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에 근거하여 적합하게 설계하도록 한다.

(3) 공공기관임을 감안하여 화재 예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리 법률에서 규정하고 있는 소방시설은 내진설계 기준으로 설계하여야 한다.

(4) 각 설비는 중앙 방재 센터에서 조작 및 감시, 유도가 가능해지게 한다.

(5) 재료는 내부식성 ․ 내구성 ․ 견고성 ․ 효율성 등이 우수한 것으로 선정하고 정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 검토하여 배관설비를 계획한다.

(6) 배연설비 등은 환기설비를 최대한 활용하여 구성하여야 한다.

(7) 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화 활동 없이도 자체 진화가 가능한 설비를 설치한다.

(8) 피난기구는 건축 평면계획 및 피난 동선 등을 고려하여“국가화재안전기준”에 적합하게 설치한다.

7) 자동제어설비

(1) 건물 내 각종 설비의 감시 및 원격제어가 용이하여야 한다.

(2) 자동제어시스템 선정 시 효율성, 경제성 및 에너지 절약을 종합적으로 고려한다.

(3) 중앙감시시스템은 데이터 센터의 역할을 수행 하며, 현장 제어반과 데이터라인을 통하여 정보를 교환하고 시스템 전반을 통합 관리토록 구성한다.

(4) 중앙감시시스템의 원격제어장치는 고신뢰도와 유지보수가 용이하고 장기간 사용이 가능한 방식을 채택한다.

(5) 정전 시 자동제어 장비의 전원공급을 위하여 중앙감시시스템 전용의 UPS를 설치한다.

(6) 자동제어 설계기준

가) 유지관리가 용이하여야 하며 타 시스템과 네트워크 구성이 용이하여야 한다.

나) 각종 온도 ․ 습도, 압력의 감시 및 상 ․ 하한 경보, 장비의 이상 상태에 대한 경보가 가능하며, 기기의 기동/정지 상태의 감시가 이루어져야 한다.

다) 절전 운전제어 ․ 최적 기동제어 ․ 화재 시 연동제어 ․ 공조기 제어가 되도록 한다.

라) 습도제어 및 냉 ․ 난방 온도제어 기능을 가져야 한다.

(7) 자동제어장치 구성

가) 자동제어시스템은 소방서시설에 가장 적합한 방식으로 검토하며, 이상 시 신속하게 대처할 수 있고 안정성과 호환성을 갖춘 시스템이어야 한다.

나) 중앙제어장치

a. 복잡한 여러 설비계통을 합리적이고 효율적으로 운용

b. 필요한 정보의 집중화

c. 각종 기기의 운전 상태의 파악

d. 경보기기의 조작 및 상태기록 작성

e. 프로그램 운전, 수요 제한

f. 운전 조작의 편리성, 유지보수의 용이성, 에너지 절약

(8) 자동제어설비는 기계 ․ 전기 ․ 통신 ․ 소방 ․ 엘리베이터 등 통합감시제어가 이루어질 수 있도록 통합감시실을 구축하여야 한다.

8) 도시가스 설비

(1) 건축의 기본설계 단계에서 해당 지역 가스 공급 사업자와 협의하여 가스 설비에 대한 기본사항을 정한다.

(2) 가스 기구 선정 시는 다음 사항을 기준으로 한다.

가) 공급 가스 종류, 압력, 유량에 적합한 기구를 선택할 것

나) 열에 의해 주위의 손상이 없을 것

다) 연소에 필요한 급·배기가 가능할 것

라) 가스 기구의 손질이나 점검이 가능할 것

마) 가스미터는 전기 개폐기, 전기미터에서 60cm 이상 떨어질 것

(3) 배관 경로와 위치는 안전성을 위하여 다음의 원칙에 의한다.

가) 외력과 부식, 온도 변화에 의한 손상이 우려되지 않는 경로와 위치로 한다.

나) 시공과 점검이 용이한 장소에 설치한다.

다) 엘리베이터 통로 내나 건축물 구조체의 기초면 하부 ․ 현관 ․ 차고 ․ 정원 등의 장소는 피한다.

(4) 가스 차단장치

가) 가스 차단장치가 설치되는 장소에서는 반드시 가스누설 여부 및 차단 상태를 파악할 수 있어야 한다.

나) 차단 밸브는 정전 시에도 정상적인 기능을 할 수 있도록 보완 전력을 갖추는 것으로 한다.

(5) 가스 정압기 실

가) 지상 옥외의 안전한 곳에 STS 재질의 캐비닛형으로 설치하되 주변환경과 조화가 되어야 하고, 환기 소통이 용이함은 물론 가스 점검이 편리한 장소로 한다.

(6) 매설된 도시가스 공급 관을 확인하여 설계에 반영하여야 한다.

9) 방음 ․ 방진 설비

(1) 실내의 소음과 진동은 실내 허용 소음 및 진동 기준(관련법․규정) 이하로 유지되도록 방지 대책(작업 방진, 소음기 설치 등)을 강구하여야 한다.

(2) 기계, 전기 장비 가동 시 발생하는 소음으로 실내 및 주변에 민원이 발생하지 않도록 대책을 강구 하여야 한다.

10) 승강기 설비

(1) 설계 기본방향 : 일반인, 장애인들이 함께 사용할 수 있는 편리성과 안전성이 소방서의 규모에 적정한 수송 능력을 갖추도록 계획한다.

(2) 세부 지침

가) 승강기 사용 인원을 고려하여 적정 크기의 승강기를 설계

나) 승강기 내부에는 시각 및 청각장애인을 위한 안내 시스템과 인터폰을 설치하여야 한다.

11) 주방 설비

(1) 소방서 규모 및 인원수 등을 감안한 주방 설비, 주방 기구를 갖추어야 하며, 주방 기구에 필요한 충분한 용량의 도시가스 배관 및 제반 안전장치를 설치하여야 한다.

(2) 배수를 위한 트랜치 및 그리스트랩 장치, 냉․온수 급수장치, 후드용 덕트 등 차후 식당 및 주방의 운영을 위한 기본시설을 갖추도록 한다.

(3) 이용 인원수를 기준으로 하여 조리 및 배식이 위생적이고 원활하게 될 수 있도록 하며, 동시 사용 시에 대한 인원을 고려하여 계획한다.

(4) 동선이 고려된 주방기기 배치 및 냄새가 타구 역으로 확산되지 않도록 계획한다.

(5) 기구는 조리 동선, 배관 및 환기설비 등을 고려하여 합리적으로 배치한다.

(6) 주방 기구 사용 자재는 스테인리스 강판을 원칙으로 한다.

12) 오수처리 설비

(1) 건물에서 발생하는 오수는 오수정화시설에서 처리된 후 옥외 배수로에 방류토록 한다.(토목공사와 연계)

(2) 우수 정화조 시설에 필요한 설비는 관련 법규 및 관할관청조례에 적합하게 하여야 한다.

13) 시운전 계획

(1) 장비별 시운전 및 종합 시운전 계획을 구분하여 상세히 작성한다.

(2) 종합 시운전 전에는 T.A.B를 실시하여 설비의 기능과 효율성에 대한 성과를 분석하여 발주처에 보고서를 제출하여야 한다.

(3) 보완이 필요한 사항을 포함하여 보완 시공 및 시운전을 완료하여야 한다.

14) 시험․조정․평가

(1) 대한 설비공학회에서 발행한 “공기조화설비의 시험․조정․평가(TAB)기술” 기준에 따른 설비별 시험 및 조정계획을 설계에 반영한다.

(2) TAB 시 밸런싱을 용이하게 할 수 있도록 필요 개소에 충분한 댐퍼, 밸브 등을 계획하고 덕트 내 풍량, 풍압 등을 측정할 수 있는 측정구 위치를 설계에 반영한다.

15) 기타

(1) 배기가스에 사용되는 연도는 스테인리스와 같이 내부식성 재질로 제작 설치한다.

(2) 각종 검사에 필요한 제반 경비를 설계에 계상하여야 한다.

(3) 장비 설치 완료 후 종합 시운전 계획서를 제시하고, 이에 필요한 경비(인건비 ․ 수도 ․ 전기료 등)를 설계에 반영하여야 한다.

(4) 시설물 기능 발휘에 지장이 없는 한 특정 제작사의 구체적 사양을 명시하지 않도록 설계한다.

3.6 전기분야

○ LED 조명기구 100% 적용

○ 건축물 에너지 효율 1++등급 기준에 적합하고, 시설물 기능, 용도, 특성에 최적화된 최신 시스템 구축

○ 구리소방서에 적합하고 시설 이용자를 고려한 전기설비

1) 설계기준

(1) 본 전기설비의 설계는 건축, 통신 등의 타 공정과 관련되는 제반 사항을 면밀히 검토하고 품질향상을 위하여 가능한 본 지침 수준 이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

(2) 실별 용도에 필요한 전기설비를 계획하고, 각 실에서 사용되는 각종 기기에 필요한 전원 용량을 확보한다.

(3) 전기실 ․ 발전기실 ․ 방재실 ․ 상황실 및 대기실 등이 구리소방서의 기능수행 및 전기, 통신 방재설비 시스템의 기능을 충분히 만족할 수 있도록 충분한 공간을 확보한다.

(4) 전력공급의 신뢰성 ․ 안정성 ․ 확장성 ․ 유연성 등이 있어야 하고, 위험성이 적어야 하며, 전력 설비 운영에 편리성을 고려한 시스템으로 구성한다.

(5) 시스템의 운용 ․ 보수 ․ 점검 등 유지관리가 용이하고, 효율성을 고려한 시스템으로 계획하며, 향후 증설 및 변경, 개보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

(6) 에너지이용합리화법에 따른 고효율 에너지 기자재 보급 촉진 규정으로 인증된 고효율 기자재를 우선 사용한다.

(7) 예비전원설비는 건축 및 소방 비상전원설비(발전기, UPS 등)로 구분하여 소방서 지침에 적합한 비상 전원을 구성하고, 특히 장비별 적정용량 이상의 비상 전원을 확보할 수 있도록 한다.

(8) 에너지 절약계획 및 녹색에너지 설계기준에 적합하고, 쾌적하고 환경친화적인 설비가 될 수 있도록 고려한다.

(9) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질 수준을 나타내는 규격 등을 설계 도면에 명기하고, 외국산을 사용할 때는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련 자재의 K.S에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

(10) 지속 가능한 도시환경 조성 및 친환경성을 고려, 신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급촉진법에 의거 신․재생 에너지(태양광 · 태양열 · 풍력 등)시설을 검토한다.

(11) 전등 설비는 LED 조명을 기본으로 하며 효율이 높은 광원과 조명기구를 선택하고 스위치 회로를 세분화함으로써 에너지 절감 효과를 갖도록 한다.

(12) 공동구 및 각종 배관의 관로 및 중계기 등의 구성 시 전기적 특성이나 효율이 저해되지 않도록 계획하여야 한다.

(13) 조명 및 자연채광에 의한 조명은 전반적인 조명의 용도 및 역할 등을 명백히 하여 조명의 효과 및 결과를 검증할 수 있도록 계획한다.

(14) 사무자동화, 고속정보통신망 구축 등이 가능하도록 계획한다.

(15) 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하여 관련 도면에 명기 하여야 한다.

(16) 중소기업 진흥 및 구매촉진법에 따른 공사용 자재 직접구매 대상 품목은 가능한 관급자재에 반영하여야 한다.

(17) 정밀 시공 및 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성, 도면 및 시방서에 명기하여야 한다.

(18) 본 지침에 명시된 사항은 기본적인 사항이며, 여기에 명시되지 아니한 사항은 발주자와 협의하여 처리하여야 한다.

(19) 전기실 ․ 수보대 ․ 대기실 등 실별 특성의 시설기준은 본 소방서 지침에 준하고 각 시설·장비의 배치는 운영 편의 및 미관을 고려하여 배치되도록 계획한다.

(20) 노출 시설되는 전기기구, 외함 및 시설물 등은 디자인적 요소를 충분히 검토하여 건축 마감 또는 주변 시설과 조화를 이루도록 선정 및 배치하여야 한다.

(21) 수변전실 및 MCC 반 등 자립형 기기에는 Frame을 하부에 고정하는 내진설계를 계획하여야 한다.

(22) 지하 변전실 내의 수배전반 및 변압기 등은 침수 방지를 대비하여 같은 층의 집수정이 설치된 기계실 바닥보다 1m 이상 높게 설치하고 실내 장비가 외기 온도변화에 영향을 받지 않도록 하되, 위치선정 및 시공은 건축과 협의하여 결정한다.

(23) 적용 법규 및 기준

가) 소방 관련 법규 ․ 기준 준수

나) 산업표준화법 관련 규정 및 기준

다) 전기사업법 ․ 동법 시행령 및 시행규칙

라) 전기공사업법 ․ 동법 시행령 및 시행 규정

마) 대한전기협회 제정 내선규정, 한국전력공사 설계기준

바) 전력기술관리법 ․ 동법 시행령 및 시행규칙

사) 용품 안전 관리법 ․ 동법 시행령 및 시행규칙

아) 에너지이용 합리화법 ․ 동법 시행령 및 시행규칙

자) 신에너지 및 재생에너지 개발 ․ 이용 ․ 보급촉진법

카) 친환경상품 구매촉진에 관한 법 ․ 동법 시행령 및 시행규칙

타) 중소기업 진흥 및 구매촉진법 ․ 동법 시행령 및 시행규칙

파) 전기설비기술기준

2) 설계지침

(1) 수변전설비

가) 전력 인입은 한국전력 및 건물 관리주체(기존 변압기 사용 시)와 협의 후 결정한 후 계획한다.

나) 변전실의 위치는 전력 부하 공급의 중심으로서 수해의 피해가 없고 환기시설이 가능하고 장비반입이 용이한 장소로 계획한다.

다) 변압기는 저소음 고효율 몰드변압기로 계획한다.

라) 특고 및 고압차단기는 VCB, 저압 주차 단기는 ACB, 분기 간선은 배선용차단기 사용 등을 검토하며 저압 차단기는 조작 전원을 제외한 모든 차단기는 4P로 설계한다.

마) 변전실의 크기는 기기 점검이 용이 하도록 벽체와의 충분한 이격 거리 등을 고려하여 계획한다.

바) 수전 전압은 향후 유지관리 비용 등을 종합 비교 검토하여 특별고압 또는 저압 중 가장 경제적이고, 안정적으로 관리할 수 있는 전압방식을 채택한다.

(2) 예비전원설비(비상용 발전기, 무정전 전원장치)

가) 비상용 발전기는 건축법, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 등 관련 법규를 적용하되, 본 소방서 지침에 제시된 비상 전원을 고려하여 발전기의 용량을 산정하고 정전으로 인한 소방 장비의 단전이 없도록 무정전전원장치(UPS)의 용량 선정 등을 고려하여 결정하도록 한다.

나) 비상용 발전기의 전원은 본 지침서를 모두 반영하고, 연결 부하로는 소방 관련 규정의 비상 전원 및 차고문 개폐 전원 ․ 비상조명 ․ 전산장비 ․ 통신장비 ․ 급 배수펌프, 오․배수펌프 등을 운영할 수 있는 충분한 용량으로 계획한다.

다) 비상 발전기는 디젤 방식으로 계획하고, 소음 및 진동에 대한 대책이 강구되어야 한다.

라) 방범 ․ 방재기기 ․ 통신장비 등을 감안하여 용량을 산정하되 및 본 지침에 의거 설치 위치, 대수 및 용량을 감안하여 무정전 전원설비를 계획한다.

마) 무정전 전원장치는 최소 60분 이상 Back Up이 가능하도록 계획한다.

(3) 전력 간선 설비

가) 부하의 정격전류 ․ 전압강하 ․ 기계적강도 ․ 사용 전선의 종류 ․ 불평형 부하에 의한 선 전류의 증가

나) 수용율, 장래 부하 증가에 대한 여유율

다) 고조파 전류에 의한 영향

라) 수보대, 통신장비의 예비전원은 전기실 비상 발전기 전원에서 직접 인입

마) 수보대 내 3개의 전원(교환기 전원, 무전 및 기타 통신장비용 전원, 기타(220V용 전원)는 분전반(5회로 50 AF 이상)을 포함 전기실에서 단독 간선으로 구성하여야 한다.

바) 전압강하는 사용장소 안에 시설한 전용 변압기인 경우 재선 규정에 의거 표준전압 5% 이내(저압 수전의 경우 4% 이내)를 기준으로 간선은 3% 이내(저압 수전의 경우 2% 이내)로 하며 전압강하 범위는 사용 부하(특히 전산기가 등)에 따라 기기별 운용 기준에 적합하게 하여야 한다.

(4) 접지설비

가) 접지설비는 관련 법규 및 기준에 적합하여야 하고 신축부지의 대지 조건을 고려한 접지 설계로 인축 및 장비를 사고전류로부터 보호될 수 있도록 계획하여야 한다.

나) 접지선 및 접지극은 내식성이 우수하고 장기간 저항값 변화가 적은 방식을 선정하여야 한다.

다) 접지극 매설 장소는 사전 토질 및 토양을 조사하여 가급적 물기가 있거나, 가스나 산 등으로 부식될 우려가 없는 장소를 선정하여야 하며 접지저항 값이 관련법 규정에 미달되지 않도록 하여야 한다.

라) 접지공사는 종별 분리하여 접지하는 것을 원칙으로 한다. 단, 피뢰침 접지를 제외한 2종류 접지공사를 겸용할 경우 내선규정에 따른다.

마) 종별 겸용 접지로 접지선을 공용할 경우 접지선 수는 접지 종별 이상의 수량이며 접지선 굵기 또한 충분한 용량으로 선정하여야 한다.

(5) 전등 설비

가) 조명설비는 각 실 기능에 맞는 조도를 확보하여야 하며, 스위치 회로를 세분화하여 에너지 절감 효과를 갖도록 한다.

나) 조명제어시스템은 개별 제어, 패턴 제어(일간 · 주간 · 월간 · 연간) 등 프로그램에 의한 자동 및 수동제어가 가능한 시스템으로 계획하고 상호 Back-up이 가능하여야 한다.

다) 조명제어설비는 향후 소프트웨어적인 확장이 가능해야 하며 각 기기는 다른 시스템과 호환이 가능해지게 하고 모든 정보에 대하여 실시간으로 분석 처리되도록 한다.

라) 방범 설비 및 건물의 보안과 관련하여 야간에 항시 점등해야 할 조명에 대한 계획을 에너지 절약 측면에서 검토하여 설계한다.

마) 강당 등 고 천정인 장소의 조명기구는 상하 조정이 가능하도록 계획한다.

바) 야간 출동을 대비하여 차고 전 후면에 외등 시설 등 조명을 계획한다.

사) 건축물 공간의 조도는 KS A 3011에 의한 작업 면 표준조도를 확보하고, 효율적인 조도 설계에 의한 전력 에너지를 절약할 수 있도록 하여야 한다.

(5) 전열설비

가) 전열설비는 일반적인 기기에 대한 회로와 OA기기에 대한 회로를 분리하여야 하며 건축물 모듈에 맞게 수구를 설치하고 레이아웃 변경에 유연하게 대응할 수 있어야 하며, 정보 ․ 통신 설비 배선과의 상호 간섭을 최소화할 수 있도록 계획한다.

나) 건축 전동창, 화장실에 변기(비데, 소변 전자감응기) 등 소량 전력기기에도 콘센트 등을 설치, 전원 공급이 누락되지 않도록 한다.

다) 욕실 ․ 화장실 ․ 주방 ․ 세탁기 등 습기가 많은 장소의 콘센트는 방우형으로 별도의 분기회로로 구성하고, 누전 차단기 전격 감도 전류는 15mA 이하로 계획한다.

라) 대형부하(2kW 이상의 전열기기) 콘센트는 전용 회로로 계획한다.

마) 공용장소에는 자판기, 냉온수기 등의 용도로 콘센트를 설치하고, 차고는 구간마다, 복도 등 특이 용도가 없는 장소는 청소 및 유지보수를 위해 콘센트를 계획한다.

바) 대기실은 상시근무자를 감안 휴게 설비(TV, 인터넷, 전화 단자 등)를 반영한다.

사) 사람의 출입이 빈번한 곳에는 전등 점멸용 스위치와 같은 시설이 외부인의 임의 조작으로 동작하지 않도록 계획한다.

아) 구획된 실, 복도 등은 콘센트가 누락됨이 없이 반영되어야 하고, 특히 차고, 공기충전 기실, 수관 건조대에 동력용(220V, 380V) 콘센트가 반영한다.

자) EPS, TPS, PS 실에는 유사시 작업 및 점검을 위하여 적소에 콘센트를 설치하고 최하위 지하층의 전열 배관은 천장 배관으로 계획한다.

(6) 소방설비

가) 소방기본법 ․ 소방시설공사업법 ․ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 ․ 위험물안전관리법에서 정한 기준을 준수하여 설계하여야 한다.

나) 소방시설은(공사장 임시소방 시설 포함) 건물의 규모 및 용도에 따라 화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에 근거하여 적합하게 설계하도록 한다.

다) 공공기관임을 감안하여 화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에서 규정하고 있는 소방시설은 내진설계 기준으로 설계하여야 한다.

라) 모든 화재탐지설비는 소화설비와 연동이 되도록 수동 및 자동이 가능한 시스템으로 방재 감시의 일괄 제어가 가능하여야 한다.

마) 자동화재탐지설비 수신반은 화재 발생 시 각종 공조기의 전원을 차단하고 비상 발전기가 작동되는 연동 시스템으로 구성되어야 하며 본 지침에 의거 무정전 전원 공급 대상 장비는 개별 무정전전원장치(UPS) 설비로 전원을 공급하여야 한다.

바) 건축법 고시에 의한 방화셔터 작동 시설기준 및 자동화재탐지설비 화재안전기준에 적합하게 감지기를 구성하여야 한다.

사) 유도등은 관련 규정을 준수하여 신속한 피난 유도가 되도록 계획하고 에너지를 절감할 수 있는 설비로 계획하여야 한다.

아) 각 설비는 중앙관제(방재)센터에서 조작, 감시 및 유도를 할 수 있도록 계획하여야 한다.

자) 무선 통신용 누설케이블과 연결되는 이동통신용 장비가 시설될 장소 및 전원 공급 등 기반 시설을 고려한다.

카) 화재감지기는 실별 특성과 공간 배치를 고려하여 설치 계획하여야 한다.

(7) 자동제어설비

가) 건물 내 각종 설비의 감시 및 원격제어가 용이하여야 한다.

나) 자동제어 시스템 선정 시 효율성, 경제성 및 에너지 절약을 종합적으로 고려한다.

다) 중앙감시시스템은 데이터 센터의 역할을 수행하며, 현장 제어반과 데이터라인을 통하여 정보를 교환하고, 최적의 환경 구축을 위하여 내장된 에너지 절감 프로그램 등을 통하여 시스템 전반을 통합 관리토록 구성한다.

라) 중앙감시시스템은 원격제어장치는 고신뢰도와 유지보수가 용이하고 장기간 사용이 가능한 방식을 채택한다.

마) 정전 시 자동제어 장비의 전원 공급을 위하여 예비용 UPS 전원을 계획한다.

바) 향후 설비의 증설이나 유지보수 시 추후 관제점 확장에 제한이 없는 시스템을 채택한다.

사) 자동제어 설계기준

a. 유지관리가 용이하여야 하며 타 시스템과 네트워크 구성이 용이하여야 한다.

b. 각종 온도, 습도, 압력의 감시 및 상․하한 경보, 장비의 이상 상태에 대한 경보가 가능하며, 기기의 기동/정지 상태의 감시가 이루어져야 한다.

c. 현장 제어반의 경우 각각의 에너지관리시스템(EMS) 소프트웨어를 내장하여야 하며, 또한 독립제어 기능이 있어야 한다.

d. 복잡한 여러 설비 계통을 합리적이고 효율적으로 운용할 수 있으며, 필요한 정보의 집중화가 가능하여야 한다.

e. 각종 기기의 운전 상태가 파악되고 경보기기의 조작 및 상태기록이 작성되어야 한다.

아) 자동제어시스템은 건물 용도에 가장 적합한 방식으로 선정하며, 이상 시 신속하게 대처할 수 있고 안정성과 호환성을 갖춘 시스템이어야 한다.

3.7 정보통신 분야 (소방재난본부 재난정보통신팀과 사전협의)

1) 설계기준

(1) 본 설계지침의 반영될 수보대 및 각종 서버 ․ 디지털 녹음장치 ․ IP 교환기 ․ 전자식 교환기 ․ 고정용 무전기 ․ 출동 방송 장치 ․ CCTV 장치 ․ 안테나철탑 ․ 일제동보장치 ․ 통신 설비 등은 구리소방서 설계지침을 준하며 성능 및 품질은 최종 급으로 반영한다.

(2) 모든 정보통신설비는 구리소방서 설계지침이 반영되어야 하며 안정된 전원 공급 및 신뢰성 ․ 기능성 ․ 안전성 ․ 경제성 ․ 확장성 등을 고려하고, 설계 시점에서 최신기종으로 설계하여야 한다.

(3) 구리소방서 설계지침 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내 통신선로 설비, 이동통신 구내 선로설비 및 종합유선방송 전송설비 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

(4) 정보통신 접지는 특별 제3종 접지로(교환기는 저항 10Ω 이하로 단독접지 검토) 피뢰침 접지와 분리하여야 하며 전산․통신 설비는 경기소방재난본부 재난정보통신팀과 사전 협의하여 결정한다.

(5) 전기용 EPS와 별도로 각층에 통신용 TPS 실을 계획하며, 향후 유지보수 및 증설을 위하여 건축과 협의 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.

(6) 통신실 위치는 사전 건축과 협의하여 침수되지 않도록 위치를 선정하고, 인입관로 등을 고려하여 계획한다.

(7) 통신 인입 관련 여건 등 사전현황조사 및 관련기관과의 협의를 통해 계획하여야 한다.

(8) 적용법규 및 기준

가) 소방 관련 법규 ․ 기준 준수

나) 산업표준화법 관련 규정 및 기준

다) 방송 통신 설비의 기술기준에 관한 규정

라) 기타 정보통신부 고시 및 정보 ․ 통신 법규

마) 전기용품안전관리법 ․ 동법 시행령 및 시행규칙

바) 전기통신기본법 ․ 전기통신사업법 ․ 정보통신공사업법

사) 전파법 ․ 동법 시행령

아) 에너지이용 합리화법 ․ 동법 시행령 및 시행규칙

2) 설계지침

(1) 통합배선 설비

가) 초고속정보통신건물 인증제도 2등급 이상으로 설계하되 추후 확장에 대비하여 여유 있게 회선의 공급이 이루어지도록 계획한다.

나) 통신선로의 맨홀 가설은 KT 규격에 준하며 인입관로는 전화케이블 국선 인입관(내경 900mm 이상) 4개(맨홀별 2개) 이상으로 하여야 한다.

다) 주 단자함

라) 상황실의 MDF 실 및 UPS 실은 사무실과 별도 구성계획 - 건축

마) 중간 단자함을 층별로 적정 배치

바) 대기실은 상시근무자를 감안 휴게 설비(TV, 인터넷, 전화 단자 등)를 반영한다.

사) 신실 및 EPS 실 등은 각종 통신 설비의 배치 및 유지보수가 용이하도록 법규에서 정한 면적 이상을 확보하여야 한다.

아) TPS 실에 Rack Type의 IDF를 설치할 수 있도록 계획한다.

자) 초고속 통신망 서비스에 적합한 단말 배선 설비와 MDF 및 IDF 장치 등이 충분한 확장성을 갖도록 MDF, IDF 예비율은 20% 이상을 수용하도록 계획한다.

카) 통신장비의 주전원은 정전에 대비한 비상 발전기 전원이 공급되어야 하며, 설계지침에 따라 특수 장비는 무정전전원장치의 전원 공급을 계획한다.

타) 종항상황실 등 정보통신 수요가 많은 곳은 별도의 회선 공급을 고려한다.

(2) 방송설비

가) 청사 내 모든 구역은 전관 방송 및 비상 방송 송출이 가능하여야 하며, 용도별로 회로가 구분되어 부분 지역방송 및 전체 방송이 가능하도록 디지털형으로 설계하여야 한다.

나) 수보대 방송시설은 비상 상황 전파를 위한 버저(벨)를 설치하고 전 층별, 실별, 복도 및 옥외를 전체․개별로 방송할 수 있어야 한다.

다) 직할119안전센터 방송시설은 비상 상황 전파를 위한 버저(벨)를 설치하고 실별, 복도 및 옥외 전체 방송이 가능토록 설치한다. (control pannel 포함)

라) 화장실은 배경음악(BGM) 방송이 가능하도록 별도 회로를 구성한다.

마) 주차장과 외곽지역같이 안내방송이 필요한 장소에서도 방송 청취가 가능하게 한다.

바) 강당 방송시설은 자체 방송이 가능하도록 고성능 앰프 및 스피커를 설치하고, 필요한 장소에 리모트 앰프를 설치하여 구내방송이 가능하도록 계획한다.

사) 화재 발생 시에는 전 층에 자동으로 화재 발생을 알리는 방송이 가능하며 수동에 의한 유도방송도 가능하여야 한다.

아) 회의실, 사무실, 대기실 등 기타 볼륨 조절을 해야 하는 실은 볼륨 스위치로 음량을 조절할 수 있도록 하여야 한다.

자) 실내에 설치하는 스피커는 실내 전체에 고른 음압을 확보할 수 있도록 분산 배치하여야 한다.

(3) 전자식 교환기 설비

가) 교환기는 IP 교환기, 전자식 교환기는 장래 확장성을 고려하여 산출된 회선의 20% 정도 여유 회선을 제공할 수 있는 기종을 선택하여 설계에 반영한다.

나) 교환기는 차세대 인터넷 프로토콜(IPv6)을 지원하기 위한 IP/ATM 방식의 전자식으로 계획한다.

다) 모바일 시스템과 연동 및 WIFI 및 LTE방식에 따른 향후 확장을 고려하며, 통신방식은 공통선 신호 방식과 연동하여야 한다.

라) 전화를 통한 안내를 지원할 수 있는 음성 안내 ARS가 가능하도록 계획한다.

(4) 소방 행정 전산망

가) 인터넷 전용선은 각 팀별 및 장소별 아울렛은 사용상 지장 없도록 하고 향후 확장을 고려하여 설계 반영한다.

나) 전용선 설치에 따른 선로보호도 전용 배관으로 설계하여야 한다.

다) 기타 사무실 외 공간(강당, 홍보실, 각 창고 등 구획되는 부분)에 최소 2회선 이상 설계에 반영한다.

라) 상황실 및 대기실 등 필요한 장소에 사용자 편의를 위한 무선 LAN을 검토하여 설계에 반영될 수 있도록 하여야 한다.

(5) 통신 지령 망 ․ 방송설비

가) 통신 지령 망은 전용선은 60회선 이상을(1층 25회선, 2층 25회선, 3층 10회선) 반영한다.

나) 각 사무실 및 청사 구획 부분에 지령실로부터 지령 망 방송설비 케이블 인입

다) 지령 망의 예비전원은 전용 UPS를 구성하며, 청사 각 층별 지령 망 방송 전용 단자함 설치

라) 화재 ․ 구조 ․ 구급별 지령 방송이 될 수 있도록 스피커 설치 시 그룹 방송이 될 수 있도록 방송라인 인입토록 설계한다.

마) 스피커 설치 시 impedance 매칭이 이루어진 장비사용

바) 방송라인 장원형 케이블 0.75㎟×2C 사용

사) 자체 방송과 지령 망 방송 시 완전히 분리될 수 있도록 설계

아) 직할 센터에서 지령 방송 시 그룹 방송이 될 수 있도록 방송라인 설치

자) 수보대 출력 220V, Network 출력 220V

카) 차량 입출 리더용 전선은 shield data cable 24AWG×15C를 사용하고 전선용 강관은 16C, 24C 이상을 상황에 맞게 사용토록 설계한다.

타) 차량 출입용 리더는 3개소에 부착할 수 있도록 전선관을 인입하여 직할 119안전센터 접수대 후단부까지 포설한다.

(6) A/V 설비 및 기타 설비

가) Audio 및 Video 설비는 첨단의 장비를 선정하여 각종 행사를 원활히 진행할 수 있는 시스템으로 용도 면에서도 미래지향적 영상, 음향 설비를 최적 수준으로 구성하여야 한다.

나) 영상 화면을 투사할 수 있도록 회의실 등 적당한 장소에 스크린을 설치하고, 프로젝터 설비를 설계에 반영한다.

다) 실 규모에 따라 음향 ․ 영상 ․ 조명을 제어할 수 있는 별도의 조정실을 설치하고, 실 전면에 별도의 보조 제어반을 설치하여야 한다.

라) 재실 등 표시판은 용량 5개 이상 표시할 수 있어야 하며 실별로 출입문 위에 설치하고, S/W는 4개소 이상 표출할 수 있게 설치하여야 한다.

(7) 소방서 CCTV 설비(4분할)

가) CCTV 설비는 본 소방서 지침에 의거 차고, 청사 등 이동감시 및 녹화할 수 (야간 감시할 수 있는 성능)있어야 한다.(범죄예방 건축기준 적용)

나) 직할119안전센터 사무실에서 본서 출입자를 확인 ․ 통제할 수 있는 구조로 설계하고 CCTV로 제반 사항을 확인할 수 있도록 설계한다.

다) 감시 모니터는 상황실․직할 119안전센터에 설치, 칼라 카메라 4개소 중 회전 감시는 2개소 이상(기타 청사 보안에 필요한 부분 설치)이어야 한다.

라) 무선 송수신 ․ CCTV ․ 전화 설비 ․ 부재 등 또는 피뢰침 등은 상황실과 긴밀히 협조하여 계획한다.

(8) CATV 설비

가) 지상파 텔레비전 방송 ․ 위성방송 ․ 라디오 방송 ․ 디지털 지상파 텔레비전 방송 및 유선방송을 적용하고, 쌍방향 통신이 가능하도록 설비를 적용한다.

나) 실별 또는 필요한 모든 장소에 수구를 설치하여야 하고, 성형 배선방식으로 구성하여야 한다.

(9) 무선 송수신용 안테나타워(5m) 설치

가) 통신용 안테나 탑의 모형을 청사 건물과 조화를 이룰 수 있는 형태를 고려하여 설계하고 그 위에 안테나타워 항공 등을 설치한다.

나) 높이(5m 이상) 및 규격은 무선송신이 가능한 구조로 지하층부터 안전성을 고려하여 설계

다) 피뢰침은 타워 상단에서 7m 이상의 높이로 통신시설과 별도로 접지

라) 안테나 케이블용 인입관은 상황실에서 굴절이 적은 방법으로 50m/m 이상 15대(TRS 2 ․ UHF 4 ․ VHF 2 ․ AM 2대 ․ 아마추어 2대 ․ 예비 3 ⇒ 동축케이블 인입 7/8“(25mm))

마) 지상파 방송 및 위성안테나 설비설치

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품

4.1 일반사항

설계자는 성과품을 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 다음 사항을 유의하여 작성한다.

1) 예비감사

가) 설계자는 설계 용역 준공예정일 30일 전에 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고 1부씩을 제출하여 예비 검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

2) 작성 기준

(1) 설계자는 본 과업 내용 및 아래 기준과 국토교통부 고시「공공 발주 사업에 대한 건축사의 업무 범위와 대가 기준」에 의거 성과품을 작성하여 제출한다.

가) KS A 0005 제도 통칙

나) KS F 1501 건축제도 통칙

다) KS F 1001 토목 제도 통칙

라) KS B 0001 기계제도 통칙

마) KS C 0301 전기 제도 통칙

바) 소방방재청 예방 소방업무 처리 규정(소방시설 도시 기호)

사) 건축물 종별 : 2종(보통), 건축설계 대가 요율 : 중급 적용

3) 설계도서 검토

(1) 검토 방법

가) 설계 시행 책임기술자가 검토

나) 먼저 각종 계산서 확인 검토

다) 확인된 계산서와 도면 일치 여부 검토

(2) 제출 도면

가) 검토 및 수정 완료 후 도면상에 검토자 소속 ․ 직위 ․ 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토 도면 1부 제출

(3) 제출 시기 : 중간 검토 및 준공 시 제출

4) 유의 사항

(1) 내역서 작성은 최종 설계 도면 확정 후 재검토를 시행하여야 하며, 물량 등의 착오가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 엔지니어링산업 진흥법 제27조(설계도서의 등의 서명날인) 및 건설 기술 진흥법 시행규칙 제43조(설계도서 작성 참여 기술자의 업무수행 내용 명기)에 따라 모든 설계 참여자(사업책임자, 분야별 책임자, 설계자)는 설계도면 및 보고서에 서명 날인할 것

(3) 모든 도면은 CAD System을 이용하여 작성하되 건설 기술개발 및 관리 등에 관한 운영 규정 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 건설 CALS/EC 전자 도면 작성 표준에 따라 작성한다.

(4) 설계자는 모든 제출 도서 및 성과품의 인쇄는 발주자의 승인을 득한 후 실시한다.

(5) 수량 산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(6) 도면의 크기는 KSA 5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(7) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

(8) 성과품 작성 시 서술 원칙

가) 문장 내용은 간단명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

나) 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

다) 불가능한 사항은 규정하지 말 것

라) 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

마) 정확한 문법으로 기재할 것

바) 예측보다는 직설적으로 서술할 것

사) 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것

아) 모순된 항목은 배제할 것

자) 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

카) 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

타) KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

파) 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

4.2 성과품의 작성

1) 설계보고서

(1) 보고서는 제출문과 참여 기술자 명단(별첨양식)을 수록한다.

(2) 발주자의 지시 사항, 설계자문회의 검토 사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계 반영 내용, 설계 단계별(기본설계, 실시설계) 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 결과(별도발주), 건축협의 및 심의 결과 등을 보고서에 부록으로 삽입한다.

(3) 기타 보고서의 작성 순서, 편집 방법 등은 인쇄 전에 발주자와 사전협의 후 시행한다.

2) 설계 설명서

(1) 공통분야: 공사개요(위치 ․ 규모 ․ 공사 기간 ․ 공사 금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비(감리비 포함) 산출 및 산출 근거 등을 설명한다.

(2) 건축분야: 기본계획 ․ 환경 및 대지 조건 ․ 배치계획 ․ 경기도 소방 건축물 표준설계 가이드 라인 반영 내용 ․ 법규 검토 ․ 주요 사용 재료 결정, 평면 ․ 입면 ․ 주요 단면 선정, 구조․부대 시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계 내용 ․ 방재계획 ․ 공정계획 및 세부 공사비 ․ 차량 ․ 보행자 동선 등에 관한 동선계획

(3) 기계분야: 주요 설비, 냉 ․ 온 열원, 도시가스 ․ 환기 ․ 위생 등 기타 설비, 친환경 설계 내용 ․ 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책 ․ 세부 공정계획 ․ 세부 공사비 산정 등

(4) 전기분야: 전력 간선 ․ 전등 전열 기타 관련 설비 ․ 전기 및 전화 설비 공급 방법 ․ 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책 ․ 친환경 설계 내용 ․ 세부 공정계획 ․ 세부 공사비 산정 ․ 친환경 설계 내용 등

(5) 통신분야: 통신선로 ․ 방송설비 ․ 감지설비 ․ 세부 공정계획 ․ 세부 공사비 산정 등

(6) 토목분야: 토질조사 ․ 가시설 공법 검토 ․ 주요 공법 및 주요 재료 선정 ․ 기초공법검토 ․ 골재원 및 사토장 선정 ․ 배수 처리 계획(공사중 계획 포함), 신기술 ․ 신공법 선정에 관한 사항, 공정계획 ․ 공사비 산정 등 추가

(7) 조경분야: 식재 및 시설물 계획 ․ 옥상 조경 계획 ․ 수목 이식계획 ․ 세부 공정계획 ․ 세부 공사비 ․ 유지관리계획 등

3) 각종 계산서

(1) 해당 건축물 내 전력부하계산서 ․ 조도 계산서, 냉 ․ 난방 부하계산서, 기계 설비용량 계산서 ․ 에너지 절약계획서 등을 포함한다.

(2) 물량산출서

가) 수량 산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

나) 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출 내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출한다.

(3) 구조계산서

가) 구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토할 수 있도록 한다.

나) 각종 계산에 사용한 전산 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기재한다.

다) 전산프로그램을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(Case 별) 입력자료가 정리되어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다. (B.M.D, S.F.D 등)

라) 모든 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 하고, 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다. 그러나 정리된 형태로 입출력 자료가 인쇄된 것은 구조계산서 해당 항목에 수록한다.

마) 구조계산서 각 부분의 첫 쪽(page)마다 우측 상단에 작성자와 검토자가 적정여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

바) 구조계산 시 주요 설계 계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정 값임을 명시하도록 한다.

사) 공공건축물 내진성능 향상을 위해 (내진) 설계도서 Checklist와 구조 안전 및 내진설계 확인서에 건축구조기술사가 확인/날인하여 설계 완료 시 제출한다.

아) 지하 흙막이 시설물 및 가시설물(비계, 동바리 등)에 대한 구조계산서를 설계 완료 시 제출한다.

4) 설계도면

(1) 설계 도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

(2) 설계 도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

(3) 모든 설계 도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정 여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

(4) 설계 도면에는 주석(Note)란을 만들어 품질보장 혹은 구조적으로 지켜야 할 사항과 시공 시 도면 이해를 위한 주기 사항 및 특수시공이 강조되는 경우 시공 시에 유의하여야 할 사항 등에 대한 도면 시방 및 특기사항을 해당 도면에 명기한다.

(5) 주요 설계 계수가 가정 값인 경우 현장 시공에 앞서 확인이 필요하면 도면 주석란에 이러한 사실을 명시하여야 한다.

(6) 설계 도면에는 관련 도면란을 만들어 해당 도면과 주요 관련 있는 도면들 번호 및 도면 명을 표기한다.

(7) 구조물 도면 우측 상단에는 설계 방법(허용응력설계법 또는 강도설계법), 재료의 종류, 강도 등에 대하여 표시하여야 한다,

(8) 설계 도면에는 관련 도면란을 만들어 해당 도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

(9) 설계 도면에 개정(Revision)란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

(10) 도면 하단의 표제란 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

(11) 설계 도면에 작성되는 단위는 C.G.S를 원칙으로 하며, 특수 단위가 필요할 때는 발주기관과 협의한 후 사용한다.

(12) 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB or 외장하드에 담아 제출한다.(각 파일은 캐드 파일과 일반 범용 그래픽 파일로 변환된 파일을 함께 구분하여 제출한다)

5) 유지관리 지침서 등 작성

(1) 건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리 지침서를 분야별로 상세하게 작성한다.

(2) 유지관리에 필요한 비용 ․ 인력 ․ 장비 등이 포함되어야 한다.

(1) 개  요

구조형식 ․ 설계방법 ․ 설계하중 ․ 사용자재 ․ 지반조건 ․ 기타

(2) 구조계획도

구조일반도 ․ 주요단면도

(3) 구조특성

구조의 역학적 특성 ․ 주요구조부재의 특징

(4) 유지관리시설

시설의 종류 ․ 목적 ․ 사용방법

(5) 점  검

주요 점검항목 ․ 점검방법

(6) 보수방법

건축마감 ․ 기계설비 ․ 전기설비 등

6) 공사시방서

(1) 공사시방서는 표준시방서를 기준으로 작성한다.

가) 공사시방서는 전문시방서 공종분류 체계에 맞게 작성하고, 자재․입찰절차․공사비․공사 여건 등을 고려하여 공사 조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고 자료를 이용하여 작성한다.

(2) 공사시방서(건설공사의 계약 도서에 포함된 시공기준)는 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공 방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리 ․ 안전관리 ․ 환경관리 등에 관한 사항을 기술한다.

(3) 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시하여야 한다.

(4) 시공상세도 작성 비용은 엔지니어링 사업 대가 기준에 따라 산정하여 공사예산서에 반영하여야 한다.

(5) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되도록 한다.

가) 적용 범위 ․ 용어의 정의 ․ 설계도서 적용의 우선순위 ․ 설계도서 검토 의무 등에 관한 상세 사항

나) 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련 법규 및 지침, 제 기준의 명칭

다) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

라) 관련 법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

마) 시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록 ․ 부수 ․ 작성 기준 등 필요한 사항

바) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부 사항

사) 발주자와 시공자 사이의 책임 범위 및 한계

아) 각종 검사, 기성 지급, 설계변경 등에 대한 절차 ․ 방법 ․ 시기

자) 공사관리 ․ 공정관리 ․ 품질관리 ․ 안전관리 ․ 환경관리 등에 대한 상세 사항

카) 주요 공정별 시공 방법 및 절차 ․ 시험방법 ․ 허용오차 ․ 사용 자재 ․ 사용 장비 ․ 소요 인원 등에 대한 상세한 규정

타) 공사 전반에 관한 주의 사항 및 절차

파) 시공자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록

하) 기타 주요 공사 사항

(6) 공사시방서 작성 시 유의 사항

가) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

나) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

다) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성 형식의 일관성을 유지하도록 한다.

라) 공법 및 공종에 맞는 자재 ․ 장비 ․ 인원을 선정한다.

마) 공종 전반에 관해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

바) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

사) 공사 기성에 관련된 사항은 이해가 명확하게 한다.

아) 발주자의 의도를 정확히 파악하고, 발주자의 감독 ․ 설계자 ․ 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

자) 사용 자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

카) 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

타) 본 공사와 관계없는 공종의 시방서가 포함되지 않도록 한다.

7) 설계예산서(공사내역서)

(1) 공사비는 시공상세도면 작성 ․ 철거공사, 석면 조사 ․ 철거, 기계 ․ 전기 ․ 통신공사 및 부가가치세를 포함하며, 부득이 발주자가 제시하는 공사 금액 이상인 경우 별도 협의하여 공사비를 결정하여야 한다.

(2) 공사비에는 지장물 이설비, 필요시 에너지 인입 공사비 및 폐기물처리비(100톤 이상 시 별도 작성) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

(3) 설계예산서는 다음의 각호 내용을 수록하며, 설계설명서 ․ 설계내역서 ․ 단가 산출서 ․ 수량 산출서로 구별하고 단가 산출서는 별책으로 작성한다.

가) 설계서의 표지

나) 설계설명서(공사목적 ․ 개요 ․ 위치 ․ 기간 ․ 규모 ․ 물량 ․ 관급자재 등)

다) 공사 예정 공정표

라) 설계 내역 총괄(설계 예산 ․ 도급공사 ․ 원가계산서 ․ 총괄 내용 ․ 공종별 내역서 ․ 일위대가 등)

마) 설계내역서(도급비 ․ 사급 비 ․ 이전비 ․ 기타)

바) 일위대가표(단가 산출 근거 ․ 중기사용료 ․ 단가 조서 ․ 견적서 ․ 운반 거리 ․ 조견표 등)

(4) 주요 자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

(5) 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산 요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성 방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

가) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령 ․ 시행규칙

나) 지방재정법 및 동법 시행령 ․ 재무 회계예규

다) 기타 관련 법규 및 기준

(6) 공사비 내역서는 국토교통부‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 참조하여 적용하고“행정자치부 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성 요령”,“건설공사 표준안전관리비 계상 기준 및 사용기준”,“건설 기술 진흥법에 따른 안전 관리비 계상 기준 및 사용기준”에 의하여 산출한다.

가) 재료비

a. 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달 정보 게재 가격)으로 한다.

b. 조달청 조달 정보에 미 수록된 자재는 재정경제부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용하여야 하며, 단가 조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

c. 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다. 단 그러하지 못할 경우에는 그 타당한 사유를 기재하여야 한다.

가) 직접노무비: 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

다) 중기손료 작성 시의 외환 환율은 당해 연도 금융결재원이 외국환은행장 등에게 통보하는 기준환율(외국환거래법에 따른 기준환율 또는 재정환율)을 기준으로 하나 외환 환율의 변동이 클 경우는 발주기관과 협의 후 결정한다.

라) 유류가는 산업통상자원부 고시가격 등으로 발주기관과 협의하여야 한다.

마) 운반비는 목적지 ․ 운반 장비 ․ 운반 거리 ․ 도로 상태(속도 등) ․ 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

바) 산업안전보건법에 따른 산업안전보건관리비 및 건설 기술 진흥법에 따른 안전관리비(잠정금액(Provisional Sum PS단가)로 산정)를 별도로 계상하여야 한다.

바) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준으로 한다. 단, 견적가가 사회통념과 상당한 차이가 있다고 판단될 때는 시장조사 등을 실시하여 설계하여야 한다.

(8) 품목별 단가는 품명규격을 표시하고 적용 근거를 명시하여야 한다.

(9) 품셈은 해당연도 「건설공사 표준품셈」에 준한다,

(10) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술 수준과 여건이 감안되어야 한다.

(11) 정부 기관 준용 품셈, 기타 적산 참고 자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

(12) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당 코드 번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가 산출 조서에 그 근거를 기록한다.

(13) 복합단가의 산출은 일위 대가표를 작성하여 국내 관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

(14) 공사내역서의 작성은 정부 제정 관련 공사 표준품셈을 참조 발주자와 협의하여 적용한다.

8) 예정 공정표

(1) 예정 공정표는 PERT- CPM 기법으로 작성하고, 별도로 A3 규격으로 축소하여 대표자 날인 후 제출한다.

(2) 예정 공정표는 우기·동절기 등 공사 중지 기간을 충분히 고려하고, 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 시민 불편이 유발되지 않도록 공정관리 전문가 참여하에 적정한 공사 시간을 산정한다.

9) 지장물 조서 및 인 ․ 허가 도서

(1) 지장물 조서 작성

가) 지장물은 발주자와 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

나) 과업 시행으로 인하여 훼손되는 지장 수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재한다.

(2) 인 ․ 허가 도서

가) 관계 법규에 따라 과업 범위에 포함된 제반 인 ․ 허가 협의 완료 도서를 제출한다.

10) 색채디자인 및 BI 계획(내 ․ 외장 주요 자재)

(1) 주요 자재의 색채 기본계획을 도면에 표시하고 주요 마감재는 협의하여 견본을 제출한다.

(2) 표시 체계는 일반인 ․ 장애인용과 실내 ․ 실외로 구분하고 채색 시안 및 설치 위치를 계획하여 발주자에게 제출한다.

(3) 주간 및 야간에 구리소방서를 알릴 수 있는 홍보 간판 계획을 제출한다.

※ 지주 및 층별 안내사인 설계

(4) 전면 간판은‘소방 표지 규정’을, 내부 사인물 ․ 외부 사인물 ․ 주차안내사인 ․ 주차 사인 등은 ‘경기도소방 BI 매뉴얼’기준을 준용할 것

4.3 성과품의 납품

1) 성과품 납품 시기

(1) 성과품의 납품은 계획 설계(검토 협의), 기본(중간)설계 납품, 실시 설계도면 납품, 실시설계 최종납품으로 구분한다.

가) 계획 설계(검토 협의): 착수일로부터 10일 이내

나) 중간 설계(기본설계) 납품: 중간(기본) 설계 완료 후 10일 이내

다) 실시설계 최종납품: 실시설계 완료 후 10일 이내

2) 유의 사항

(1) 세부 도서는 공공발주사업에 대한 건축사의 업무 범위와 대가 기준 별표2 도서 세부 내용에 따르며, 발주자 필요에 따라 도면 부수는 조정할 수 있음

※ 건축물 종별 : 2종(보통), 건축설계 대가 요율 : 중급 적용

3) 성과품 종류 및 납품 부수

(1) 계획 설계 성과품의 종류 및 납품 부수

가) 계획서 - 6부

a. 법규 검토, 건축 ․ 구조 계획서, 기계 ․ 전기설비 계획서, 토목 ․ 조경계획서, 공사비 계산서

나) 계획 설계 도면 – 발주자와 협의 후 결정

(2) 중간 설계 성과품의 종류 및 납품 부수

납 품 목 록	규 격	수 량	비 고
기본설계 보고서(지반조사보고서 포함)	A4	발주자와 협의 후 결정
구조계산서	A4	발주자와 협의 후 결정
설계계산서	A4	발주자와 협의 후 결정
기본설계 도면(A3반책)	A4	발주자와 협의 후 결정
색채디자인 및 CI 계획	A4	발주자와 협의 후 결정
개략설계내역서	A4	발주자와 협의 후 결정

(3) 실시설계 성과품의 종류 및 납품부수

종 류	규 격	부 수	비 고
설계원도	A1	2	※공종분야별 구분 등에 대하여는 발주자와 협의하여 제출한다. (전기․통신 및 기계공사는 각 성과품 별로 별도 작성 제출한다) ※전기, 통신의 경우 구조계산서, 설계표준화 편람 및 도서, 조감도는 해당되지 않는다 ※모든 성과품은 디지털화 하여 CD로 함께 제출 한다.
설계도면 (A3반책)	A4	10
출력도면 file(dwg 및 PDF file)	A4	2
설계설명서	A4	5
공사시방서	A4	각5
구조계산서(내진설계 포함) 및 지하 흙막이 시설물 및 가시설물(비계, 동바리 등)에 대한 구조계산서	A4	각5
예산내역서(공내역), 예산내역서(실내역)	A4	각2
일위대가표(실), 일위대가표(공)	A4	각2
단가산출조서	A4	2
수량산출조서	A4	2
각종설계계산서(에너지절약계획서 포함)	A4	5
구조안전 및 내진설계 확인서 및 내진설계 체크리스트	A4	2
각종 설계기준 및 자료	A4	2
조감도(채색)(추후 협의 후 결정)	협의후 결정	협의후 결정
자재내역	A4	2
외부 색상도(채색)	A4	2
CI 계획	A4	2
내부 색채계획도(채색)	A4	2
공사 예정공정표(CPM/PERT)	A3	2
유지관리지침서(분야별 통합분)	A4	3
토질조사보고서, 수리계산서	A4	3
측량성과품	협의후 결정	3
설계의 경제성 등 검토 반영결과 보고서 (설계의경제성등검토에관한시행지침 별지 제4호서식)(별도 발주)	A4	3
건설기술심의 등 자료 (공사설명서, 설계도서, 제안설명서 등)	-	소요량
기타 관계부서 협의 및 자문 결과 반영보고서	-	소요량

□ 분야별 최종성과품 납품 확인자

○ 건축담당 :                    (서명)

○ 토목담당 :                    (서명)

○ 기계담당 :                    (서명)

○ 전기담당 :                    (서명)

○ 통신담당 :                    (서명)

○ 소방담당 :                    (서명)

※ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출한다

ㅇ 설계도면(도면목록 화일 및 한글폰트 화일 포함)과 시방서는 CD-ROM에 종합하여

제출하여야 한다.

ㅇ내역서(일위대가표, 단가산출서 포함) CD-ROM 제출

ㅇ내역서 작성요령은 조달청에서 통보한 “건축공사 계약요청 시 설계도서 작성요령”을 준용하여 발주자와 수시 협의한다.

용역업무수행계획서 책임기술자 명단

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ용역회사 :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자 (설계사,감리사)					서명 (실명)
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격증번호

설계용역자문 참여기술자 명단

(회사대표, 책임 ․ 분야별 ․ 참여기술자 등)

구 분	분 야 별		성 명	서 명
설계사	회사명	ㅇㅇ건축사사무소 대표이사 ㅇㅇㅇ ㅇㅇ엔지니어링 대표이사 ㅇㅇㅇ
	참여기술자	사업책임기술자 분야별책임기술자

※ 설계용역 자문회의 각 자료 첫장에 표기

설계용역 종합보고서 책임기술자 명단

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ용역참여자(총괄 ․ 분야별 책임 및 참여기술자)

기술 분야	설계참여기술자 (설계사, 감리사)						서명 (실명)
	성 명	직책	주민등록번호	자격종목 및 등록번호	참여기간	참여세부 수행내용

자격종목 : 국가기술자격법상의 자격을 기재하고 하단에 등록번호를 기재

수행내용 : 분야별 책임기술자 중심으로 주요시설물에 대한 수행한 핵심공법을 파악할 수 있도록 기재

※ 주민등록번호는  000000 - 0******으로 표기

구조안전 및 내진설계 확인서
1) 공사명		비고
2) 대지위치	/ 지역계수
3) 용도
4) 중요도
5) 규모	연면적	m2	지상층수 (높이)	/ ( m)
지하층수 (깊이)	/ ( m)
6) 사용설계기준
7) 구조계획	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
8) 지반 및 기초	대지 및 지반의 안정성	지표면 고저의 차이	액상화 가능성 여부
?? m	(있음, 없음)
기반암 깊이	GL -???(m)	기초밑면깊이	GL -???(m)
지반분류기준면	(지표면, 기초밑면)	지하수위	GL -???(m)
기준면 아래 상부30m에 대한 평균지반특성	전단파속도	표준관입시험값	비배수전단강도값
Vs= ????(m)	N̅= ???	s̅u= ???(×10-3MPa)
기초밑면과 기반암 상부면 사이의 지반	지반 높이	지반 종류
?? (m)
지반분류(30m)	SA, SB, SC, SD, SE
기초 형식
직접기초 허용지내력	말뚝기초 허용지지력	말뚝 종류
fe= ???? (kN/m2)	fp= ????? (kN)
9) 풍하중 개요	기본풍속	강도설계	V0= (m/s)	지표면조도	(A, B, C, D)
사용성검토	V0= (m/s)
가스트영향계수	Gf=???	중요도계수	Iw=???
10) 풍하중 해석결과		X 방향	Y 방향
최고층 변위	δx-max= ???mm	δy-max= ???mm
최대층간변위	Δx,max= ???mm	Δy,max= ???mm
11) 내진설계 개요	「건축물의 구조기준에 관한 규칙」및 건축구조기준에 따른 지진하중 산정시 필요사항
해석법	내진설계범주(A,B,C,D)
등가정적해석법, 동적해석법
중요도계수	IE=	건물유효중량	W= (kN)
12) 기본 지진력 저항시스템		X 방향	Y 방향	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
횡력저항시스템
반응수정계수	Rx=	Ry=
초과강도계수	Ωox=	Ωoy=
변위증폭계수	Cdx=	Cdy=
허용층간변위	Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)
13) 내진설계 주요결과		X 방향	Y 방향
지진응답계수	CSx=	CSy=
밑면전단력	VSx=	VSy=
근사고유주기	Tax=	Tay=
최대층간변위	Δx,max=	Δy,max=
14) 동적특성 (고유치해석)		진동주기	질량참여율	진동특성
1st모드	T1= Sec	??? %	예)X방향진동
2nd모드	T2= Sec	??? %	예)Y방향진동
3rd모드	T3= Sec	??? %	예)비틀림진동
15) 구조요소 내진설계 검토사항	특별지진하중 적용 여부	피로티	유, 무
면외어긋남	유, 무
횡력저항 수직요소의 불연속	유, 무
수직시스템 불연속	유, 무
16) 특이사항
「건축법」제48조 및 「건축법시행령」제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일
작성자 : 건축구조기술사 □ 작성자 : 건축사 □ 연락처 : 연락처 :