안전한 건축 현장·완공을 위한 개선사항 안내

□ 화재감시자 safe bag (안전키트) 장착 · 활용

‣ 화재감시자 배치시 안전키트(백팩형태)를 사전 제작·착용하여 화재감시자 안전확보 및 초기대응능력을 확보할 수 있도록 노력하여 주시기 바랍니다.

안전키트 착용 사진	안전키트 주요 구성품

* 【관련기준】 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2(화재감시자) 제2항

- 사업주는 제1항에 따라 배치된 화재감시자에게 업무 수행에 필요한 확성기,

휴대용 조명기구 및 방연마스크 등 대피용 방연장비를 지급하여야 한다.

□ 지하주차장 소화기(표지) 위치 개선 안내

‣ 소화기 이용 초기 진화에 어려움이 없도록 지하 주차장 내 소화기 및 표지를 아래와 같이 상부 높이에 부착하여 주시기 바랍니다.

소화기 및 소화기함 설치높이(1~1.5m 이내)	소화기표지(축광)

□ 연결송수관설비 가압송수장치 수동조작함 기동표시등 작동 개선안내

현장사진	개선사항
	‣ 가압송수장치 기동스위치 ON 조작시 기동표시등이 5초 이후 점등됨에 따라 현장활동시 미작동 오인소지 등에 따른 현장활동 장애가 예상되오니 기동 즉시 점등하도록 개선하여 주시기 바랍니다.