의 안 번 호	제 호		의결사항
의 결 연 월 일	2015. . . (제 회)

초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령 일부개정령안

제 출 자	국무위원 박 인 용 (국민안전처장관)
제출 연월일	2015. . .

법제처 심사를 마침

1. 의결주문

초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유 및 주요내용

초고층 및 지하연계 복합건축물 지하층에 화재 등 재난이 발생할 경우 해당 건축물의 거주자 및 이용자의 피난과 배연(排煙)에 유용한 선큰[Sunken: 지표 아래에 있고 외기(外氣)에 개방된 공간으로서 건축물 사용자 등의 보행ㆍ휴식 및 피난 등에 제공되는 공간]의 설치를 활성화하기 위하여, 선큰 면적을 공연장, 집회장 및 관람장의 경우 현재 해당 공연장 등의 면적의 21퍼센트 이상으로 하도록 하고 있으나, 앞으로는 소매시장과 같은 수준인 7퍼센트 이상으로 하도록 하고, 현재 건축물 안에서 거주, 집무 등의 목적을 위하여 사용하는 거실과 선큰이 거실 바닥면적 100제곱미터마다 0.9미터 이상 접하도록 하고 있으나, 앞으로는 바닥면적 100제곱미터마다 0.6미터 이상 접하도록 하는 등 선큰의 설치기준을 일부 완화하려는 것임.

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 1) 신․구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2014. 10. 14. ～ 11. 24.) 결과, 특기할 사항 없음

대통령령  제        호

초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령 일부개정령안

초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제3항제1호가목 중 “21퍼센트”를 “7퍼센트”로 하고, 같은 항 제2호가목 중 “직통계단을”을 “직통계단을 설치하거나, 너비 1.8미터 이상 및 경사도 12.5퍼센트 이하의 경사로를”로 하며, 같은 호 나목 중 “0.9미터”를 “0.6미터”로, “0.6미터로”를 “0.3미터로”로 한다.

부      칙

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제14조(피난안전구역 설치기준 등) ①ㆍ② (생 략)	제14조(피난안전구역 설치기준 등) ①ㆍ② (현행과 같음)
③ 선큰은 다음 각 호의 기준에 맞게 설치하여야 한다.	③ ---------------------------------------.
1. 다음 각 목의 구분에 따라 용도(「건축법 시행령」 별표 1에 따른 용도를 말한다)별로 산정한 면적을 합산한 면적 이상으로 설치할 것	1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
가. 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장 및 관람장은 해당 면적의 21퍼센트 이상	가.------------------------------------------------- 7퍼센트 ----
나.ㆍ다. (생 략)	나.ㆍ다. (현행과 같음)
2. 다음 각 목의 기준에 맞게 설치할 것	2. ----------------------------
가. 지상 또는 피난층(직접 지상으로 통하는 출입구가 있는 층 및 제1항에 따른 피난안전구역을 말한다)으로 통하는 너비 1.8미터 이상의 직통계단을 설치할 것	가. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 직통계단을 설치하거나, 너비 1.8미터 이상 및 경사도 12.5퍼센트 이하의 경사로를 -----
나. 거실(건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락, 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방을 말한다. 이하 같다) 바닥면적 100제곱미터마다 0.9미터 이상을 거실에 접하도록 하고, 선큰과 거실을 연결하는 출입문의 너비는 거실 바닥면적 100제곱미터마다 0.6미터로 산정한 값 이상으로 할 것	나. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0.6미터 ------------------------------------------------------------------------------------ 0.3미터로 --------------------
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
④ (생 략)	④ (현행과 같음)

〈 의안 소관 부서명 〉

국민안전처 소방제도과
연 락 처	(02) 2100 - 0850