참고자료		유형별 성능개선 방안

□ (개선방안1) 각 층 배선상에 배선용차단기(퓨즈)설치

배선용차단기(퓨즈+작동확인LED)설치	배선용차단기(퓨즈)설치

○ (설치) 각층 중계기함, 스피커 단자대, 출력전압에 맞는 퓨즈설치

○ (장점) 시공비가 저렴하고, 단순기술로도 개선가능, 인터넷 구입가능

○ (단점) 퓨즈이상 발생 시 각층 중계기함 전수확인 필요, 단선확인LED가 없을 경우 퓨즈단선여부 확인 곤란, 유지관리가 어려움

□ (개선방안2) 각 층마다 증폭기(엠프) 또는 다채널엠프 적용

○ (설치) 방재실(관리실)에 설치 ○ (장점) 별도의 배선용차단기 또는 특허 제품 설치 불필요, 상가‧업무시설 등 적합 ○ (단점) 증폭기(엠프) 추가설치에 따른 경제적인 부담 * (다채널)엠프를 각 층별로 설치하였다면 단락증상 없음.
	다체널 엠프(2,3,4채널)

□ (개선방안3) 특허제품(단락신호 검출장치) 설치

○ (설치위치) 각 층 소방중계기함에 설치

○ (장점) 동작(정상‧방송‧단선‧단락) 표시등으로 상태를 확인할 수 있음

□ (개선방안4) 특허제품(폴리스위치를 이용한 시스템) 설치

스피커선로 보호장치	로컬리시버(32채널)	배선결선도

○ (설치) 각 동 소방중계기함 또는 통신단자함에 설치

○ (장점) 4채널~32채널 단락‧단선시 감지 및 조치할 수 있음.

동작(정상‧방송‧단선‧단락) 표시등으로 상태를 확인할 수 있음

□ (개선방안5) 특허제품(RX방식 리시버) 설치

RX방식 리시버	실시간라인체커	적색 ;메인장비, 청색:리시버

○ (설치위치) 관리실 또는 각 동 통신단자함에 설치

○ (장점) 관리실 운영 PC프로그램상 표시, 메인장비의 LED창 표기

주차장‧옥외스피커용 가능, 전관방송용 장애감지 및 차단제어

□ (개선방안6) 특허제품(이상부하컨트롤러 3종) 설치

이상부하분석 처리 및 장치	이상부하컨트롤러 사용

○ (설치) 관리실 방송랙에 설치

○ (장점) 증폭기(엠프)를 개별로 사용하는 것과 같은 효과

붙임2		비상방송설비 단락시험 검사(확인)방법

□ (검사방법1) 방재실 엠프설치 수량 확인

○ (다채널)엠프를 각 층별로 사용하고 있다면 단락증상 없음

*예) B1층 한대 / 1층 한대 / 2층 한 대 / 3층 한 대 / .....

○ (층 표기 있을 경우) 엠프 전면에 대부분 층 표기를 하고 있으므로 확인

*스피커 셀렉터

○ (층 표기 없을 경우)

① 음악 또는 라디오를 켠 상태에서 스피커셀렉터* 기능을 찾음(대부분 구역명 표기됨) ② 전체를 개방하면 전체적으로 점등되면서 건물전체 방송이 나감 ③ 엠프를 보면 엠프전면 출력 LED레벨이 상하로 움직이는 것이 보임

④ 스피커셀렉터 구역버튼을 하나씩 닫으면 엠프의 전면 출력 LED레벨이 움직이지 않는 것이 보이면 그 구역의 엠프로 판단 ⑤ 같은 방법으로 전체 셀렉터를 한 구역씩 검사하여 한 엠프에 2개층이상 또는 1개층인데 구역을 나누어 사용하고 있다면 단락시험 검사대상임.

□ (검사방법2) 확성기 단락시험 방법

○ (조치) 수신기에서 자동복구 기능 설정

○ (검사자-3인) 엠프확인자 / 확성기 단락자 / 상층 방송확인자

○ (시험방법) ① 천정 또는 벽면에 부착된 스피커를 탈착 후 방재실 연락  ② 방재실에서 검사층 확인 후 해당 층의 엠프앞에  대기 ③ 검사층에서 발신기 누름 ④ 검사 층에 화재방송이 나오면 단락자는 확성기를 약 5초정도 단락 ⑤ 단락해제 ⑥ 단락과 해제 몇 회 반복 ⑦ 방재실 엠프확인자는 출력레벨확인하고, 상층부 방송확인자는 비상방송이 끊김없이 나오는지 확인함.

* (유의사항) 디지털 또는 아날로그 구분 없이 시험실시, 대표볼륨은 12시 방향       (중간정도)설정하여 단락시험 검사