공사명 : 이천소방서 본서 증축공사

정 보 통 신 공 사 시 방 서

2018 . 5 .

목     차

제 1 장   일 반 사 항

제 2 장   배 관 공 사

제 3 장   배 선 공 사

제 4 장   전 화 설 비 공 사

제 5 장   TV 공 청 설 비 공 사

제 6 장   방 송 설 비 공 사

제 7 장   접 지 공 사

제 1 장   일 반 사 항

1.  공통사항

가.  적용범위

본 시방서는 이천소방서 본서 증축공사 정보통신공사 전반에 대한 일반적인 기준을 규정하여 본 공사에 적용하며 공사수급 계약서, 시방서 및 도면에 별도로 명기되어 있지 아니한 사항은 본 시방에 준한다.

나.  관련법규

․본 공사는 대한민국 제법령 및 규정중 다음에 열거하는 관계법령 및 규정에 위배됨이 없이

시공하여야 한다.

1). 내선 규정

2). 한국산업규격

3). 전기용품 안전관리법

4). 전기통신법, 동시행령 및 시행규칙.

5). 전기통신사업법, 동시행령 및 시행규칙.

6). 건축법 및 부속법령

다.  법규의 우선순위

본 설계도서에 명기된 것중 불확실한 부분과 상호 중복된 사항은 아래 적용순위에 의해 우선

적용하며 기타는 감독관의 유권해석에 따르고 공사 기간중 법령이 개정될 경우 개정된 법령에           따라 시공하여야 한다.

1). 관계 제 법령 및 법규.

2). 특기시방서.

3). 일반시방서.

4). 설계도, 공종별 목적물, 물량 내역서, 일위대가표.

5). 공사수급 계약서의 기술부문 계약조건.

라.  용어의 정의

1) 설계도서 : 설계도서라함은 도면, 공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 공종별 목적물,

내역서 및 기타 관계서류를 말한다.

2) 감 독 관 : 감독관이라함은 공사 수급계약서에 명시한 공사발주자가 본 공사의 감독을 위

하여 임명한 관계원을 말한다.

3) 현장대리인 : 현장대리인이라 함은 감독관 승인을 득한 자로서 공사현장관리와 공사진행에

관련된 제반처리를 할 수 있는 권한과 능력을 갖출 수 있는 책임자를 말한다.

마.  공사의 시행

1) 수급인은 통신기술자를 현장대리인으로 상주, 공사의 착공전 공사계획서를 제출하고 매일              예정공정 및 출력 인원등을 감독관에게 보고 하고 감독관의 지시를 받아야 한다.

2) 수급인은 공사 시행전 각종설비의 계통을 숙지한후 손상이 없도록 하여야 한다.

3) 공사진행중 감독관이 공사의 부실 또는 부당하다고 인정할때는 감독관의 지시에 따라 수급

자는 재시공 또는 적절한 조치를 취하여야 한다.

4) 수급인은 설계도서에 명시되어 있지 않은 사항일지라도 시공상 필요한 사항 또는 관계법규             에 규제되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완하여야 한다.

5) 통신의 개통은 공사준공일을 기준하여 10일 이전에 이루어져야 하며 도통시험 등 현장에              서 필요한 시험은 준공 3일 이전까지 완료하여야 한다.

6) 설계도서에 명시된 모든 주요자재는 소정기관의 시험을 필하고 시험성적서 원본을 감독관

에게 제출하여야 한다.

7) 모든 자재는 KS표시품을 사용하며 KS표시품이 없을시는 법에 의한 형식승인품 또는 품질

경영촉진법이나 전기용품 안전관리법에 의하여 품질검사에 합격한 표시품을 사용하되 표

시품이 없을 때는 K.S규격에 준한 시중최고품을 사용하여야 하며 감독관의 승인을 받아야

한다.

8) 완제품이 아닌 제작품의 기,자재는 제작전 아래 열거된 제작도를 4부 제출하여 감독관의

승인을 얻어 제작하며 감독관의 요구에 따라 제작과정 검수를 필하여야 한다.

․ 계통도, 기능 설명도, 결선도

․ 평면도, 입면도, 기기 배열도, 상세도

․ 사용 재료 일람표, 재료 성능도, 시험 기기 일람표, 관련 카다로그

9) 시공후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분을 시공할 경우에는 매몰되

거나 은폐되기전에 감독관의 검사를 받아야 하며 필요한 부분은 사진 촬영을 해두어야 한

다.

10) 본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 현장 반입전에 견본을 감독관에게 제출하여 승인

을 득한 후 사용하며 견본제출이 곤란할 경우에는 카다로그 및 제작도를 제출하여 승인을

받을수 있다. (반입 및 반출은 감독관의 승인을 득하여야 한다.)

11) 공사진행중 시설물을 파괴, 손괴 및 손상시켰을 시는 감독관의 지시에 따라 즉시 복구 또

는 재시공 하여야하며 경비는 수급자 부담으로 한다.

12) 공사준공시 칼라로된 공사 진행사진철(사진촬영크기 12 cm x 9 cm 이상), 제 시험성적서,

제 측정표(절연, 접지저항 등)를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다. 단, 각종계측은

감독관 입회하에 실시하여야 한다.

<  시공 시험의  입회 >

항 목	시 험
약전설비 옥내배선	절연저항시험, 도통 기능시험
약전설비 지중, 가공배선	절연저항시험, 도통 기능시험
구 내 교 환 설 비	종합 동작 기능 시험, 접지저항시험
접 지	접지저항 시험

13) 현장의 안전관리는 관계법규에 의하며 아래 사항을 포함한다.

가) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시 기타 사고 방지에 대한 단속

나) 시공자재 및 시공 설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변 도로의 정비

다) 기타 감독관의 지시사항

14) 본 공사수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사등 타관련 공사와 협의를 요할경우는 사전에

감독관 및 관련 업체와 협의하여 공사진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

15) 본 공사를 위한 가설 사무소 및 창고등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법등

제반사항은 감독관의 지시에 따른다.

16) 화기를 사용하는 장소 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한 건축물의 관계 법규에

따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

17) 도면에 표시된 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위 정도를 표현한 것이므로 수급자는 시

공전에 건축(구조 포함), 기계설비 및 기타 관계도면을 충분히 검토하여 각종기기를 시공

설치하여야 하며 감독관이 필요하다고 요구되는 경우 현장내에 시공도 작성요원을 상주시

켜 시공도를 작성하여 감독관의 승인을 득한후 시공하도록 한다.

19) 공사수급자는 발주자를 대행하여 본 공사의 가능이 완벽히 발휘할 수 있도록 관계관서

(한전, 소방서, 한국통신)에 신고, 허가, 검사등의 제반 임무를 수행하여야 하며 이에 수              반하는 일반 경비는 수급자의 부담으로 하고 공과금은 발주자가 부담한다.

20) 본 시방서 및 특기 시방서에 명시된 시험품목에 대하여는 시공전에 시험성적서를 감독관

에게 제출하여야 한다.

또한 본 설계도서에 명기가 없는 품목일지라도 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적성여부

를 판명키 어려울 때는 감독관은 기.자재의 성능상 필요한 시험을 명할 수 있으며 이에

소요되는 비용은 수급인의 부담으로 한다.

기.자재의 검사는 다음의 표 1과 같다.

표 1. 기․자재의 검사

품 명	검 사 (○표를 실시)
	외관검사 (외관칫수, 구조 등) (1)	기능 및 성능 시험 (2)	시 험 항 목 (3)
전 선 류	○	-
전 선 관	○	-
전선관용부속 및 박스	○	-
배 선 기 구 류	○	-
지 중 관 로 재 료	○	-
접 지 극	○	-
피 뢰 침 용 기 재	○	-
풀 박 스	○	-
금 속 닥 트	○	-
케 이 블 랙 크	○	-
단 자 함	○	○	절연저항
확 성 장 치	○	○	절연저항
인 터 폰 장 치	○	○	동작, 절연저항 및 내전압
인 터 폰 장 치	○	○	동작, 절연저항, 내전압
구 내 교 환 기	○	○	동작, 절연저항, 내전압
정 류 기	○	○	동작, 출력전압저항, 절연저항, 내전압

21) 준공도면

가) 준공도의 원도는 양질의 트레이싱 페이퍼, 원도 둘레에는 훼손을 방지할 수 있도록

하고 기재하는 문자, 축척 및 범례등은 설계도서에 준한다.

나) 준공도에는 모든 설계변경사항을 명황하고 알기 쉽게 기재하여야 한다.

다) 제작 승인도는 준공도로 대체한다.

라) 준공도 및 보수지도 안내서의 제출부수, 시기 및 기타 필요한 사항은 계약서 및 감독

관의 지시에 따른다.

22) 안전 관리 및 재해 방지

가) 착공전 안전관리 책임자를 선임하고 그명단을 제출하여야 하며 안전 및 재해 방지에

만전을 기하여야 한다.

23) 수급자는 감독관의 지시에 따라 다음 서류를 제출한다.

․ 공사착공계

․ 세밀공정표

․ 공사내역서

․ 공사현장대리인계

․ 공사일지

․ 각종 공사 및 준공검사원

․ 공사준공계 및 준공검사원

․ 준 공 도

․ 제 작 도 : 공사 기간중 요구된 기.자재류의 제작도

․ 기타 공사에 소요된 도서류중 감독관이 인정한것.

24) 설계변경

건축허가일 이후에 발생되어지는 변경사항에 대해서는 반드시 해당관청에 설계변경허가절

차를 완료한 후 시공하여야 한다.

(단, 건축법상 신고사항으로 처리될 수 있는 경미한 변경이 필요한 경우 감독관의 승인을

득한후 해당관청에 신고절차를 완료하여야 한다.)

제 2 장   배 관 공 사

1.  공통사항

가. 사용전선관의 재질은 설계도에 의한다.

나. 전선관용 부속품은 KS 규격에 적합하여야 하며 별도 지시가 없는한 박스류에는 박스커버를

사용하여야 한다.

다. 전선관의 부품은 관의 재질에 동등한 품질을 사용하여야 한다.

라.  관의 굵기는 전화용 케이블 단면적 굵기의 2배 이상의 관을 선정한다.

마. 배관용 박스는 스라브 매입시 콘크리트 박스를 사용하고 벽체 매입시는 아웃트렛트 박스를

사용하며 아래에 의한다.

1) 전선관 3개까지 입출시 : 8각 (깊은형)

2) 전선관 4개까지 입출시 : 중형 4각 (깊은형)

3) 전선관 2개이상 동일방향 입출시 : 중형 4각

4)전선관이 벽체 매입시는 4각, 말단 부분은 스위치 박스

바.  관의 굴곡 개소는 1구간당 3개소 이하이며 1개소 최대굴곡 각도는 90° 미만으로 하고 구간

의 최대허용 굴곡 각도는 270° 이하로 하며 관의 곡율 반경은 관내경의 6배 이상으로 한다.

사.  배관의 1구간이 30m를 초과하는 경우와 기술상 필요로 하는 개소에는 중간 복스를 사용한다.

아.  관경 28C이상의 굴곡 개소는 노말밴드를 사용한다.

자.  관을 조영재 위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 1.5m 이내로 한다.

단, 관끝, 관상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서 관

을 고정한다.

차.  금속관의 지중매설은 엄금하며 부득이한 경우에는 방청도료 2회이상 도포후 100mm이상 버림

콘크리트로 보호한다.

카.  습기 물기가 많은 장소와 옥외로 연결되는 관로는 U형 배관을 지양하며 방습, 방수장치를 보

완하여야 한다.

타.  노출관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때는 파이프 샤프트, 기타 벽

면에 따라 부설한다.

파.  관을 지지하는 철물은 강제로 관수, 관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의 상황에 따른 것으

로 하고 제작전에 시공상세도를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

단, 28ψ이하의 관이 2본이하일 때는 감독관의 승인을 받아 새들을 사용할 수 있다.

하.  풀 박스는 원칙적으로 스라브, 기타의 구조물에 달아 설치하며 풀박스의 지지는 풀박스 크기

에 따라 환봉 또는 볼트너트로 견고히 지지한다.

거.  관을 지지하는 철물은 스라브, 기타 구조물에 견고히 설치한다.

너.  전화, TV 수구 및 스피커 등의 설치 위치에는 스위치 박스, 아웃트래트 박스 또는 콘크리트

박스를 사용하고 또한 박스카바를 붙인다.

더.  천정 또는 벽매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 박스카바와 마감면이 6 mm

이상 떨어졌을 때는 익스텐션링을 사용한다.

러.  박스의 불필요한 구멍은 KNOCK OUT 해서는 안된다.

머.  감독관이 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 부착하며 점검할 수 없는 장소에 시설해서는

안된다.

버.  관 상호간의 접속은 카프링 또는 나사없는 카프링을 사용하고 결합을 단단히 한다.

서.  관과 박스 또는 풀박스 등과의 접속을 나사로 하지 않을 때는 내외면에 록크넛트를 사용해서

접속부분을 조이고 관끝에는 붓싱을 채운다.

어.  철근콘크리트내에 전선관이 매입될 경우, 스라브 두께의 1/3이상을 전선관이 점유하지 않아

야 한다.

저.  배관시 관로에 오물이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관끝에 캡등을 사용하여 배관

이 막히는 것을 방지하며 형틀 철거후 도통상황을 신속히 조사하여 통선시 지장을 받지않도

록 한다.

2.  금속관 공사

가.  전선관은 KSC-8401 에 의한 KS 표시품이어야 한다.

나.  전선관의 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 표에 적합하여야 하며, 별도지시가 없는 한

박스류에는 카바부형을 사용하여야 한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8438 KSC - 8458 KSC - 8458 KSC - 8458 KSC - 8458 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8461 KSC - 8461 KSC - 8461 KSC - 8461 KSC - 8461	금속제 전선관류의 부속품 통칙 스위치 박스 특수 아웃트래트 박스 박 스 카 바 아우트래트 박스 유니온 카프링 접지용 부속품 절 연 붓 싱 커 넥 터 붓 싱 새 들 록 크 너 트 카 프 링 노 말 밴 드 노출스위치 박스 유니버셜피팅 터 미 날 캡 환형 노출 박스 앤트란스캡

다.  각종 박스와 전선관의 접속은 록크낫트로 고정하고 전기적, 기계적으로 완전하게 시공하여야

하며 배관은 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이머로 다듬고 금속제 붓싱을 취부 하

여야 한다.

라.  관 및 그 부속품중 노출부분에 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청도장 2회후

감독관이 지정하는 색으로 2회 도장한다.

3.  합성수지관 공사

가. 경질비닐 전선관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 규격에 적합한 것으로 하여야 한

다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8431 KSC - 8433 KSC - 8434 KSC - 8435 KSC - 8436 KSC - 8437 KSC - 8440 KSC - 8441	경질비닐 전선관 카 프 링 (경질비닐 전선관용) 콘 넥 타 (경질비닐 전선관용) 새 들 (경질비닐 전선관용) 박스 및 커버 (경질비닐 전선관용) 경질비닐 전선관용 부속품 통칙 캡 (경질비닐 전선관용) 노 말 밴 드 (경질비닐 전선관용)

나. 합성수지관 상호간의 접속은 카프링을 사용하여야 하며, 전선관상호 및 배관부속과의 접속은

합성수지용 접착제를 사용, 시공시 이탈방지 및 방수가 되도록 시공하여야 한다.

다. 합성수지 전선관의 구부림 부분을 가열할 때 너무 과하게 열을 가해서 타지않도록 시공하여야

하며, 구부림 부분을 매끈하게 처리하여야 한다.

라. 관상호 및 관과 박스와는 접속시에 삽입하는 길이를 관 바깥 지름의 1.2배 (접착제를 사용할

경우에는 0.8배)이상으로 하고 또한 삽입 접속으로 견고하게 접속하여야 한다.

마. 관을 조영재에 부설할 때는 새들 또는 행가로 하며 온도변화에 따라 신축등의 영향을 받는 장

소에 부설시는 감독관의 지시에 따른다.

바. 관을 콘크리트에 매입할 때는 배관시와 콘크리트 타설시의 온도차에 의한 신축을 고려해서 시

공한다.

사. 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링등을 사용하여 시공한다.

아. 합성수지관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬

운 곳은 피하여야 한다.

자. 합성수지 전선관 및 부속류의 특성

구 분	전 선 관	배 관 부 속 (비 고)
내 전 압	AC 10,000 V에서 1분간 견딜것.	AC 10,000 V에서 1분간 견딜것. (KSC - 8431)
인 장 강 도	4.7 kg/mm2 이상	KSC-8437 4항에 적합할 것.
압 축 ( 편형 )	KSC-8431 5항에 적합할 것.	KSC-8437 4항에 적합할 것.
내 열 성 내 연 성 낙축 충격 시험	변화율이 ± 5% 이내일 것. 불꽃이 자연히 꺼짐. 시험편 10개중 3개이상 파괴 되어서는 안된다.	변화율이 ± 2% 이내일 것. 불꽃이 자연히 꺼짐. 시험편 10개중 3개이상 파괴되어서 는 안된다.

4.  가요 전선관 공사

가. 가요전선관은 2종 가요전선관을 사용한다.

단, 중량물의 압력이 가해질 우려가 있는 경우나 진동발생이 예상되는 장소에는 예외로 한다.

나. 가요전선관 및 부속품은 특별한 것을 제외하고 아래표에 적합한 것을 사용한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8422 KSC - 8459 KSC - 8459 KSC - 8459 KSC - 8459	금속제 가요전선관 금속제 가요전선관용 카플링 금속제 가요전선관용 콘넥타 금속제 가용전선관용 절연붓싱 금속제 가요전선관용 부속품

다. 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 하며 관내의 전선이 용이하게 배선이 되도록 한다.

라. 관 및 그 부속품의 단구는 매끈하게하여 전선의 피복이 손상될 수려가 없도록 하여야 한다.

마. 관 및 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 조영재 등에 확실하게 지

지하여야 한다.

바. 관상호의 접속은 카프링으로하여야 한다.

사. 가요 전선관을 금속관, 금속물등과 연결할 때는 콘넥타 또는 접속기등을 사용하고 기계적,

전기적으로 완전히 접속하여야 한다.

아. 관을 조영재에 부설할 때는 일반적으로 새들 또는 행가등을 사용하며 그 간격은 새들의 경우

1m 이내로 한다.

관끝, 관상호의 접속점 및 관과 복스와의 접속점에서는 접속점에서 0.3m 이내에 관을 고정하

여야 한다.

단, 수직으로 부설할 때는 사람이 닿을 염려가 없을때 또는 부득이한 경우에는 감독관의 승인

을 얻어 2m 이내로 할 수 있다.

5.  금속 닥트 공사

가. 제  작

1) 가급적 직접 절곡하여 제작하고 접합부를 줄일 것.

2) 쥐, 뱀등이 침입하지 못하는 구조로 한다.

3) 굴곡개소 및 분기개소는 내부에 설치되는 최대규격 전선의 소요 최대 곡율반경이 확보되도

록 할 것.

4) 내부에 수분이 침입할 우려가 있거나 결로가 발생할 우려가 있는 장소에 설치되는 것일 경

우에는 안전한 방향으로 자연 배수가 되도록 제작할 것.

5) 최대폭에 따라 다음표의 값 이상의 재질로서 견고하게 제작할 것.

닥트의 최대폭 (mm)	철판두께 (mm)	비 고
50 초과 300 이하	1.6

나. 설  치

1) 점검이 용이하고 작업이 편리한 장소를 선택하여 설치할 것.

2) 상하방향으로 설치할 경우에는 장력에 의하여 전선이 손상되지 아니하도록 전선을 지지할

것.

3) 상하 직각방향으로 굴곡될 경우에는 모서리 부분에 의하여 전선피복이 손상되지 아니하도

록 고무판 등을 설치할 것.

4) 전선이나 단심 CABLE은 각 회로 별로 포박할 것.

5) 다음의 장소마다 회로명을 기재한 꼬리표를 설치할 것.

가) 분기개소

나) 방화구획 통과개소

다) 길이 20m 이하

6) DUCT의 지지점간의 거리는 1.5m로 한다.

6.  케이블 트레이 공사

가. 케이블 트레이의 종류 및 크기는 도면에 준한다.

나. 케이블 트레이의 부속품은 케이블 트레이 및 시설 장소에 적합한 것을 사용한다.

다. 케이블 트레이는 1.5m 간격으로 지지물을 사용하여 조영재에 견고히 고정한다.

라. 케이블 트레이에 사용되는 모든 재료는 용융 아연 도금 마감을 하여야 한다.

마. 케이블 트레이에 사용되는 모든 재료는 용융 아연 도금 마감을 하여야 한다.

바. 닥트태의 전선은 각 회선별로 선별이 용이하도록 포설하고 회선의 굵기, 용도, 소속분, 배전

반, 번호 등을 명기한 표찰 (내충격성, 내구성이 강한 재질의 것) 을 교차지점 및 굴곡부와

직선거리 20m 이하 간격으로 설치한다. 표찰규격 및 재질은 감독관의 지시에 의한다.

사. 케이블 트레이내에 포설되는 전선은 가능한한 교차되는 곳이 적게 배열해야 한다.

아. 방화구획이 서로 다른 조영재를 통과할 경우 불연성 재료를 충전시켜 처리하여야 한다.

자. 케이블 트레이 상호간이나 전선관등과 접속할 경우에는 기계적으로 완전하게 이루어져야한다.

제 3 장   배 선 공 사

1.  공통사항

가. 사용도체의 종별과 규격은 설계도에 의한다.

나. 전선, 케이블 및 코오드선은 특별한 것을 제외하고 KS 규격품을 사용하여야 한다.

단, 아래의 표는 일반적으로 널리 상용되는 전선류만 기재 한것임.

K S 번 호	명 칭
KSC - 3004 KSC - 3101 KSC - 3102 KSC - 3330 KSC - 3604 KSC - 3611	고무․프라스틱 절연전선 시험방법 전기용 연동선 전기용 경동선 제어용 케이블 비닐절연 비닐시스 전화용 국내케이블 텔레비젼 수신용 동축 테이블

다. 배선을 하기전에 관내를 충분히 청소하고 반드시 붓싱을 채우며 전선의 피복이 파손될 우려가

있는 곳은 사전에 예방하여야 하며 윤활제를 사용할 시는 절연피복에 침해가 없는 것을 사용

하여야 한다.

라. 수직으로 부설되는 관로 및 닥트 내의 배선은 풀박스 등에서 도체 수직하중 지지를 위하여 적

절한 간격으로 지지를 하여야 한다.

마. 전선 접속에 사용되는 테이프, 콘넥터, 단자 및 납땜 등은 규격에 적합하여야 한다.

바. 전선의 박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 하며 난연성 제품을 사용하여야 한다..

사. 전선의 접속은 전선의 허용전류에 의하여 접속 부분의 온도 상승 값이 접속부 이외의 온도상

승 값을 넘지 않아야 한다.

아. 전선의 접속 및 분기에 있어서 전선의 강도(인장하중)를 20% 이상 감소 시키지 않아야 한다.

자. 전선의 접속은 배관내에서는 피하여야 하며 배관용 박스, 점검구가 있는 전선 접속용 풀박스

또는 기구내에서만 시행하며 각종 배선은 사고의 확대를 예방하고 점검이 용이하도록 정리하

여야 한다.

차. 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본 이상의 전선을 접속해서는 안된다.

카. 비닐전선등은 피복을 와이어 스트리퍼법이나 연필깍기법으로 벗기며 케이블류 및 옥내 코오드

등은 단벗기기를 하여야 하며 심선을 손상시키지 말아야 한다.

타. 배선과 기구선과의 접속은 장력이 걸리지 않고 기구, 기타에 의해 눌림을 받지 않도록 하여야

한다.

파. 전선과 기구 단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2종 너트 또는 스프링 와셔를 사용한

다.

하. 전선의 분기는 분기점의 장력이 가해지지 아니하도록 한다.

거. 옥내 통신선은 강전류 전선과 다음과 같이 이격설치하여야 한다.

․ 강전류 전선이 300V 미만일 경우에는  6cm 이상

․ 강전류 전선이 300V 이상일 경우에는 15cm 이상

(단, 벽면 또는 용이하게 보이지 않는 경우에는 30cm 이상)

너. 방화벽을 전선이 통과할 경우에는 금속관에 넣어서 금속관이 벽면보다 돌출되게 하여 그 관내

를 내화성 물질로 충진시키고 금속관과 방화벽의 틈새는 몰탈로 채워 마감한다.

2.  케이블 공사

가. 케이블의 종류, 심선수 및 굵기는 설계도에 의한다.

나. 케이블을 조영재에 포설할 때는 케이블에 적합한 새들, 스태플 등으로 그 피복을 손상하지 않

도록 조영재에  튼튼하게 부설하고 그 지지점 간의 거리는 2 m 이하로 한다. 그리고 케이블

상호 및 박스, 기구 등과의 접속 개소에서는 접속점에 가까운 개소에 접속한다.

다. 케이블은 은폐 배선에 있어서 케이블에 장력이 가하여 지지않도록 시설하여야 하며 장력이 가

하여 지지 않는 곳은 감독관과 협의하여 지지점 없이 배선할 수 있다.

라. 케이블을 보에서 보로 건너 띄어서 시설할 경우는 감독관과 협의하여 케이블 받침대를 시설하

여 포설하던기 메신저 와이어를 시설하여 이에 메단다.

마. 케이블을 콘크리트 등에 직접 매입해서는 안되며 충분한 굵기의 배관에 수용할 경우에는 제외

할 수 있다.

바. 보호관에 수용한 케이블의 굴곡 개소수는 2 개소 이내로 하고 합계는 180° 이내로 한다.

사. 케이블이 조영재를 관통할때는 (1-너)항에 준한다.

단, 비닐케이블이 반자틀을 관통할때는 제외한다.

아. 케이블 배선에서 금속관내 배선을 이행하는 개소에는 절연붓싱 유니버설, 터미날 캡등을 사용

한다.

3.  지중 케이블 공사

가. 케이블의 직매 방법은 설계도에 의한다.

나. 지면을 일정한 깊이로 굴착하여 밑바닥의 잔돌등 케이블의 외피를 손상시킬수 있는 것을 제거

하고 바닥을 평탄하게 다져 굳혀야 한다.

다. 모래를 두께 50mm 정도로 바닥에 고르게 깐후 케이블이 서로 꼬이지 않게 나란히 포설하고 그

위에 모래를 두께 150mm 이상 고르게 덮는다.

라. 부드러운 흙으로 200mm 정도씩 되메워 다지기를 하여야 하며, PIPE를 보호하기 위해 PE보호판

을 설치하여야 한다.

마. 지표면에서 200mm 되는 부분에 비닐쉬트로 매설표시를 하여 차후 선로 보호를 할 수 있게 하

여야 하며 지표에서 쉽게 알 수 있도록 선로변경부분, 직선거리상의 적정개소에 표시물을 시

설한다.

바. 케이블의 매설깊이는 별도의 명기가 없는 한 깊이 600mm이상 이어야 하며 차량, 기타 중량물

의 압력을 받을 우려가 있는 곳은 견고한 관에 넣어 1,200mm 이상의 깊이로 매설하여야 한다.

사. 직매한 케이블을 도중에 분기, 접속해서는 안되며 필요시는 핸드홀 또는 맨홀을 설치하여 시

공하여야 한다.

아. 케이블을 비닐 전선관류에 넣어 직매할 경우에는 가)～나)항, 라)～사)항에 준하고 다)항의

모래를 고운 흙으로 대치할 수 있다.

자. 케이블의 종단을 건물 옥외측에 설치하는 경우 케이블을 지상 2.5m 이상 높이 올리고 지상으

로부터 1.8m를 보호판 또는 철관으로 외상을 받지 않도록 보호한다.

4.  맨홀, 핸드홀 공사

가. 맨홀 및 핸드홀의 크기, 구조는 설계도에 따라 시설하며 구조는 통상 콘크리트 제품으로 하고

케이블의 인입 및 굴곡이 적합한 크기로 하여야 한다.

나. 맨홀이나 핸드홀 내에는 물이 고이지 아니하도록 배수에 대해서 각별히 유의 하여야하며 관로

를 통하여 맨홀이나 핸드홀내로 물이 흘러들어오지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

다. 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 이에 견디는 구조로 하여야 한다.

라. 맨홀이나 핸드홀의 벽에는 케이블 및 접속부를 지지하기 위하여 벽에 지지 금물을 설치하여야

한다.

마. 깊이가 1.2m를 넘는 맨홀 또는 핸드홀에는 승강용 금속제 사다리를 시설하여야 한다.

바. 전화용 맨홀 및 핸드홀은 한국통신이 규정해 놓은 규격에 준한다.

사. COVER는 물이 침입할 수 없는 구조로 하고, 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 염려가 있는 것

은 이에 견딜 수 있는 것이어야 한다.

아. 지중함내의 폭발, 인화, 부식 또는 독성 가스가 침입할 우려가 있는 경우에는 이들의 침입을

방지할 수 있도록 조처를 하여야 한다.

자. 지중함 내의 모든 철재류는 용융아연도금된 것을 사용하여야 하며, CABLE의 차폐층이나 금속

류를 접지하여야 할 접지 장소를 시설하여야 한다.

차. 다음의 장소에는 지중함을 시설하여야 한다.

․ CABLE이 지중에서 분기되는 경우

․ 건물의 인입, 인출구 부근

․ 관로의 구배가 커서 CABLE의 미끄럼 방지를 위하여 필요한 경우

․ 기타 지중 전선로의 설치 기술상 핑요한 경우

5.  풀박스 설비 공사

가. 박스의 모양은 설치장소에 적합한 것으로 규격은 설계도면에 의하고, 함 1.2mmt, 전비 1.6mmt

이상의 두께를 갖는 철판제로서 내외부에는 아연도금 처리한 것으로 한다.

나. 풀박스 내면의 파이프는 콘넥타(로트넛트 및 붓싱)로 마감한다.

다. 천정에 설치되는 수구용박스는 천정틀 또는 천정틀목에 보강하여 틀목에 고정하여야 한다.

라. 핏트내에 설치되는 풀박스는 4군데이상 스라브에 인써트 등을 취부하여 견고하게 고정하여야

하며 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 하여야 한다.

마. 풀박스가 300x300x200이상의 규격으로 사용할 시는 형강(30x30x3t)을 보강하여 제작하여야 한

다.

제 4 장   전화 설비공사

1. 전화설비공사는 한국통신 제정 구내통신설로설비의 설치방법과 구내통신선로 설비의 준공검사기준에 위배됨이 없도록 시공되어야 한다.

2. 전화 단자함은 한국통신 규격에 준하여 제작토록 작성하여 감독관의 승인을 받은 후 제작에 착수하여야 하며 일반적인 사항은 아래와 같다.

1) 국선 및 사선수요는 전기통신 설비의 기술 기준에 관한 규격에 의해 산출한다.

2) EPS내에 설치되는 단자함은 1.5mmt이상의 연강판으로 제작하여야 하며, 실내에 매입으로 설치되는 단자함의 전비는 1.5mmt이상의 스텐레스판으로 하고 함은 1.5mmt이상의 연강으로 한다.

3) 외관이 미려하고 홈, 휨, 녹, 균열등이 없어야 하며 도장이 손상이 있을시 검인, 검토부분을 제외하고 재도장 하여야 한다.

4) 절연저항은 500V 절연저항계로서 단자상호간 및 단자와 함간의 절연저항이 각각 50MΩ이상 이어야 한다.

5) 단자함내 배선은 질서 정연하게 배선하여야 한다.

6) 단자함내 각 단자는 회로별 명칭을 표시하고 전비 내면에 회로 명판을 내구성 있는 재질을 사용하여 부착하여야 한다.

7) 단자함의 설치 높이는 바닥에서 함의 하단까지 50cm로 한다.

3. 전화수구

1) 전화용 콘센트는 한국통신 규격품을 사용하여야 한다.

2) 전화 아웃트렛트 설치 높이는 바닥에서 BOX 중앙까지 50cm로 시공하며 전열 및 T.V 아웃트렛트와 병렬로 설치할때는 상호 10cm이상 이격하여 설치한다.

3) 전화기 설치 공사는 본 공사에서 제외한다.

4. 통신 배선 공사

1) 배선은 구내 통신설비 기술기준을 준수하여 설계도 및 시방서에 의거 시공하여야 한다.

2) 전선 케이블 및 코오드 등은 특기한 것을 제외 하고 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

3) 케이블을 굴곡할 때에는 피복이 손상되지 않도록 주의를 하며 그 굴곡반경을 케이블 완성 바깥 지름의 6배 이상으로 한다.

4) 케이블 취급은 변형, 손상 등을 주지 않도록 세심한 주의를 한다.

5) 접속하는 케이블은 걸레 등으로 깨끗이 청소하여 습기, 기름기 등을 닦아낸다.

6) 사다리 사용시에는 사다리가 케이블 외피에 닿아서 상처가 나지 않도록 보호한다.

7) 심선을 접속하기전에 손을 깨끗이 씻고 작업중이라도 심선에 이물질이 묻지 않도록 주의한다.

8) 케이블 외피 탈피는 피복절제용 칼을 사용, 케이블 둘레를 자르고 종방향으로 외피를 제거한다.

9) 심선접속은 케이블 중심층부터 시작하고 꼬임회수는 10～12회, 꼬임길이는 20～30mm로 하고 PE 슬리브를 끼운다.

10) 심선접속이 완료된 후에는 심선건조기를 사용 습기가 완전히 제거될 때까지 건조하되 심선 외피가 녹지 않도록 온도 조절을 해야 한다.

11) 습기건조 후 통신용 랩 테이프로 심선접속 가장자리부터 2회정도 감아준다.

이때 접속부위에 무리한 힘을 가하지 않도록 주의한다.

12) PE 절연 외피 케이블의 외피 접속은 X(N)형 열수축관을 사용하고 규격선정은 심선접속부의 외경과 길이를 고려하여 선정한다.

13) 외피 접속시 외피의 불순물을 깨끗이 제거한다.

14) 접속이 끝나면 접속개소를 견고하게 포박해야 한다.

5. 단자함내의 접속

1) 설치하는 단자함 치수에 알맞게 케이블 외피를 제거한다.

2) 케이블을 단자에 접속시 약간의 여장을 두고 접속한다.

3) 케이블을 단자판에 배선할 때에는 색별순으로 하고 케이블 심선이 철가에 접속될 부분은

테이프 등으로 감는다.

4) 심선을 단자에 접속시에는 랲핑기를 사용하여 최소한 단자를 7～8회 감을 수 있도록 42mm

이상 심선피복을 벗겨 래핑한다.

5) 심선을 단자에 납땜 접속할 때에는 심선을 단자에 1.5회 감고 완전히 납땜한다.

6) 케이블을 단자점내 하판의 지지철물에 견고히 고정 시킨다.

제 5 장   TV공청 설비공사

1. 구  조

양질의 재료로 구성하여 기계적으로 튼튼하여야 하며 전선의 접속 조작 보수 및 점검이 용이한 구조이어야 한다.

2. 기  기

1) ANTENNA의 급전부는 황동단자를 사용하고 방우형 (WEATHER PROOF)이어야 한다.

2) 혼합기(MIXER)의 출력 CONNECTOR는 UV형으로 하고 옥외에 사용하는 것은 방우형이어야 한다.

3) 증폭기는 다음에 의하여야 한다.

가) 회로의 구성은 반도체식으로 하고 유도뢰 피해방지 장치로서 신호의 입,출력 및 전원부의 1차측에 피뢰장치를 하여야 한다.

나) 전원전압이 정격전압의 ± 10% 변화하여도 전기적 특성이 저하하지 아니하여야 한다.

4) 직열 UNIT는 디지털방송용으로 한다.

5) 정합기(MATCHING TRANS)는 매입형의 것은 중형 4각, 심형 OUTLET BOX에 수용가능하여야 하며 기둥, 벽등에 취부하는 경우에는 대형 4각 심형 OUTLET BOX에 수납 가능한 것이어야 한다.

6) 분배기 및 분기기중 사용하지 아니하는 단자에는 75Ω의 DUMMY 저항을 삽입하여야 한다.

3. 수납함

1) 수납함의 외함은 강판제로 하고 필요에 따라 접어 구부리기 또는 PRESS RIVET가공 또는 강제로서 보강하여야 한다.

2) 강판은 인산염 피막처리 등의 기초처리를 하고 표면이 보이는 부분은 합성수지 도장 마무리 또는 이와 동등 이상의 도장으로 하여야 하며 마무리 색은 지정색으로 한다.

4. 시  공

1) 텔레비젼 공청설비의 시공자는 시공하기전 공청지역의 수신 전계강도를 측정하여 지리적 특성으로 ANTENNA의 수신 전계강도가 적을 경우 ANTENNA의 위치를 수신전계강도가 양호한곳에 설치하고 최종 말단까지의 전계 손실을 계산하여 단말 유니트에서 전계강도 70dB이상으로 확보하여야 한다.

2) 텔레비젼 공청용 기기는 사용하기 전에 감독관에게 견본을 제시하여 특성을 확인한후 승인을 득  하여 사용한다.

3) 동축 케이블 배선도중 분배기, 분기기, 직렬 유니트 등의 아웃트렛트에 접속되기 전에 중간 배선 과정에서의 접속을 금한다.

4) 안테나는 스텐레스 27종으로 제작하여야 하며 소자 표면은 섬세하게 표면 처리가 되어야 한다.

5) 안테나의 조립에 사용되는 금구 및 볼트, 낫트 종류는 부식을 충분히 방지할 수 있도록 처리를         하여야 한다.

6) 안테나는 V.H.F 및 U.H.F 대역을 모두 수신할 수 있는 구조이어야 한다.

7) 수급자는 당해 설치 지역 난시청 여부를 건축 구조 공사가 완료된 후 적절한 방법으로 사전조사하여 감독관의 확인을 받는다.

8) 직열 UNIT의 취부높이는 바닥에서 중심까지 30Cm 를 표준으로 한다.

9) 동축케이블 배선은 입선시 케이블이 손상되지 않고 특성 임피던스에 나쁜 영향이 가지 않도록 관내 청소, 관 끝 부분 갈기 등을 하여야 한다.

10) 기기 수용 박스와 풀박스 내의 동축 케이블은 곡율 반경이 케이블 직경의 6배 이상이어야 한다.

제 6 장   방송 설비공사

1. 스피커 회로의 배선은 특기없는 한 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연전선 (HFIX)를 사용한다.

2. 본 공사에 사용하는 SPEAKER는 특기 없는 한 출력 5W의 것을 사용한다.

3. 전관방송에 설치되는 모든 스피커는 MATCHING TRANS를 내장하고 기기에서 나오는 입력단자는 HIGH      IMPEDANCE로 MATCHING 되어야 한다.

4. 스피커 취부 피스는 부식 방지를 위하여 아연도금 또는 PVC 코팅피스를 사용하여야 한다.

5. 천정 매입 스피커 위치는 조명기구, 환기구 및 감지기 등과 배열을 충분히 검토하여 시공하여야 한다.

6. MAIN AMP RACK에는 정전을 대비하여 전원공급이 차단되어도 1시간 이상 방송설비를 가동시킬수 있는비상전원을 갖추어야 한다.

7. 방송단자함 설치 높이는 바닥에서 함하단까지 50cm로 한다.

제 7 장   접 지 공 사

1. 접지저항

통신공사의 접지 저항치는 다음에 의한다.

기 기 명 칭	접 지 저 항 치	비 고
주 배 선 반 (MDF) 단 자 함 보 안 기 용 접 지 확 성 기 용 증 폭 기	10Ω 이하 300 “ 100 “ 100 “	제 1 종 접 지 제 3 종 접 지 “ “

2. 접지공사와 시공

가. 접지공사 종류에 따라 규격 및 재질은 별도 도면을 참고한다.

나. 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 금속관 또는 합성수지관 등에 넣어서 보호하여야 한다.

다. 접지선과 접지극과의 접속은 리베트 또는 납땜으로 견고하게 고정하여 부식하지 않도록 한다.

라. 피뢰침용 접지극 및 접지선에서 2m 이상 이격하여 설치하여야 한다.

3.  공통사항

가. 사용전선관의 재질은 설계도에 의한다.

나. 전선관용 부속품은 KS 규격에 적합하여야 하며 별도 지시가 없는한 박스류에는 박스커버를

사용하여야 한다.

다. 전선관의 부품은 관의 재질에 동등한 품질을 사용하여야 한다.