아파트 관리사무소 내 방재실의 스프링클러 헤드 설치 제외 가능 여부

성명OOO

등록일2017.02.07 12:34:44

처리상태완료

아파트의 관리사무소 내에 방재실이 설치되어 있고, 방화구획된 동 방재실에는 R형 수신기외에 비상방송용 랙, TV공시청 헤드엔드 랙, 홈넷시스템 중앙감시반, 원격검침시스템 랙 등이 함께 설치되어 있습니다.

상기의 랙과 감시반 등은 멀티 통신 방식으로 신호를 송수신하는 사실상의 통신설비에 해당하는 것으로, 화재 시 스프링클러 헤드가 작동할 경우 수손 등으로 그 기능이 정지되어 중앙 감시 및 제어 기능이 상실될 것입니다.

이 경우 스프링클러설비의 화재안전기준 제15조 제1항 제2호에 의한 통신기기실, 전자기기실, 기타 이와 유사한 장소로 보아 스프링클러 헤드를 제외하여야 할 것으로 사료되나 그 적용 여부를 답하여 주시기 바랍니다.

참고로 방재실의 면적은 20㎡ 정도이며, 스프링클러설비의 배제 여부와 관계 없이 적응성 청정소화기를 비치할 예정입니다.

처리결과

소방행정에 대한 깊은 관심에 감사드리며, 귀하께서 국민신문고를 통해 질의한 민원(1AA-1702-035656)에 대하여 다음과 같이 안내드립니다.

1. 귀하의 민원내용은 “ 아파트 관리사무소 내 방재실의 스프링클러 헤드 설치 제외 가능 여부 ”에 관한 것으로 이해됩니다.

2. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

- 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC103)제15조제1항제2호에 의해 통신기기실, 전자기기실, 기타 이와 유사한 장소에는 스프링클러헤드 설치를 제외할 수 있습니다.

- 헤드설치제외 조항은 스프링클러헤드의 설치가 전혀 필요하지 않은 장소, 스프링클러헤드를 설치하여도 효율성이 적은 장소 또는 스프링클러헤드를 설치하였을때 문제를 야기할 수 있는 장소 등을 열거한 것으로, 스프링클러헤드의 설치를 반드시 제외하도록 한 것이 아니라, 스프링클러헤드의 설치 여부를 탄력적으로 적용하도록 하기 위한 것입니다.

- 방재실에 스프링클러 헤드 설치시 수손피해등이 우려된다면, 헤드설치제외를 검토할 수 있다고 판단됩니다.

- 현장상황을 보다 자세하게 확인할 수 있는 관할소방서와 협의하시기 바랍니다.

※ 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 국민안전처 중앙소방본부 소방정책국 소방제도과<담당자 : 서주완(연락처 : 044-205-7256), 이메일: seo1214joo@korea.kr>로 문의하시거나 추가로 민원을 신청하시면 성심껏 답변 드리겠습니다.