답변 글

○ 평소 우리소방 업무에 많은 관심과 애정을 보내 주시는 데 대하여 진심으로     감사의 말씀을 드립니다.

○ 귀하께서 제기하신 민원과 관련하여 조사·확인한 결과를 다음과 같이 회신     하여 드립니다.

건물 간 전선의 화재 위험 여부 확인 요청의 건

√ 전기시설 화재위험여부 확인한 바,

√ 한국전력공사와 고객(상설매장)간의 전기사용계약에 의하여 전기를 사용     할 수 있는 최대범위(전기사용장소에 시설되어 있는 모든 전기설비용량     의 합계)로 계약전력 산정, 특 고압(300kw)으로 수전하고 있음을 확인      하였으며,

√ 최초(2013년 3월) 한국전기안전공사로부터 사용전 검사를 받았으며, 3년     1회 정기점검(2016년 3월) 실시 예정임을 확인 하였습니다.

√ 또한 전기시설 관리는 ㈜동북안전전기에 위탁하여 월1회 이상 정기적으로 점검     받고 있음을 확인하였고,

√ 전기시설의 옥내 간선을 보호하기위한 배선용차단기(과전류차단기) 및 누전

차단기가 설치되어 있음을 확인하였습니다.

※ 전기 인입시설은 건물 후면에 설치되어 있으며, 건물 정면 진입로 부분으로 통신선이 설치됨

2. 불법이나 편법으로 건축이나 증축(임시로 막아놓은 임시벽돌이 산만) 되었는지     여부 확인 요청의 건

√ 건축물대장 확인 및 현장조사 한 바,

√ 남양주시 건축녹지과-6161(2004.03.05.)호에 의거 신축 사용승인 되었으며,     건물현황은 철골조 구조/동물 및 식물  관련시설/1층 건물/2동(주1동 건축면적      335.61㎡, 주2동 건축면적 288.6㎡) 등재

√ 남양주시 건축과-45654(2009.12.01.)호에 의거 용도변경 위반으로 건축물표기,     행정명령 발부 및 현재 이행강제금 부과중임을 확인하였습니다.

※ 참고사항 : 현재 건축분야 타 민원제기 건(몽골텐트 사용 등)으로 남양주시 건축과                 조사 진행 중임을 확인함.

3. 추운 날씨에 난방에 따른 화재 위험 여부 확인 요청의 건

√ 난방기구 사용 확인한 바,

√ 석유난로 및 전열기구 사용은 발견하지 못했으며, 천장형 및 스탠드 냉난방기      사용하고 있음을 확인하였습니다.

※ 계약전력 산정 범위 내 사용

4. 소방시설(화재 설비) 적정설치 여부 확인 요청의 건

√ 소방시설 적정 설치 여부 확인 한 바,

√ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 1항 및      같은법 시행령 제15조에 의거

√ 특정소방대상물의 규모·용도· 및 수용인원 등을 고려하여 갖추어야 하는     소방시설의 종류를 규정하고 있는 바,

√ 건축물의 용도는 동물 및 식물관련시설이며, 연면적은 주1동 335.61㎡, 주2동      288.6㎡로 법정 소방시설은 소화기 설치대상에 해당됩니다.

√ 소화기는 각 매장마다 1대 이상 설치되어 있음을 확인하였으며, 유사시     사용할 수 있도록 각 매장마다 1대씩 추가 비치토록 지도하였습니다.

5. 화재보험 가입 여부 확인 요청의 건

√ 화재보험 가입 여부 확인 한 바,

√ 입점한 매장은 12개소로, 임대차 계약 시 화재보험 가입은 의무조항으로     규정하고 있음을 계약 약관 확인하였으며,

√ 현재 재계약 중인 대상 제외 전체 화재보험 가입하였음을 확인하였습니다.

※ 화재보험 가입은 소방서에서 규제하고 있지 않음

※ 화재 발생 등을 대비하여 무인경비시스템을 갖추고 있으며, 경비 1명이 24시간      순찰 근무중임.

○ 항상 소방업무에 지대한 관심을 가지고 애정을 표해주신데 대하여 다시 한 번       감사드리며,

○ 기타 문의사항은 남양주소방서 재난안전과 소방장 김도훈 (☎ 031-590-0332) 으로      연락 주시면 성실히 답변 드리도록 하겠습니다.

감사합니다.-