공기안전매트 점검방법

1. 공기안전매트 외관상 손상 또는 오염여부 확인

2. 공기안전매트 보조장비 동작여부 확인

▶ 전기팬식 → 전기팬과 전선릴 결합 후 동작여부 확인
→ 전선릴 피복 찢어지거나 꼬임 등 외관상태 확인

▶ 엔 진 식 → 발전기 동작여부 확인
→ 연료 보관량 적정여부 확인

▶ 실린더식 → 실린더 외관 부식 또는 균열유무 및 압력게이지 충압상태 확인
→ 공기호스 찢어짐 여부 등 확인

3. 공기안전매트 이동장비 관리상태 확인

▶ 수    레 → 바퀴가 타이어일 경우 공기압 유무 확인
→ 바퀴와 몸체 연결부 베어링 윤활 여부 확인

▶ 차    량 → 주차장소와 공기안전매트 보관장소 인접성 등 확인

4. 공기안전매트 보관장소 적정성 확인

- 보관장소의 접근성 확보를 위해 지상 1층 또는 외부진입이 가능한 층에 보관

- 관리에 용이하도록 관리사무소 또는 경비초소 등 직원 근무장소 인근에 보관

- 이동장비에 적재 시 작업공간 및 이동장비 배치공간, 보조장비와 함께 보관 가능여부
등을 고려하여 충분한 공간이 확보되는 장소에 보관

- 직사광선을 피하고 환기가 원활한 장소에 보관

- 공기안전매트 하부에 팔레트 등을 설치하여 곰팡이 등에 오염되지 않도록 조치

- 보관장소 식별이 용이하도록 출입구 또는 인근에 표지 설치

□ 공기안전매트 보관현황 체크리스트

아파트명	두산위브데스테이트				전화번호			031-244-5201
주소지	부천시 신흥로 190(중동)
건축물 현황	(층수) 25 / 4 (동수) 18 (연면적) 141.578.36㎡
아파트 준공연도 (세대수)	2006. 12. 11 (1,100 세대)				아파트 사용승인일			2007. 12. 10.
공기안전매트 관리 현황	보유수량	사용층수				제작년도			보조장비
	1	15				2005			전기팬 1 전선릴 1
	관리상태 (내용)		현재 보관장소					에어 공급방식
	불량 / 양호 (곰팡이등 오염 심함)		지하 3층 발전기실					전기팬식 엔진식 실린더식
조치결과	불량조치			이동장비			이동 후 보관장소
	외관 오염 제거 (사용가능)			카트			1층 (관리사무소)

□ 공기안전매트 보관사진

공기안전매트 관리상태	공기안전매트 보관장소
공기안전매트 이동장비	공기안전매트 전개사진