소방계획서 및 소방시설 외관점검표

•

•

제 1 편 ․ 소방계획서

Contents

제 2 편

소방시설 외관점검표

소방시설 외관점검표	33

소방시설 자체 점검 기록부	49

소방계획서

제 1 장  총 칙	5

제 2 장  화재의 예방	9

제 3 장  화재진압	12

제 4 장  소방안전관리 일반	13

제 5 장  벌 칙	14

※ 각종서식	15

제 1 편

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

▪ 제1장 총칙

▪ 제2장 화재의 예방

▪ 제3장 화재진압

▪ 제4장 소방안전관리 일반

▪ 제5장 벌칙

※ 각종서식

제 1 편  소방계획서

제 1 장  총  칙

제1조 (목적)

「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다.) 제20조 및 같은 법률 시행령 제24조에 따른 소방안전관리 업무전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 기관에서 발생하는 화재를 예방, 경계, 진압하여 화재로부터 인명과 재산을 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

건축물관리대장의 “건축물현황도”에 표시된 대지경계선안의 모든 건축물, 구조물, 공작물, 직원 및 출입자 등에 대하여 적용한다.

제3조 (지휘감독)

이 계획에 의한 소방안전관리 업무를 수행하는 소방안전관리자는 이 업무와 관련하여 상급직위자와 근무자를 지휘ㆍ통솔할 수 있다.

제4조 (소방안전관리자의 업무)

소방안전관리자는 법 제20조에 따른 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성 및 시행

② 자위소방대 및 초기대응체계의 구성․운영․교육

③ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설이나 그 밖의 소방관련 시설의 유지ㆍ관리

⑥ 화기(火氣) 취급의 감독

⑦ 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무)

① 우리 기관의 자위소방대(自衛消防隊) 조직은 다음과 같다.

② 아래 조직에 따른 자위소방대원은 당해 “조직별 임무”를 성실히 수행하여야 한다.

상시 근무ㆍ거주인원이 11명 이상인 곳

대장	기관장

(총원 :   명)

부대장	소방안전관리자

지휘반		진압반		대피유도반		구조구급반

야간, 공휴일 등 상시 근무ㆍ거주인원이 10명 이하인 곳

소방안전관리자

통보연락반, 대피유도반		소 화 반

[ 조직별 임무 ]

	임 무
대 장	자위소방대를 총괄 지휘ㆍ운용한다.
부대장	대장을 보좌하고, 대장이 부득이한 사유로 임무를 수행 할 수 없는 때에는 그 임무를 대행
지휘반	대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립·시행
진압반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압
구 조 구급반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치를 수행
대 피 유도반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피하도록 유도 ※ 장애인·노약자의 피난을 보조 할 수 있는 인력의 임무지정 포함
통 보 연락반	119 신고, 건물 내 화재발생 통보, 관계기관 및 관계자에게 연락

제6조 (소방대책 위원회 구성 등)

소방안전관리 업무 중 회의를 통해 심의ㆍ결정하는 사안이 있을 시 구성하며, 위원회의 구성, 회의 개최 등은 자체실정에 따라 운영하며 위원회에서 심의ㆍ결정된 사항은 지체 없이 시행한다.

[ 구성(  ), 미구성(  ) ]

대장	기관장 (위원장)
부대장	소방안전관리자 (부위원장)

위원(지휘반장)			위원(진압반장)			위원 (구조구급반장)			위원 (대피유도반장)

제 2 장  화재의 예방

제7조 (소방시설의 점검)

① 소방시설의 점검은「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」시행규칙 제18조 제1항 관련, 별표 1(소방시설등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검 방법․횟수 및 시기)의 규정에 의하여 실시한다.

② 기관장은 자체 소방점검 계획을 수립하여 월1회 이상 소방점검(외관점검)을 실시하고 그 기록을 2년간 보관하여야 한다.

③ 작동기능점검을 실시한 때에는 별지 제21호서식 『작동기능점검 실시 결과 보고서』를 30일 이내에 관할 소방서장에게 제출하여야 한다.

※ 작동기능점검표는 2년간 자체 보관

④ 종합정밀점검을 실시한 때에는 종합정밀점검표 사본을 30일 이내에 관할 소방서장에게 제출하여야 한다.

※ 별지 제21호의2서식『소방시설등 종합정밀점검 실시 결과 보고서』첨부

해당	구 분	점검일자	점검방법(점검자)
□	소방점검 (외관점검)
□	작동기능점검
□	종합정밀점검

제8조 (소방시설의 정비 보완)

기관장은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」및「국가화재안전기준」에 적합하게 소방시설을 설치ㆍ유지ㆍ관리하여야 하며, 적합하지 않은 시설 등에 대하여는 즉시 정비ㆍ보완하고 “소방시설 정비ㆍ보완 기록부”에 기록ㆍ유지 한다.

제9조 (화재예방을 위한 소방안전 순찰)

① 우리 기관에서는 화재를 미연에 방지하기 위해 매일 1회 이상 소방안전 순찰을 실시하며, 그 실시 결과를 일지에 기록ㆍ관리토록 한다.

② 순찰노선은 (  )개로 하며, 순찰함은 (  )개를 설치ㆍ운영한다.

제10조 (소방교육)

① 소방교육은 모든 근무자를 대상으로 실시한다.

② 소방교육은 연2회 이상 실시하며, “소방훈련ㆍ교육실시결과기록부”에 기록하고 그 결과를 2년간 보관한다. [실시(   )미실시(  )]

회차	일자	교 육 내 용	비 고

제11조 (소방안전 환경 조성)

우리 기관의 소방안전 환경은 다음과 같이 조성ㆍ운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막
	플 래 카 드
	입 간 판
유인물	표 어
	포 스 터
	경 고 문
	주 위 표 시
기 타 홍보물
불조심 홍보방송

제12조 (화기사용 제한)

① 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선 등의 건축공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자 하는 사람은 소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화재예방 상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 소방안전관리자는 화재예방 상 위험하다고 인정되는 행위를 하는 관계인의 행위를 금지ㆍ제한하거나, 안전조치를 취한 후 취급하도록 지도하여야 한다.

③ 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정 등)

화재예방 등을 위해 관계인외의 사람을 통제하거나 제한하는 장소는 다음과 같다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	내 용
통제구역 (보안 및 안전 상 중요한 곳)
제한구역 (출입에 안내가 요구되는 구역)

제 3 장  화재진압

제14조 (소방훈련)

① 우리 기관의 소방훈련은 소방교육과 [병행( ) 별도( )]실시한다.

② 연간 소방훈련은 연2회 이상 실시하며, 그 중 1회는 소방관서와 합동으로 실시하여야 한다.(다만, 상시 근무인원이 11인 이상인 경우에 한한다)

③ 훈련 후 강평을 실시하고 훈련결과는 별지 제12호서식의 “소방훈련ㆍ교육실시 결과기록부”에 기록하고 2년간 보관하여야 한다.

④ 소방훈련을 실시하는 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재 등을 갖춰야 한다.

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용 (취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	자위소방조직의 조직 별(분야별)로 실시하는 훈련
도상훈련	화재진압 작전도 등에 의해 실제 행동이 아닌 도면(서류) 등을 아용하여 가상으로 실시하는 훈련
종합훈련	상기의 훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)

[ 연간 소방훈련 계획 ]

월 종류	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
종합훈련
기초훈련
부분훈련
도상훈련

제15조 (화재발생시 행동요령)

① 우리 기관에 근무ㆍ거주하는 사람은 평소 화재예방에 힘써야 하며, 화재의 발생사실을 최초로 목격한 사람은 지체 없이 소방관서 등 관계기관에의 신고하여야 하며, 건물 내 화재발생 통보, 초기소화, 거주자 피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

최초목격자

건물 내 화재통보

및 119신고

소화 및 피난유도

➜

➜

② 화재발생 사실이 건물 내에 전파되면 제5조에 따라 편성 된 자위소방대는 그 조직별로 개별임무를 수행하여야 한다.

③ 소방안전관리자는 사업장별 실정에 적합한 세부 행동요령을 별도로 정할 수        있다.

제 4 장  소방안전관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지)

우리 기관에서 작성ㆍ유지하여야 하는 서식은 아래 사항 중 [   ]호로 한다.
(밑줄 그은 번호는 필수)

1. 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도

2. 소방시설 현황

3. 피난ㆍ방화시설 현황 및 피난 계획도

4. 화재발생 우려가 있는 설비의 현황

5. 소화기 관리대장

6. 소방시설 정비 보완 기록부

7. 위험물시설 현황

8. 구획된 실(室)별 화기책임자 지정 현황

9. 소방훈련ㆍ교육실시결과기록부(2년간 자체 보관)

10. 월별 소방안전 순찰 일지

11. 소방대책위원회 회의록

12. 소방시설 외관점검표(2년간 자체 보관)

13. 소방시설 작동기능점검표(2년간 자체보관)

※ 별지 제21호서식『작동기능점검 실시 결과 보고서』를 30일 이내 소방서장에게 제출

14. 소방시설 종합정밀점검표(30일 이내 소방서장에게 제출)

※ 별지 제21호의2서식『소방시설등 종합정밀점검 실시 결과 보고서』를 첨부

제17조 (공문서 및 관련문서의 보존관리)

소방안전관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 소방안전관리 업무수행에 필요한 문서 등을 성실히 보존ㆍ관리하여야 한다.

제 5 장  벌  칙

제18조 (명령 및 의무 불이행자에 대한 조치 등)

본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 소방안전관리 업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불 이행자에 대하여는 자체 내규에 의해 불이익 등의 필요한 조치를 취한다.

[별지 1]

건축물 기본현황

가. 기본현황
기관명							주소									전화
건축물 구 조			구조 지붕 층 동												부지면적 ㎡ 건축면적 ㎡
			특별피난계단수 개소, 경 사 로 개소, 승강기 개소 피 난 계 단 수 개소, 옥외계단 개소, 비상구 각 층 개소
화재보험 가 입			보험기간					회사명					가입대상					가입금액
관계인			기관명 (성명)					주소													비고
	소유자
	점유자
	관리자
소방안전 관리자		성 명			직위						자격증 종류									선임신고일
나. 동별ㆍ층별 현황
명칭 동/층				건물용도 및 명칭		건축물 구 조				내 장 마무리		층수		바닥면적 (㎡)			연면적 (㎡)					수용인원 (명)

소방시설 배치도

N

W4E

S

※ 각 소방시설 중 주요설비의 위치를 소방시설 도시기호에 의거, 층별 평면도를 작성한다.

[별지 2]

소 방 시 설 현 황 (1)

층별	바 닥 면 적 (㎡)	용도	소 화 설 비												경보설비
			소화기			옥 내 ㆍ 외 소 화 전	스프링클러 설비			포소화설비		가스계 소화설비			자동화재 탐지설비			비상방송설비	가스누설경보기
							습식 ㆍ 건식	준비 작동식 ㆍ 일제 살수식
			분말	자 동 소화장치	기타		헤 드 수 / 밸브	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	용기수	감지기	감지기		발신기
															열	연기
계

소 방 시 설 현 황 (2)

층별	바 닥 면 적 (㎡)	용도	피난설비						소화용수 설비		소 화 활 동 설 비
			피난기구	유도등		유도표지	비상조명등	휴대용조명등	상수도소화용수설비	기타수조	제연설비	연결 송수관 설비			연결 살수 설비		비상콘센트설비	무선통신보조설비	기타
			완강기	피난구	통로						구역	방수구	방수기구함		송수구	헤드
계

[별지 3]

피난 ․ 방화시설현황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방 화 문 (방화 셔터)	비상구	피난계단	특별피난계단	기타
현 시 설 수
기능고장 개소

□ 유지·관리를 위한 주요 확인 사항

• 피난시설 : 피난로 - 복도, 계단, 비상구 ⇒ 장애물 설치, 방치, 잠금장치

• 방화시설 : 화재확대 최소화 - 방화구획, 방화문, 방화셔터 ⇒ 변경, 철거

: 내장재 불연화 - 내부마감재료(불연·준불연·난연재료) 및 방염물품 ⇒ 일반목재, 합판 등으로 교체

• 위 반 시 : 200만원 이하의 과태료(변경, 폐쇄 행위자 처벌)

※ 방화구획 기준

구획종류	구획단위 「건축법 시행령」 제46조	구조
면적별	- 10층 이하 층 1,000m2 이내마다 구획 - 11층 이상 층 200m2 이내마다 구획	1. 내화구조의 바닥, 벽 2. 갑종방화문 3. 방화셔터
층 별	- 3층 이상의 모든 층은 층마다 구획 - 지하층은 층마다 구획
용도별	- 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 부분과 기타 부분사이의 구획

피난 계획도

N

W4E

S

※ 구조·층별·용도·수용인원·대피능력을 고려하고  1차로 수평으로 대피 시키고 2차로 수직으로 대피시키는 계획을 수립(장애인·노약자의 피난계획 등을 포함하여 피난층·피난시설의 위치·피난경로 설정)

[별지 4]

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치수량	사용기간	비 고
난 로
보일러
건조설비
변전설비
발전설비
가연성가스
기타설비

[별지 5]

소화기 관리 대장

층 또는 건물 동별	자체 관리번호	설치 위치	소화기 종류	규격	비고

[별지 6]

소방시설 정비ㆍ보완 기록부

부적합 사항		정비ㆍ보완내용	정비보완 일자
확인일자	항목

[별지 7]

위험물시설 현황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	생년월일		자격종류			자격번호			선임일자
나. 위험물시설 현황(위험물제조소 등의 완공검사필증 참조)
시설명		설치위치		위험물				소방시설
				유별	품명		수량

[별지 8]

구획된 실(室)별 화기책임자 지정현황

층별	용 도	화기책임자	서명 (인)	층별	용 도	화기책임자	서명 (인)

[별지 9]

소방훈련ㆍ교육 실시 결과 기록부 작성연월일 : . .
소방 대상물	기관명				소방안전관리 등 급			□ 공공 □ 특급 □ 1 급 □ 2급
	소 재 지
	구 조
관계인	기관 또는 법인명(성명)
	주 소
소방안전 관리자	성 명			선임일자
	직 위			자격구분
훈련ㆍ교육일시
교육․훈련 구 분		□ 자체훈련 □ 합동훈련		교육 구분		□ 자체교육 □ 그 밖의 교육
훈 련 통제관		(서명 또는 인)		교관		(서명 또는 인)
교 육 강 사		(서명 또는 인)
훈련 ․ 교육 실시사항 ○ 자위소방대 행동요령 - 화재예방요령, 화재 시 대처요령, 소방시설사용 훈련, 피난유도 계획
※ 작성요령 ․ 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련 시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ․ 교육ㆍ훈련 실시사항 : 훈련ㆍ교육의 일시ㆍ장소ㆍ대상인원 및 내용의 개요 기재

※ 본 서식은 2년간 보관하여야 함

[별지 10]

화재예방을 위한 소방안전 순찰

순찰노선

순찰노선
순 찰 함

자체점검사항

점검항목	세 부 내 용
소 방 시 설 유 지 관 리	○ 소화기는 정상 위치에 있는지 여부 ○ 수신기 및 각종 밸브류는 정상인지 여부 ○ 유도등(2선식)은 식별이 용이한지 여부
피난ㆍ방화시설 유 지 관 리	○ 소화전 주위 장애물 적치 여부 ○ 계단, 통로 및 복도 장애물 적치 여부 ○ 방화문, 방화셔터 주위 장애물 적치 여부
화재예방조치	○ 위험물 및 기타 가연물의 적정수납 및 보관여부 ○ 전기플러그 및 전기ㆍ전자제품 전원차단 여부 ○ 가스 중간밸브 차단 여부
화기취급감독	○ 화기취급 상태의 적정여부 - 이동식 난로/버너 - 전열기구 - 공사 중 소화기 비치
기 타	○ 소방안전 환경 표시(주의, 경고, 금연표시)
※ 특이사항(직원교육 등)

(    )월 순찰일지

일자	순찰자	순찰시간	정상여부	조치사항 등
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

[별지 11]

소방대책위원회 회의록

개 최 일 시			장 소
회 의 구 분			참석인원
심의할내용
심의 결정된 사항		조치책임부서		조 치 기 한		사 업 비
참석자 서명날인 위 원 장 : (서명/인) 소방안전관리자 : (서명/인) 위 원 : (서명/인) 위 원 : (서명/인) 위 원 : (서명/인)

제 2 편  소방시설 외관점검표

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

▪ 소방시설 외관점검표

▪ 소방시설 자체 점검 기록부

•

제 2 편 ․ 소방시설 외관점검표

[별지 5호 서식]

소 방 시 설 외 관 점 검 표

1. 소화기 정상:○ 불량:× 요정비:△											확 인 자
점 검 내 용		점 검 자
		점검월일
소화기	ㆍ점검표에 검사기일이 기재되어 있는가 ㆍ소화기 본체에는 검정인이 탈락되지 않았는가 ㆍ사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가 ㆍ용기본체의 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지 않은가 ㆍ설치장소에 소화기표시는 되어 있는가 ㆍ밸브 및 패킹이 노후되거나 탈락되지 않았는가 ㆍ노즐 등에 이물질이 끼어 있지는 않는가
자동소화장치	ㆍ소화약제 용기의 지시 압력치는 적정한가 ㆍ수신부의 설치장소 및 음향장치의 음량은 적정한가 ㆍ가스누설 시험 시 감지기는 작동하며 연료특성에 따른 적절한 설치위치 인가 ㆍ방출구에서 소화약제 방출 시 장애는 없는가 ㆍ가스차단밸브는 견고하며 정상적으로 개폐되는가

2. 옥내 ․ 외 소화전 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ소화전의 위치 표시등은 점등되어 있는가 ㆍ소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m 이하에 설치되어 있는가 ㆍ소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치되어 있는가 ㆍ수원은 정량 확보되어 있는가 ㆍ소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는가 ㆍ소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되지 않았는가 ㆍ결합부 등에서 누수되지 않았는가 ㆍ각 밸브의 개폐조작은 용이한가 ㆍ수동밸브의 경우 개폐상태를 알 수 있도록 표시가 되어 있는가

3. 스프링클러, 물분무, 포소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ수원은 정량 확보되어 있는가 ㆍ제어밸브는 개폐, 작동, 접근을 쉽게 할 수 있는가 ㆍ제어밸브 개폐상태는 정상인가 ㆍ제어밸브의 수압 및 공기압을 나타내는 계기가 정상압으로 유지되고 있는가 ㆍ배관 및 헤드의 유수는 없는가 ㆍ동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는가 ㆍ헤드주위에는 작동에 필요한 공간이 확보되어 있으며 살수에 방해가 되는 장애물은 없는가

4. 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ기동용기는 조작장치와 직결되어 있는가 ㆍ기동용기의 봉판은 밀봉되어 있는가 ㆍ가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향으로 되어 있는가 ㆍ원격조정 장치는 이상 없는가 ㆍ안전밸브는 파손 변형되지 않았는가 ㆍ압력스위치는 이상 없는가 ㆍ소화약제량은 충분한가 ㆍ방출표시등 작동은 이상이 없는가 ㆍ수신반의 도통시험 및 동작시험 시 이상 없는가 ㆍ비상전원은 이상 없는가

5. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람도를 비치 하였는가 ㆍ수신기 부근에 조작 상 지장을 주는 장애물은 없는가 ㆍ수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가 ㆍ감지기는 유효하게 화재발생을 감지할 수 있도록 설치 되었는가 ㆍ연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가 ㆍ발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가 ㆍ비상전원이 방전되고 있지 않았는가

6. 누전경보기 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ수신기는 점검이 용이한가 ㆍ건축물의 인입구 배선마다 또는 제2종 접지선마다 연결되어 있는가 ㆍ각 경계회로에 연결되어 있는 누전경보기는 이상없는가

7. 피난설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ피난기구의 사용방법은 표시되어 있는가 ㆍ피난기구의 설치장소와 장치구의 표시는 잘되어 있는가 ㆍ피난기구 및 고정 장치는 노후, 파손, 변형 되지 않았는가 ㆍ비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되는가 ㆍ통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가 ㆍ비상구나 출입구 등의 부근에 케텐 거울 등을 장치하지 않았는가 ㆍ옥외계단은 노후 되었거나 파손되어 있지 않았는가 ㆍ유도등 및 유도표지는 파손, 변형, 탈락되지 않았으며, 유도등의 전원은 항상 점등되어 있는가(3선식 배선은 예외)

8. 소화용수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ저수탱크는 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장이 없는가 ㆍ소화용수는 만수되어 있는가 ㆍ사용에 지장이 있는 장애물이 방치되어 있지 않은가 ㆍ소방차가 2m이내의 지점까지 접근이 가능한가 ㆍ소화수조에는 적당한 크기의 흡수관 투입구가 설치되어 있는가 ㆍ흡수관 투입구에 “흡수관 투입구” 라는 표지가 되어 있는가

9. 제연설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ각 제연구역의 공기유입구는 이상 없는가 ㆍ제연경계벽 및 자동폐쇄식 갑종방화문은 이상 없는가 ㆍ배연기가 가열될 우려가 있는 부분은 설치되어 있지 않은가 ㆍ배연용 풍도는 파손, 변형된 부분이 없는가 ㆍ비상전원은 이상 없는가

10. 연결송수관, 연결살수설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ소방펌프차량은 쉽게 접근할 수 있는가 ㆍ사용에 지장이 없는가 ㆍ송수구에는 나사식 보호용 덮개가 부착되어 있는가 ㆍ가압송수장치는 이상 없으며 전원은 단절되어 있지 않은가 ㆍ방수용 기구함 속에는 15m 호스 5개 이상, 노즐 2개 이상이 수납되어 있는가 ㆍ방수용 기구함에 표시된“방수 기구함”표지는 이상 없는가 ㆍ살수헤드의 살수에 지장이 있는 장애물은 없는가 ㆍ송수구에 소방펌프차가 쉽게 접근할 수 있으며 “연결살수설비용 송수구”표지는 이상 없는가 ㆍ하나의 송수구역의 부착헤드는 개방형 또는 폐쇄형 헤드의 어느 것이든 하나의 종류로 되어 있는가 ㆍ송수구역표시 계통도가 설치 되었는가 ㆍ살수헤드가 파손, 탈락된 부분은 없는가

11. 비상콘센트 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ3상 교류 200, 300V(볼트)로서 30A(암페어)이상 및 단상교류 100, 200V(볼트)로서 15A 이상의 전기가 공급되고 있는가 ㆍ콘센트의 플러그는 3상 교류 200, 300V에는 4극 또는 3극 플러그, 단상교류 100, 200V에는 2극 플러그에 적합한 것으로 되었는가 ㆍ매입식 보호함안에 설치 되었는가 ㆍ보호함 표면에 표시된 “비상콘센트”표지는 이상 없는가 ㆍ보호함 상부에 설치된 적색표시등은 점등되어 있는가 ㆍ비상전원은 이상 없는가

12. 위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ외인의 출입이 통제되고 있는가 ㆍ불필요한 가연물이 방치되어 있지는 않은가 ㆍ전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지는 이상 없는가 ㆍ차광 및 환기 설비는 이상 없는가 ㆍ용기의 전도 및 배관의 충격, 마찰 또는 가열의 위험성은 없는가 ㆍ보호액속에 보존되어야 할 위험물은 보호액 속에 보관되어 있는가 ㆍ기름찌꺼기나 폐액은 방치되고 있지 않은가 ㆍ제1류 : 위험물은 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치가 되어 있는가 ㆍ제2류 : 산화재와의 접촉 고온체와 접근에 대한 방치조치가 되어 있는가 ㆍ제3류 : 물과의 접촉방지에 대한 조치가 되어 있는가 ㆍ제4류 : 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치가 되어 있는가 ㆍ제5류 : 불티, 불꽃 및 고온체와 접근방지 조치가 되어 있는가 ㆍ제6류 : 가연물과 접촉 방지 조치가 되어 있는가 ㆍ위험물안전관리자 입회하에 위험물을 취급하고 있는가

13. 화기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보하고 있는가 ㆍ가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 되었는가 ㆍ불연재료로 만든 받침대 위에 설치되었는가 ㆍ연료탱크는 연소기로부터 2m이상의 수평 거리를 확보 하였는가 ㆍ채광 및 환기설비가 되어 있는가 ㆍ소방안전 환경조성 및 주의, 경고표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

14. 가연성 가스시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ용기는 채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 설치되어 있는가 ㆍ가스누설 경보기가 설치되어 있는가 ㆍ용기, 배관, 밸브 및 연소기는 파손, 변형, 노후 또는 부식되지는 않았는가 ㆍ환기설비는 되어 있는가 ㆍ소방안전 환경조성 및 주의, 경고 표시가 부착되어 있으며 파손된 부분은 없는가

15. 전기시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ개폐기는 정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기를 사용하고 있는가 ㆍ전선은 규격 전선을 사용하고 있는가 ㆍ전선의 노후, 단락 된 곳은 없는가 ㆍ각 전등군마다 점멸기를 설치 하였는가 ㆍ소방안전 환경조성 및 주위 경고 표시가 설치되어 있으며 파손된 부분은 없는가 ㆍ전기주임 등이 상주 근무하고 있는가

16. 방화시설 정상:○ 불량:× 요정비:△										확 인 자
점 검 내 용	점 검 자
	점검월일
ㆍ내장재는 불연화되어 있는가 ㆍ층별, 면적별, 용도별 방화구획은 되어있는가 ㆍ방화구획을 관통하는 각종 덕트에 방화댐퍼는 설치되어 있는가 ㆍ방화문의 문틀은 불연 재료로 되어있고, 틈은 생기지 아니하는가 ㆍ피난계단구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 ㆍ비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용하고 있지는 않은가 ㆍ비상용 승강기는 적법하게 설치되어 있는가

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

[별지 6호 서식]

소방시설 자체 점검 기록부

① 점검일자	② 점검시설	③ 점검내용	④ 점검결과	⑤ 결과조치	⑥ 비 고

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

점검 담당자 :                     (서명 또는 인)

관리 책임자 :                     (서명 또는 인)