붙임	자동으로 닫히는 방화문 구조에 대한 질의

□ 질의배경

○ `10. 4. 7. 「건축물방화구조규칙」 개정 이후 화재감지기(자동화재탐지설비)*가

설치된 대상에 열에 녹는 퓨즈타입의 방화문을 설치하는 경우 화재 발생 후

방화문까지 열이 전달되어 퓨즈가 녹는 속도보다 화재감지기의 감지속도가

빠르기에 퓨즈타입의 방화문을 가장 신속하게 감지하는 구조로 인정해야 하는지

해석에 논란이 있음

* 자동화재탐지설비 : 화재에 의해 발생되는 열, 연기 또는 불꽃을 감지기가 화재로 인식하고

경종 등의 음향장치를 작동해 경보를 하는 설비로 수신기, , 감지기, 발신기 및 음향장치 등으로 구성

○ 자동으로 닫히는 방화문의 구조

화재 감지기와 연동된 방화문	퓨즈 타입 도어클로저 설치 방화문

- 감지기 연동 : 화재로 인한 열, 연기 또는 불꽃 등을 거실 등에 설치된

감지기가 인식하면 방화문이 닫히는 구조

- 퓨즈타입 도어클로저 : 도어클로저 내 설치된 퓨즈가 70℃의 열에 용해되면서

방화문이 닫히는 구조(화재로 인한 열이 방화문까지 전달되어야 함)

□ 질의사항

1. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조

방화구획 설치기준 연혁에 따른 개정 이유

○ 방화문 설치기준 연혁 (자동적으로 닫히는 구조 관련)

`99. 5. 7. 제정	⇨	`10. 4. 7. 개정	⇨	`19. 8. 6. 개정
연기발생 또는 온도의 상승으로 자동적으로 닫히는 구조		연기, 온도, 불꽃 등을 가장 신속하게 감지하여 자동적으로 닫히는 구조		연기 또는 불꽃을 감지하여 닫히는 구조 예외) 온도를 감지하여 닫히는 구조

○ 질의내용

1) `10. 4. 7. 방화구획 설치기준 개정 취지(목적)

2) `19. 8. 6. 방화구획 설치기준 개정 취지(목적)

2. `10. 4. 7. 개정된 방화구획 기준 관련 질의

○ 해석대상 법령조문

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조(방화구획의 설치기준) <`10.4.7.개정>

② 제1항에 따른 방화구획은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

1. 영 제46조의 규정에 의한 방화구획으로 사용하는 제26조에 따른 갑종방화문은 언제나

닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기, 온도, 불꽃 등을 가장 신속하게 감지하여

자동적으로 닫히는 구조로 할 것

○ 질의내용

1) 화재로 인한 연기, 온도, 불꽃 등을 가장 신속하게 감지한다는 의미는?
(감지방법이 화재감지기를 의미하는 것인지, 기타 다른 방법도 인정하는지?)

2) 화재감지기에 의한 방법외에 열에 의해 녹는 퓨즈 타입을 온도를 감지한 것으로 해석 가능한지?

3) 연기, 온도, 불꽃 등의 화재감지기가 설치된 장소에 감지기를 방화문과 연동하지 않고 퓨즈 타입의 방화문을 설치하는 경우 가장 신속하게 감지한 것으로 해석 가능한지?

4) 연기, 온도, 불꽃 등을 감지할 수 있는 화재감지기 등이 설치되지 않은 장소의 경우 퓨즈 타입을 가장 신속하게 감지한 것으로 해석할 수 있는지?

3. `19. 8. 6. 개정된 방화구획 기준 관련 질의

○ 해석대상 법령조문

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조(방화구획의 설치기준) <`19.8.6.개정>

② 제1항에 따른 방화구획은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다.

1. 영 제46조에 따른 방화구획으로 사용하는 제26조에 따른 갑종방화문은 언제나 닫힌

상태를 유지하거나 화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로

할 것. 다만, 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 없는 경우에는

온도를 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 있다.

○ 질의내용

1) 연기 또는 불꽃을 감지하는 방법이 화재감지기에 의한 방법을 의미하는지?

2) 연기 또는 불꽃을 감지할 수 없는 경우라고 하면 연기 또는 불꽃을 감지하는 화재감지기가 설치되지 않은 장소를 의미하는지?
(온도를 감지하는 화재감지기는 인정 안되는지?)

3) 열에 의해 녹는 퓨즈 타입을 온도 감지로 인정하는 경우 연기 또는 불꽃을 감지하는 화재감지기가 설치된 장소에 감지기와 연동 없이 퓨즈 타입의 방화문을 설치해도 같은 온도를 감지하는 것이기에 방화구획 설치 기준에 적합한 것으로 인정 가능한지?

4) 온도를 감지하는 화재감지기가 설치된 장소에도 퓨즈 타입의 방화문을 설치해도 되는지?

≪ 관원 질의에 대한 검토 의견 ≫

‘10.4.7 개정된 방화구획 기준 관련 질의

□ 질의 내용 및 검토 의견

ㅇ 화재로 인한 연기, 온도, 불꽃 등을 가장 신속하게 감지한다는 의미는?

(감지방법이 화재감지기를 의미하는 것인지, 기타 다른 방법도 인정하는지?)

- 공간의 특성에 따라 연기, 온도, 불꽃 감지 중 가장 신속한 감지 방법을 의미하며, 별도로 특정 방법에 대해 규정하고 있지는 않음

ㅇ 화재감지기에 의한 방법 외에 열에 의해 녹는 퓨즈 타입을 온도를 감지한 것으로 해석 가능한지?

- 열에 의해 녹는 퓨즈 타입이 해당 공간의 특성 상 화재를 가장 빠르게 감지하는 방법이라면 설치가 가능할 것

ㅇ 연기, 온도, 불꽃 등의 화재감지기가 설치된 장소에 감지기를 방화문과 연동하지 않고 퓨즈 타입의 방화문을 설치하는 경우 가장 신속하게 감지한 것으로 해석 가능한지?

- 화재감지기가 퓨즈 타입보다 더 신속하게 화재를 감지하는 방식이라면, 감지기를 방화문과 연동하는 것이 적합할 것

ㅇ 연기, 온도, 불꽃 등을 감지할 수 있는 화재감지기 등이 설치되지 않은 장소의 경우 퓨즈 타입을 가장 신속하게 감지한 것으로 해석할 수 있는지?

- 공간의 특성 상 연기, 온도, 불꽃 등을 감지할 수 있는 화재감지기 등이 설치가 불가하여 퓨즈 타입이 가장 신속하게 감지하는 것이라면 가능할 것

‘19.8.7 개정된 방화구획 기준 관련 질의

□ 질의 내용 및 검토 의견

ㅇ 연기 또는 불꽃을 감지하는 방법이 화재감지기에 의한 방법을 의미하는지?

- 별도로 특정 방법에 대해 규정하고 있지는 않으나, 화재감지기에 의한 방법이 가능할 것

ㅇ 연기 또는 불꽃을 감지할 수 없는 경우라고 하면 연기 또는 불꽃을 감지하는 화재감지기가 설치되지 않은 장소를 의미하는지?

(온도를 감지하는 화재감지기는 인정 안되는지?)

- 공간의 특성 상 화재감지기 등을 통한 연기 또는 불꽃 감지가 어려운 경우 또는 구조적으로 연기 또는 불꽃 감지를 통해 자동으로 닫히는 구조로 할 수 없는 경우를 의미

ㅇ 열에 의해 녹는 퓨즈 타입을 온도 감지로 인정하는 경우 연기 또는 불꽃을 감지하는 화재감지기가 설치된 장소에 감지기와 연동 없이 퓨즈 타입의 방화문을 설치해도 같은 온도를 감지하는 것이기에 방화구획 설치 기준에 적합한 것으로 인정 가능한지?

- 연기 또는 불꽃을 감지하도록 하는 것이 원칙(온도 감지는 예외)이므로 공간의 특성 상 연기 또는 불꽃을 감지하는 화재감지기와의 연동이 가능하다면, 연동하는 것이 적합할 것

ㅇ 온도를 감지하는 화재감지기가 설치된 장소에도 퓨즈 타입의 방화문을 설치해도 되는지?

- ’19.8.7 제·개정 이유에 따르면 화재시 연기 또는 불꽃의 감지가 먼저 이루어지므로 방화구획의 실효성 확보를 위해 보다 신속한 연기 또는 불꽃 감지를 원칙으로 규정하였음

- 개정의 취지를 미루어 보았을 때, 공간의 특성 상 온도를 감지하는 화재감지기가 퓨즈 타입보다 신속하게 화재를 감지한다면 화재감지기와 연동하는 것이 적합할 것