지하구의 화재안전기준 업무적용 지침

2021. 12

(소방분석제도과)

1	추진배경

○ 2018년 11월 24일 발생한 KT 아현지사 지하구 화재사고를 계기로 지하구 내 감지기 성능 강화, 연소방지설비 설치 확대 등 안전기준 강화 필요성이 대두되어

○ 지하구 관련 기준들이 다수 포함되어 있는 「연소방지설비의 화재안전기준(NFSC 506)」을 폐지하고, 지하구 관련 화재안전 규정을 포괄적으로 정하는 지하구 전용의 화재안전기준으로 전부 개정(2021.1.15.)되었으나,

○ 개정사항 중 일부 기준을 적용하는데 혼선이 발생하고 있어 이를 명확히 하고자 본 지침을 시달함.

2	세부내용

□ 연소방지설비의 헤드 설치기준

제7조(연소방지설비) ② 연소방지설비의 헤드는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 천장 또는 벽면에 설치할 것

2. 헤드간의 수평거리는 연소방지설비 전용헤드의 경우에는 2m 이하, 스프링클러헤드의 경우에는 1.5m 이하로 할 것

3. 소방대원의 출입이 가능한 환기구ㆍ작업구마다 지하구의 양쪽방향으로 살수헤드를 설정하되, 한쪽 방향의 살수구역의 길이는 3m 이상으로 할 것. 다만, 환기구 사이의 간격이 700m를 초과할 경우에는 700m 이내마다 살수구역을 설정하되, 지하구의 구조를 고려하여 방화벽을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 연소방지설비 전용헤드를 설치할 경우에는 「소화설비용헤드의 성능인증 및 제품검사 기술기준」에 적합한 ‘살수헤드’를 설치할 것

○ 소방대원의 출입이 가능한 환기구ㆍ작업구란?

- 「건축물방화구조규칙」 제18조의2(소방관 진입창)을 근거로 한 변의 길이는 90cm 이상이고, 다른 한 변의 길이는 1.2m 이상인 것

0.9 m 이상 1.2 m 이상	0.9 m 미만
소방대원의 출입이 가능한 경우	소방대원의 출입이 불가능한 경우
0.9 m 이상 1.2 m 이상
소방대원의 출입이 가능한 경우	내경(內徑) 측정 구간 : D 구간

○ 지하구의 구조를 고려하여 방화벽을 설치한 경우란?

- 소방대원의 출입이 가능한 환기구(작업구)마다 지하구의 양쪽방향으로 살수구역을 설정해야 하나, ① 환기구(작업구)와 인접(수평거리 20m 이내)하여 방화벽이 설치된 경우와 ② 본선의 종점(단)에 설치되는 지하구의 길이가 수평거리 20m 이내 인 경우에는 연소방지헤드 설치제외 가능함

인접하여 방화벽이 설치된 경우	종점(단) 길이가 20m 이내인 경우

□ 연소방지재의 난연성능 기준

제8조(연소방지재) 지하구 내에 설치하는 케이블ㆍ전선 등에는 다음 각 호의 기준에 따라 연소방지재를 설치하여야 한다. 다만, 케이블ㆍ전선 등을 다음 제1호의 난연성능 이상을 충족하는 것으로 설치한 경우에는 연소방지재를 설치하지 않을 수 있다.

1. 연소방지재는 한국산업표준(KS C IEC 60332-3-24)에서 정한 난연성능 이상의 제품을 사용하되 다음 각 목의 기준을 충족하여야 한다.

가. 시험에 사용되는 연소방지재는 시료(케이블 등)의 아래쪽(점화원으로부터 가까운 쪽)으로부터 30cm 지점부터 부착 또는 설치되어야 한다.

나. 시험에 사용되는 시료(케이블 등)의 단면적은 325㎟로 한다.

다. 시험성적서의 유효기간은 발급 후 3년으로 한다.

○ 연소방지재의 난연성능 적용기준은?

- 소방시설법 시행일(’20.12.10) 이후 설치되는 지하구는 한국산업표준(KS C IEC 60332-3-24)에 따른 난연성능 이상의 제품*을사용하도록 하고,

- 기존대상에 설치된 연소방지재가 한국산업표준(KS C IEC 603 32-3-22ㆍ23) 외에 IEEE* 규격(IEEE-383 등)의 난연성능을 만족하는 경우, 한국산업표준(KS C IEC 60332-3-24)의 기준을 충족한 것으로 간주함

* 전기전자기술자협회(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)는 미국 소재 전문가들의 국제조직으로 전기 전자에 대한 표준을 공표하여, 산업기기 간의 표준화를 구현함

※ 난연성능 시험기준

시험조건
구 분	KS C IEC 60332-3-22 [Category A]	KS C IEC 60332-3-23 [Category B]	KS C IEC 60332-3-24 [Category C]	IEEE-383 (1974)
비금속재료의 체적(L/m)	7.0	3.5	1.5	-
연소시간	40분		20분
성능기준	3.5m 시료 中 2.5m 이하로 연소			2.4±0.1m 시료가 전소되지 않아야 함
KS C IEC 60332-3-22ㆍ23은 KS C IEC 60332-3-24 이상의 난연성능임

□ 방화벽의 설치기준

제9조(방화벽) 방화벽은 다음 각 호에 따라 설치하고 항상 닫힌 상태를 유지하거나 자동폐쇄장치에 의하여 화재 신호를 받으면 자동으로 닫히는 구조로 하여야 한다.

1. 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것

2. 방화벽의 출입문은 갑종방화문으로 설치할 것

3. 방화벽을 관통하는 케이블ㆍ전선 등에는 국토교통부 고시(내화구조의 인정 및 관리기준)에 따라 내화충전 구조로 마감할 것

4. 방화벽은 분기구 및 국사ㆍ변전소 등의 건축물과 지하구가 연결되는 부위(건축물로부터 20m 이내)에 설치할 것

5. 자동폐쇄장치를 사용하는 경우에는「자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치할 것

○ 방화벽의 세부 설치 위치는?

- 건축물과 지하구가 연결되는 부위에 설치하는 방화벽은 건축물로부터 수평거리 20m 이내에 설치함

- 본선에서 분기된 지선이 건축물과 연결되고 분기구에서 건축물 사이의 수평거리가 20m 이하인 경우 ① 분기구 또는 ② 건축물 연결부분 중 1개소에 설치 가능

건축물과 지하구가 연결되는 부위	① 또는 ② 모두 가능

* 녹색선 - 방화벽

- 본선에서 지선이 분기되는 경우 ① 분기된 위치(지선)에 방화벽을 설치하는 것이 원칙이나, 케이블·통신선의 굴곡반경을 고려하여 ② 분기된 지점으로부터 20m 이내에 방화벽 설치 가능함

- 본선에서 분기된 지선의 길이가 20m 이하인 경우에는 방화벽 설치를 제외할 수 있음

①(원칙), ②(가능)	지선 길이가 20m 이하인 경우

* 녹색선 - 방화벽

□ 통합감시시설의 설치기준

제11조(통합감시시설) 통합감시시설은 다음 각 호의 기준에 따라 설치한다.

1. 소방관서와 지하구의 통제실 간에 화재 등 소방활동과 관련된 정보를 상시 교환할 수 있는 정보통신망을 구축할 것

2. 제1호의 정보통신망(무선통신망을 포함한다)은 광케이블 또는 이와 유사한 성능을 가진 선로일 것

3. 수신기는 지하구의 통제실에 설치하되 화재신호, 경보, 발화지점 등 수신기에 표시되는 정보가 [별표1]에 적합한 방식으로 119상황실이 있는 관할 소방관서의 정보통신장치에 표시되도록 할 것

○ 관할 소방서에서 지하구 수신기를 제어할 수 있어야 하는지?

- 별도의 제어 기능은 요구되지 않으나, 지하구의 수신기에서 수신하는 화재 신호, 경보, 발화지점, 송수구 위치, 진입 위치 등을 119 상황실의 모니터를 통해 확인할 수 있을 것

(발화지점을 확대하여 확인할 수 있는 기능은 갖출 것)

3	행정사항

○ 이 지침에 따라 기존 지하구에 설치하는 소방시설 등에 대한 강화된 기준 적용 등 지하구의 화재안전기준 관련 업무처리를 철저히 하시기 바랍니다.