가스계소화설비 기술기준 특례적용 지침

＜ ’22. 1. 3., 소방청 ＞

본 지침은 가스계소화설비 소화약제 허용범위 확대 적용을 위한 한시적 기준임

□ 적용 기간

○ ’22. 1. 3.부터 「위험물안전관리에 관한 세부기준」의 관련 규정이 개정‧시행되는 시점까지 적용함

□ 관련 규정

○「위험물안전관리법 시행규칙」제47조

○「위험물안전관리에 관한 세부기준」제134조, 제135조

□ 특례적용 지침

○ (원칙) 전역방출방식의 불활성가스소화설비 및 할로겐화물소화설비를 설치함에 있어서 방호구획 체적 1,000㎥ 이상의 제4류 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등에 사용하는 소화약제를 불활성가스소화설비는 이산화탄소로, 할로겐화물소화설비는 하론 2402, 하론1211 또는 하론1301로 한정하고 있음

○ (특례)「가스계소화설비 설계프로그램의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 경우에 한하여 방호구획 체적 1,000㎥ 이상의 제4류 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등에 사용하는 소화약제를 불활성가스소화설비는 IG-100, IG-55, IG-541과 할로겐화물소화설비는 HFC-23, HFC-125, HFC-227ea 또는 FK-5-1-12로 확대 적용 가능함

□ 업무처리 지침

○ 특례적용을 심사함에 있어서 다음 각 호의 서류를 확인 할 것

1.「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」별지 제12호서식의 성능인증서   ※ 별첨 1 참조

2.「소방용품의 품질관리 등에 관한 업무세칙」별지 제6호서식의 검사(시험)성적서   ※ 별첨 2 참조

3.「소방용품의 품질관리 등에 관한 업무세칙」별지 제9호서식의 가스계소화설비설계프로그램 제품검사결과서  ※ 별첨 3 참조 <끝>

[별첨 1 – 성능인증서]

■ 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 [별지 제12호서식] <개정 2017. 2. 15.>

제        호

성  능  인  증  서

신청인  성        명:

상        호:

사업장  주소:

「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제39조제1항ㆍ제6항「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제17조제1항 및 제18조제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 성능을 (인증, 변경인증)합니다.

1. 품        명:

2. 형        식:

3. 성능인증번호:

4. 조        건:

5. 비        고: (성능인증의 변경인증은 변경 전 성능인증번호 기재)

년    월    일

한국소방산업기술원	직인

210mm×297mm[백상지(150g/㎡)]

[별첨 2 – 검사(시험)성적서]

[별첨 3 – 가스계소화설비설계프로그램 제품검사결과서]