붙임3		비화재경보 발생대상 안내문

비화재경보 발생대상 안내문

비화재경보로 인한 소방출동이 끊임없이 발생하여 소방력 손실 및 안전불감증이 초래되고 있습니다. 이를 방지하고자, 아래와 같이 장소별 적응성 감지기 선정 및 해결방안에 대해 안내 드리니 관계인의 적극적인 안전관리와 자발적인 협조를 부탁드립니다.

■ 경보기별 비화재보 경보가 잦은 장소

광전식 연기감지기		차동식 열감지기		정온식 열감지기
▸ 음식조리, 흡연장소 인근 ▸ 드레스품(샤워실 인근) ▸ 에어컨 인근(밀접 배치) ▸ 먼지 유발 장소		▸ 발코니, 실외기실 ▸ 에어컨 인근(에어턴 작동중 현관문 또는 창문 개방)		▸ 실외기실(여름철)

■ 장소별 적응성 감지기 및 해결방안

앞으로도 화재예방에 많은 관심과 격려를 부탁드리며, 본 업무와 관련하여 궁금한 사항은 성남소방서 소방안전특별점검단으로 연락(☎031-720-0361)주시기 바랍니다.

성남소방서장

참고		비화재경보 발생 시 소방안전관리자 대처 매뉴얼

순서	대처방법	세부내용
음향장치(사이렌, 경종) 작동
1	수신기 확인	평상시	화재 감지 시
		① 전압정상등 점등 ② 전원정상등 점등	① 화재표시등 추가 점등 ② 지구표시등 추가 점등
2	화재 여부 확인	□ 지구표시등 점등구역으로 이동하여 화재여부 확인 〇 화재 시 → 대피 후 화재신고 〇 비화재 시 → 수신기로 이동
3	음향장치 정지	□ 주경종, 지구경종 정지 버튼 작동
		작동 전	작동 후
		① 주경종 정지 버튼 누름 ② 지구경종 정지 버튼 누름	① 주·지구경종 정지등 점등 확인 ② 스위치주의등 점등 확인 ☞ 음향장치(경종) 일시 정지

순서	대처방법	세부내용
4	비화재보 원인제거	□ 감지기 확인
		① 감지기 동작표시등 확인	② 감지기 탈부착 ※ 이물질 제거 또는 교체
		□ 발신기 확인
		① 발신기 동작표시등 확인	② 누름버튼 복구 ※ 눌려있는 경우 원위치
5	수신기 복구	수신기 복구	점등상태 최종 확인
		① 화재복구 버튼 누름 ② 주경종 정지 버튼 누름 ③ 지구경종 정지 버튼 누름	① 화재표시등 소등 확인 ② 지구표시등 소등 확인 ③ 스위치주의등 소등 확인

※ 수신기가 복구되지 않을 경우 점검업체 의뢰