자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 일부개정고시(안)

1. 개정이유

자동화재탐지설비 지구음향장치인 경종 배선의 단락에 따른 보호장치 기준이 없어 하나의 층에 지구경종 배선 단락 시 다른 층의 화재통보에 지장이 있어 이를 개선하고, “우선경보방식” 적용 대상은 화재층과 직상층 外 층에 대하여 음향장치가 작동되지 않아 피난상 장애 발생 우려가 있어 대상을 조정하는 등 현행 제도운영상 나타난 일부 미비점을 개선하고자 화재안전기준을 개정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 하나의 층에 지구경종 배선 단락 시 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 기준을 개선함(안 제5조)

나. “우선경보방식” 설치 대상을 층수가 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의 특정소방대상물로 조정 및 경보대상을 발화층과 그 직상 4개층에 경보를 발하도록 기준을 개선함(안 제8조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률, 동법 시행령

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 해당 없음

소방청고시  제2022-10호

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 일부개정고시안

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제1항제2호를 삭제하고, 같은 조 제3항에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향장치 또는 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 유효한 조치를 할 것

제8조제1항제2호 각 목 외의 부분 중 “5층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는”을 “11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의”로 하고, 같은 호 가목 및 나목 중 “직상층”을 각각 “직상 4개층”으로 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제8조제1항제2호의 개정규정은 발령 후 9개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 고시는 이 고시 시행 후 특정소방대상물의 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선의 허가·협의를 신청하거나 신고하는 경우부터 적용한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제5조(수신기) ① 자동화재탐지설비의 수신기는 다음 각 호의 기준에 적합한 것으로 설치하여야 한다.	제5조(수신기) ① -----------------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 4층 이상의 특정소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치할 것	2. <삭 제>
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 수신기는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.	③ -----------------------------------------.
1. ∼ 8. (생 략)	1. ∼ 8. (현행과 같음)
<신 설>	9. 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향장치 또는 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 유효한 조치를 할 것
제8조(음향장치 및 시각경보장치) ① 자동화재탐지설비의 음향장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.	제8조(음향장치 및 시각경보장치) ① ----------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 층수가 5층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는 특정소방대상물은 다음 각목에 따라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다.	2. ---- 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의 -------------------------------------------------------------.
가. 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 경보를 발할 것	가. -------------------------------------- 직상 4개층----------
나. 1층에서 발화한 때에는 발화층ㆍ그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것	나. ---------------------------- 직상 4개층 --------------------
다. (생 략)	다. (현행과 같음)
2의2. 삭 제
3. ∼ 5. (생 략)	3. ∼ 5. (현행과 같음)
②ㆍ③ (생 략)	②ㆍ③ (현행과 같음)