1. 개정이유

완강기의 품질 향상 및 사용 편의성 향상을 위하여 현행 시험기준을 강화․신설하고, 어려운 용어를 정비하는 등 개선․보완 하려는 것임.

2. 주요내용

가. 완강기 오사용 방지 및 사용 편의성 향상을 위한 구조 개선(안 제3조)

나. 릴의 낙하시험 기준 신설(안 제9조)

다. 강하속도 기준 강화(안 제12조)

라. 저‧고온 강하시험의 환경 조건 강화(안 제13조)

마. 침수기능시험 기준 신설(안 제13조의2)

바. 내후성 시험 기준 신설(안 제13조의3)

사. 표시 명판의 내구성 시험 기준 신설(안 제13조의4)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방청고시  제2023-30호

완강기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정고시안

완강기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “대하여”를 “관한 사항을”로 한다.

제2조제7호 중 “로우프”를 “로프”로 한다.

제3조제1호 중 “연결부ㆍ로우프ㆍ연결금속구”를 “연결부ㆍ로프ㆍ연결금속구”로 하고, 같은 조 제3호마목 중 “로우프”를 “로프”로 하며, 같은 호 바목 중 “풀리 등으로부터 로우프”를 “풀리(pulley) 등으로부터 로프”로 하고, 같은 조 제5호 각 목 외의 부분 중 “로우프”를 “로프”로 하며, 같은 호 가목 및 나목 중 “와이어로우프”를 각각 “와이어로프”로 하고, 같은 조 제6호에 사목 및 아목을 각각 다음과 같이 신설한다.

사. 완강기의 충격보호재 표면에는 벨트착용법을 표시하여야 한다.

아. 완강기의 잘못된 사용 방지를 위해 충격보호재를 씌우지 않은 벨트부분에는 망 등을 사용하여 감싸야한다.

제3조제7호가목 중 “연결후크”를 “연결훅(hook)”으로 하고, 같은 호 다목에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 완강기의 연결금속구는 자동잠금방식을 포함한 이중 잠금 구조이어야 하며, 속도조절기와 결합되어 분리되지 아니하여야 한다.

제3조제7호라목 중 “가공버”를 “가공 버(bur)”로 하고, 같은 호에 마목을 다음과 같이 신설한다.

마. 완강기 벨트연결에 사용되는 연결금속구의 단면은 원형 이외의 형상이어야 한다.

제6조제1호나목 중 “로우프”를 “로프”로 한다.

제8조 중 “제12조제1호”를 “완강기는 제12조제1호의 기준, 간이완강기는 제15조제3호”로 한다.

제9조를 다음과 같이 한다.

제9조(낙하시험) 완강기와 간이완강기를 다음 각 호에 따른 낙하시험을  하는 경우 이상이 없어야 한다.

1. 완강기 및 간이완강기는 속도조절기를 1.5 m 높이로부터 낙하시키는 것을 5회 반복하는 경우 기능 또는 구조에 이상이 생기지 아니하여야 하며, 완강기는 제12조제1호의 기준, 간이완강기는 제15조제3호의 기준에 적합하여야 한다.

2. 릴(완강기에 한함)을 15 m 에서 낙하시키는 경우 파손 등이 없어야 한다.

제11조제2호 중 “로우프”를 “로프”로 하고, 같은 조 제3호 중 “로우프에 고정되어”를 “로프에 고정되어”로, “로우프에 연결”을 “로프에 연결”로 한다.

제12조 각 호 외의 부분 중 “로우프의 길이를”을 “로프의 길이를”로, “로우프”를 “로프”로 하고, 같은 조 제1호 중 “16”을 “25”로 하며, 같은 조 제2호 중 “80”을 “85”로, “120”을 “115”로 하고, 같은 조 제3호를 삭제한다.

제13조 중 “-20, 50”을 “(-35 ± 2) ℃, (80 ± 2)”로, “6시간”을 “8시간”으로 한다.

제3장에 제13조의2부터 제13조의4까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

제13조의2(침수기능시험) 완강기를 (20 ± 2) ℃의 깨끗한 물에 8시간 담근 후에, 15분간 배수하여 제12조제1호의 시험을 하는 경우 규정하는 속도범위 이내이어야 하며, 기능 또는 구조에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제13조의3(내후성시험) 완강기의 본체(속도조절기 덮개 등) 재료로 합성수지(고무는 제외)를 사용하는 경우 크세논 아크원을 사용하여 자외선에 102분간을 노출하고 물에 18분간 노출하는 것을 1사이클로 하여 500사이클 동안 노화시킨 후에 제12조제1호 및 제6조제1호에 적합하여야 한다.

제13조의4(표시내구성시험) 표시명판에 기재된 표기사항은 다음 각 호에 의한 시험을 실시한 후 알코올에 적신 천 조각을 이용하여 18 N 힘으로 문지르는 경우 표기사항이 지워지지 않아야 하며 식별이 가능하여야 한다.

1. 표시명판을 (20 ± 2) ℃의 물에서 48시간 동안 침지할 것

2. (80 ± 2) ℃의 공기 중에 10일 동안 방치할 것

제15조제1호 중 “로우프의 길이를”을 “로프의 길이를”로, “로우프”를 “로프”로 한다.

제21조제4호 중 “제조년월”을 “제조연월”로 한다.

제22조를 다음과 같이 한다.

제22조(시험세칙) 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따라 설립한 한국소방산업기술원은 이 기준의 운영방법, 형식시험방법 및 제품검사방법 등에 관한 세부사항인 시험세칙을 정하여 소방청장 승인을 받아 운영할 수 있다.

제23조 중 “2017년 7월 1일”을 “2023년 7월 1일”로 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인에 관한 일반적인 경과조치) ① 이 고시 시행일 이전에 형식승인(형식승인의 변경을 포함한다. 이하 같다)이 신청된 것은 종전의 고시를 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 고시에 의하여 형식승인을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

② 부칙 제1조에 불구하고 신청인은 이 고시 시행일로부터 1년 이내에 종전의 고시를 적용하여 형식승인을 신청할 수 있다.

③ 종전의 고시에 의해 형식승인을 받은 것 중 이 고시에 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 1년 이내에 이 고시에 의하여 형식승인을 받아야 한다.

④ 이 고시 시행일로부터 1년이 경과한 날에 제1항 및 제2항에 따라 종전의 고시를 적용하여 형식승인 절차를 진행 중인 것은 부적합으로 판정한다.

제3조(제품검사에 대한 경과조치) ① 부칙 제1조에도 불구하고 종전의 규정에 의하여 형식승인을 받은 것은 이 고시 시행일로부터 1년 이내에는 종전의 고시에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.

② 부칙 제2조제3항에 따라 형식승인을 받지 않은 것은 이 고시 시행일로부터 1년이 경과한 날부터 이 고시에 의한 생산제품검사를 받을 수 없으며, 품질제품검사를 적용받는 경우 제품완성예정일이 이 고시 시행일로부터 1년이 경과한 날부터 합격표시를 발급받을 수 없다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제37조제5항에서 소방청장에게 위임한 완강기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ---------------------------------------------------------------------------------------------------관한 사항을---------------------.
제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(정의) ---------------------------------------.
3. ∼ 6. (생 략)	3. ∼ 6. (현행과 같음)
7. “연결금속구”란 로우프와 벨트의 연결부위에 사용하는 금속구 및 완강기 또는 간이완강기를 지지대에 연결할 때 사용하는 금속구 등을 말한다.	7. ----------- 로프--------------------------------------------------------------------------------------------------.
제3조(일반구조) 완강기 및 간이완강기의 구조 및 성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.	제3조(일반구조) --------------------------------------------------------.
1. 속도조절기ㆍ속도조절기의 연결부ㆍ로우프ㆍ연결금속구 및 벨트로 구성되어야 한다.	1. ---------------------- 연결부ㆍ로프ㆍ연결금속구 ----------------------.
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
3. 속도조절기는 다음 각 목에 적합하여야한다.	3. ---------------------------------.
가. ∼ 라. (생 략)	가. ∼ 라. (현행과 같음)
마. 강하시 로우프가 손상되지 아니하여야 한다.	마. ---- 로프---------------------------.
바. 속도조절기의 풀리 등으로부터 로우프가 노출되지 아니하는 구조이어야 한다.	바. ---------- 풀리(pulley) 등으로부터 로프----------------------------.
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
5. 로우프는 와이어로프이어야 하며 다음 각 목에 적합하여야 한다.	5. 로프-----------------------------------------------.
가. 와이어로우프는 지름이 3 mm 이상 또는 안전계수(와이어 파단하중(N)을 최대사용하중(N)으로 나눈 값) 5 이상이어야 하며, 전체 길이에 걸쳐 균일한 구조이어야 한다.	가. 와이어로프-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
나. 와이어로우프에 외장을 하는 경우에는 전체 길이에 걸쳐 균일하게 외장을 하여야 한다.	나. 와이어로프-----------------------------------------------------------.
6. 벨트는 다음 각 목에 적합하여야 한다.	6. -----------------------------.
가. ∼ 바. (생 략)	가. ∼ 바. (현행과 같음)
<신 설>	사. 완강기의 충격보호재 표면에는 벨트착용법을 표시하여야 한다.
<신 설>	아. 완강기의 잘못된 사용 방지를 위해 충격보호재를 씌우지 않은 벨트부분에는 망 등을 사용하여 감싸야한다.
7. 연결금속구는 각 항목에 적합하여야 한다.	7. --------------------------------.
가. 연결금속구는 사용 중 분해, 손상 또는 변형이 생기지 아니하여야 하며, 사용 중 흔들림ㆍ충격 등으로 연결후크가 풀리지 않도록 풀림방지조치를 하여야 한다.	가. -------------------------------------------------------------------------------- 연결훅(hook)-------------------------------.
나. (생 략)	나. (현행과 같음)
다. 지지대에 거치하고자 사용되는 연결금속구는 장축 150 ㎜, 단축 50 ㎜ 이상 타원형 모양으로 쉽게 연결할 수 있는 구조이어야 한다. <후단 신설>	다. -------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 완강기의 연결금속구는 자동잠금방식을 포함한 이중 잠금 구조이어야 하며, 속도조절기와 결합되어 분리되지 아니하여야 한다.
라. 로프, 벨트에 사용되는 연결금속구는 가공버를 제거하여야 하며 그 접촉부위에는 연질재로 보호조치를 하여야 한다.	라. ---------------------------- 가공 버(bur)--------------------------------------------------.
<신 설>	마. 완강기 벨트연결에 사용되는 연결금속구의 단면은 원형 이외의 형상이어야 한다.
8. (생 략)	8. (현행과 같음)
제6조(강도) 완강기 및 간이완강기의 강도는 다음 각 호에 적합하여야 한다.	제6조(강도) ------------------------------------------------.
1. 완강기 및 간이완강기의 강도(벨트의 강도를 제외한다)는 최대사용자수에 3 900 N을 곱하여 얻은 값의 정하중을 가하는 시험에서 다음 각목에 적합하여야 한다.	1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
가. (생 략)	가. (현행과 같음)
나. 로우프는 파단 또는 현저한 변형이 생기지 아니하여야 한다.	나. 로프-------------------------------------------.
2. (생 략)	2. (현행과 같음)
제8조(충격강하시험) 완강기 및 간이완강기는 속도조절기로부터 강하측의 로프를 25 ㎝ 인출하여 강하방향과 정반대 방향으로 당겨 올리고 벨트에 최대사용하중에 상당하는 하중을 가지는 모형을 장착하여 충격강하시험을 5회 반복하는 경우 기능 또는 구조에 이상이 생기지 아니하여야 하며, 제12조제1호의 기준에 적합하여야 한다.	제8조(충격강하시험) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 완강기는 제12조제1호의 기준, 간이완강기는 제15조제3호-----------.
제9조(낙하시험) 완강기 및 간이완강기는 속도조절기를 1.5 m 높이로부터 낙하시키는 것을 5회 반복하는 경우 기능 또는 구조에 이상이 생기지 아니하여야 하며, 제12조제1호의 기준에 적합하여야 한다.	제9조(낙하시험) 완강기와 간이완강기를 다음 각 호에 따른 낙하시험을 하는 경우 이상이 없어야 한다. 1. 완강기 및 간이완강기는 속도조절기를 1.5 m 높이로부터 낙하시키는 것을 5회 반복하는 경우 기능 또는 구조에 이상이 생기지 아니하여야 하며, 완강기는 제12조제1호의 기준, 간이완강기는 제15조제3호의 기준에 적합하여야 한다. 2. 릴(완강기에 한함)을 15 m 에서 낙하시키는 경우 파손 등이 없어야 한다.
제11조(구조) 완강기의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.	제11조(구조) -------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 로우프의 양끝은 이탈되지 아니하도록 벨트의 연결장치 등에 연결되어야 한다.	2. 로프-----------------------------------------------------------.
3. 벨트는 로우프에 고정되어 있거나 또는 분리식인 경우 쉽고 견고하게 로우프에 연결할 수 있는 구조이어야 한다.	3. ----- 로프에 고정되어 ------------------------------------ 로프에 연결-------------------------.
제12조(강하속도) 로우프의 길이를 최대한으로 사용하는 높이(로우프의 길이가 15 m를 초과하는 것은 15 m의 높이)에 완강기를 설치하고 강하시험을 하는 경우 완강기의 강하속도는 다음 각 호에 적합하여야 하며, 주위온도 시험조건은 -20 ∼ 50 ℃의 상태에서 하여야한다.	제12조(강하속도) 로프의 길이를 --------------------------로프-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 250 Nㆍ750 Nㆍ1 500 N의 하중, 최대사용자수에 750 N을 곱하여 얻은 값의 하중, 최대사용하중에 상당하는 하중으로 좌우 교대하여 각각 1회 연속 강하시키는 경우 각각의 강하속도는 16 ㎝/s 이상 150 ㎝/s 미만 이어야 한다.	1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 -----------------------------.
2. 완강기는 최대사용자수에 750 N을 곱하여 얻은 값의 하중으로 좌우 교대하여 각각 10회 연속 강하시키는 시험을 하는 경우 각각의 강하속도는 어느 경우에나 20회의 평균강하속도의 80 % 이상 120 % 이하이어야 한다.	2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 ------ 115 ----------------.
3. 로우프를 물에 1시간 담근 직후에 제2호의 규정에 의한 하중으로 좌우 교대하여 각각 1회 연속 강하시키는 시험을 하는 경우 각각의 강하속도는 어느 경우에나 제2호에서 규정하는 평균강하속도의 80 % 이상 120 % 이하이어야 한다. 다만, 외장이 되어 있지 아니한 구조의 로우프는 그러하지 아니하다.	<삭 제>
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
제13조(저ㆍ고온 강하시험) 완강기는 항온조에서 -20, 50 ℃로 각각 6시간 방치한 후 꺼내어 제12조제1호의 시험을 하는 경우 동호에서 규정하는 속도범위 이내이어야 하며, 기능 또는 구조에 이상이 생기지 아니하여야 한다.	제13조(저ㆍ고온 강하시험) ---------------- (-35 ± 2) ℃, (80 ± 2) -------------------- 8시간 -------------------------------------------------------------------------------------------.
<신 설>	제13조의2(침수기능시험) 완강기를 (20 ± 2) ℃의 깨끗한 물에 8시간 담근 후에, 15분간 배수하여 제12조제1호의 시험을 하는 경우 규정하는 속도범위 이내이어야 하며, 기능 또는 구조에 이상이 생기지 아니하여야 한다.
<신 설>	제13조의3(내후성시험) 완강기의 본체(속도조절기 덮개 등) 재료로 합성수지(고무는 제외)를 사용하는 경우 크세논 아크원을 사용하여 자외선에 102분간을 노출하고 물에 18분간 노출하는 것을 1사이클로 하여 500사이클 동안 노화시킨 후에 제12조제1호 및 제6조제1호에 적합하여야 한다.
<신 설>	제13조의4(표시내구성시험) 표시명판에 기재된 표기사항은 다음 각 호에 의한 시험을 실시한 후 알코올에 적신 천 조각을 이용하여 18 N 힘으로 문지르는 경우 표기사항이 지워지지 않아야 하며 식별이 가능하여야 한다. 1. 표시명판을 (20 ± 2) ℃의 물에서 48시간 동안 침지할 것 2. (80 ± 2) ℃의 공기 중에 10일 동안 방치할 것
제15조(강하속도) 간이완강기의 강하속도 시험은 다음 각 호에 적합하여야 한다.	제15조(강하속도) ------------------------------------------------.
1. 로우프의 길이를 최대한으로 사용하는 높이(로우프의 길이가 15 m를 초과하는 것은 15 m의 높이)에 설치할 것	1. 로프의 길이를 ----------------------로프--------------------------------------------------
2.ㆍ3. (생 략)	2.ㆍ3. (현행과 같음)
제21조(표시) 지지대는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제8호는 취급설명서에 표시할 수 있으며, 지지대 보관함이 있을 경우에는 보관함에 제2호, 제4호 및 제7호를 표시하여야 한다.	제21조(표시) -----------------------------------------------------------------. -----------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
4. 제조년월 및 제조번호	4. 제조연월 --------
5. ∼ 9. (생 략)	5. ∼ 9. (현행과 같음)
제22조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방청장이 이를 정한다.	제22조(시험세칙) 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따라 설립한 한국소방산업기술원은 이 기준의 운영방법, 형식시험방법 및 제품검사방법 등에 관한 세부사항인 시험세칙을 정하여 소방청장 승인을 받아 운영할 수 있다.
제23조(재검토기한) 소방청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제23조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------ 2023년 7월 1일 -------------------------------------------------------------------------------------------------.