용접･용단 작업시 화재예방 안전수칙

□ 수칙요약

❍ 용접･용단 작업시 화재예방 기술지침(KOSHA Code) ⇨ 3단계(전･중･후) 안전조치 규정

❍ 주요내용 : ① 작업전 책임자･안전관리자 통보 및 화재감시인 배치

② 작업 중 안전조치(소화용품, 방염시트, 무전기 등 비상연락 수단)

③ 작업 후 30분 이상 불씨 감시

□ 용접작업 전

❍ 제4호 화재감시인(4.1 화재감시인의 배치)

- 작업반경내(11m) 불티 등에 의한 발화 가능성 등 대비한 소화설비 구비

❍ 제5호 용접․용단 작업시의 화재예방 안전수칙

- 불티 비산방지를 위한 안전조치 및 예상화재에 적합한 소화기 비치 등

▶ 용접작업장 안전관리 준비물

(1) 화기작업 알림

작업장소의 해당 부서장과 안전관리자(안전관할부서장)에게 사전통보

(2) 용접작업 장소에 비치할 소화용품

물통과 건조사(마른모래), 소화기, 용접불티 등을 받는 불꽃받이나 방염시트

□ 용접작업 중

❍ 가연성․폭발성, 유독가스 존재 및 산소결핍 여부 지속적으로 검사

❍ 용접 가스 실린더나 전기동력원 등은 밀폐공간 외부의 안전한 곳에 배치

❍ 작업자는 무전기 등 관리자와 비상연락수단 확보 및 개인보호장비 착용

□ 용접작업 후

❍ 작업장 주변에 불씨가 남아 있는지 30분 이상 확인해야 합니다.

□ 용접작업의 위험성  ☜ 산업안전보건법 제23조(안전조치) 관련

	▶ 점화원 관리 용접작업시 불꽃·불똥이 비산하여 작업장 부근 가연물에 착화되면서 화재가 발생할 위험이 크므로 미리 위험물을 제거하는 등 화재예방조치를 완료한 뒤 용접·용단작업을 합니다

용접작업 관련 소방법령 규정

□ 규정요약 ☜ ｢소방기본법 시행령｣ 제5조(불을 사용하는 설비의 관리기준 등)

❍ 용접･용단 작업자로부터 반경 5m 이내 소화기를 둘 것

❍ 작업장 주변 반경 10m 이내 가연물 적치 금지(곤란시 방지포 등 방호조치)

□ 소방기본법

제15조(불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장･취급)

① 보일러, 난로, 건조설비, 가스･전기시설, 그 밖에 화재발생 우려가 있는 설비 또는 기구 등의 위치･구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불을 사용할 때 지켜야 하는 사항은 대통령령으로 정한다.

제56조(과태료)  위반자에게는 200만원 이하의 과태료를 부과한다.

□ 소방기본법 시행령

제5조(불을 사용하는 설비의 관리기준 등)

① 법 제15조제1항의 규정에 의한 보일러, 난로, 건조설비, 가스･전기시설 그 밖에 화재발생의 우려가 있는 설비 또는 기구 등의 위치･구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항은 별표 1과 같다.

별표 1 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항

용접 또는 용단 작업장에서는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다. 다만, 「산업안전보건법」 제23조의 적용을 받는 사업장의 경우에는 적용하지 아니한다.

1. 용접 또는 용단 작업자로부터 반경 5m 이내에 소화기를 갖추어 둘 것

2. 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 10m 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 말 것, 다만, 가연물의 제거가 곤란하여 방지포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외한다.

□ 경기도 화재안전조례

제3조(설비의 관리기준 등)

① 소방기본법시행령 제5조제2항의 규정의 불을 사용하는 설비의 관리기준은 별표 1에 따른다.

별표 1 불을 사용하는 설비(불티가 생기는 설비)의 관리기준

실내에서 작업하는 경우 불티가 생기는 설비에 면하는 부분은 (준)불연재료로 마감

인화성, 폭발성 물품 또는 가연물(이하 인화성 등 물품)의 부근에서는 작업을 하지 아니할 것

인화성 등 물품 안전거리 확보에 의한 격리가 불가능한 경우 점화원의 비산을 차단하게 할 것

정전기로 인하여 불티가 생길 우려가 있는 부분에는 정전기를 유효하게 제거하는 조치를 할 것

불티가 생기는 작업장소에는 분말소화기(3.3킬로그램 이상) 2개 이상을 비치할 것

② 제1항에서 불을 사용하는 설비의 소방대상물의 관계인은환기, 먼지의 제거, 가연물 제거 및 안전조치, 소화기구 준비 등의 화재예방에 필요한 조치를 마련하여야 한다.