현장처리물품 방염성능검사 관리 강화

○ (현   황) 현장처리물품의 방염성능검사는 방염처리업자가 관할 소방서로 제출한 방염처리 합판‧목재에 대해 검사 후 성적서 발급

<소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙>

제3조(방염성능검사 신청) ① 법 제12조제1항에 따른 방염대상물품(이하 “방염대상물품” 이라 한다)에 대하여 법 제13조제1항에 따라 방염성능검사를 받으려는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 방염성능검사를 신청하여야 한다.

2. 설치현장에서 방염처리되는 목재 및 합판(이하 “현장처리물품” 이라 한다)에 대한 방염성능검사 : 별지 제2호 서식의 현장처리물품 방염성능검사 신청서에 시공명세서를 첨부하여 다음 각 목의 요건을 갖춘 목재 및 합판과 함께 관할 특별시장‧광역시장‧특별자치시장‧도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시‧도지사” 라 한다)에게 제출하여야 한다.

가. 가로 29센티미터, 세로 19센티미터 이상일 것

나. 종류별, 방염처리 방법별로 각각 1개 이상씩 제출할 것

○ (문 제 점) 시공된 자재와 현장처리물품에 대한 방염성능검사 시 제출된 자재의 동일성 확인이 어려운 부분 등에 따른 부실시공 우려가 상존

- 현장처리물품에 대한 방염성능검사를 받고자 하는 자(방염처리업자)가 현장에서 직접 채취하여 제출한 시료로 검사 실시

○ (개선방안) 표준 시공내역서 제출 의무화 및 시공내역 확인 강화

- 표준 시공내역서 : 설계도서*, 대상물품‧방염처리방법별 내역, 시공 단계별 증빙** 포함

* 시공현장 평면도에 대상물품 및 대상물품별 방염처리방법 명기

** 시공 전, 시공 중, 시공 후 및 시료 채취 단계별 사진자료 제출 의무화

- 접수 시 표준 시공내역서 및 제출 시료 대조 등 시료 신뢰성 확보

- 일선 소방관서에서 활용이 가능한 현장처리물품 방염성능검사 및 현장 확인 요령 등 방염처리 지도‧감독 요령자료 제작‧활용

참고 1		표준 시공명세서 (안)

현장방염처리물품 표준 시공명세서
			(앞쪽)
방염처리장소	상 호	대표자 성명
	업 종	전 화 번 호
	주 소

구 분	대상물품	처리부분별 규격 (가로×세로, m)	수량 (개)	면적 (㎡)	도료사용량 (ℓ)	처리방법	형식승인받은 처리면적 (㎡ / ℓ)	평면도 및 사진
<작성 예시>
시료1	일반 합판	0.5×1	10	5	1.0	방염도료(염16-9, 수성, 투명, 무광) / 합격표시번호 EAAJ 04113	5.0	첨부 1

상기와 같이 현장처리물품에 대한 방염처리를 했음을 확인합니다.
년 월 일
관계인(대표자 및 상호)		(서명 또는 인)
방염처리업자(대표자 및 상호)		(방염처리업 등록번호)
		(서명 또는 인)
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사 귀하
첨부서류	평면도 및 시공단계별 등 사진자료 각 1부
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

첨부 1 (방염처리대상물, 처리방법별 평면도 및 사진자료)

방염처리 대상	(예시) 일반 합판
방염처리 방법	(예시) 방염도료 (염16-9, 수성, 투명, 무광)
방염처리 면적	(예시) 5㎡

평면도	(예시) 평면도 중 C 표기된 장소의 벽면

시공단계별 사진 자료	시공 前	(참고) 시공단계별 사진은 가급적 시공면적 전체 사진일 것
	시공 中
	시공 後

시표 채취 사진 자료	채취 前	(참고) 채취 전 시료 진품인증용 메모가 기록된 모습
	채취 後	(참고) 시료 채취된 부분

참고 2		방염처리 지도‧감독 요령(안)

□ 현장방염처리물품 검사 및 현장 확인 요령

ㅇ 서류 검토 : ‘현장처리물품 방염성능검사 신청서 및 시공명세서’확인

- 방염물품(대상물품, 처리방법, 면적), 사용방염제(형식승인번호, 합격표시번호) 확인

- 대상물품별(합판‧목재 종류별, 같은 종류라도 두께별 구분 필요), 처리방법별(방염도료 종류별) 구분하여 작성되어야 하며, 각각 1개 이상의 시료가 제출되어야 함

- 시공단계별(시공 前, 中, 後) 및 시료 채취 단계(前, 後) 사진이 함께 제출되어야 함

* 시공단계별 사진 : 대상물품별, 방염처리방법별로 각각 제출되어야 함

* 시료 채취 단계 사진 : 시료 인증용 메모기록이 명기된 채취 前 및 채취 後 사진이 각각 제출되어야 함

<주요 확인사항 ①> 대상물품은 아래의 기준에 따라 작성되어야 함

- ‘방염성능기준’제3조제7호 및 제8호에 의거 합판‧목재는 다음과 같이 정의됨

* 합판 : 나무 등을 가공하여 제조된 판을 말하며, 중밀도섬유판(MDF), 목재판넬(HDF), 파티클보드(PB)를 포함한다. 이 경우 방염처리 및 장식을 위하여 표면에 0.4 ㎜ 이하인 시트를 부착한 것도 합판으로 본다.

* 목재 : 나무를 재료로 하여 제조된 물품을 말한다.

일반 합판	MDF, HDF	PB	목재
합판

- 대상물품이 같은 종류라도 두께가 다른 경우 구분하여 작성되어야 함

* 같은 도료(수성 백색)로 2가지 두께(9mm, 12mm)의 MDF에 시공한 경우 : 제출 시료 2개

⇒ 시료 ① 수성 백색 + MDF 9mm, 시료 ② 수성 백색 + MDF 12mm

<주요 확인사항 ②> 처리방법은 아래의 기준에 따라 작성되어야 함

- 시공방법(롤러, 스프레이 등)이 아닌 방염도료 종류별로 구분하여 작성되었는지 여부

- 방염처리에 사용된 방염도료의 형식승인 번호와 형식승인 사항 중 물리적 특성 3가지를 기재하도록 함

* 방염도료 종류별 구분 기준 : 수성 or 유성 / 투명 or 백색(등 색상) / 무광 or 유광

* (예시) 현장처리물품 방염성능검사 신청서 中 대상물품, 처리방법의 올바른 기재 사례

방염물품	구 분	대상물품	처리방법	면 적(㎡)
	시료1	일반 합판	방염도료(염16-9, 수성, 투명, 무광) / 합격표시번호 EAAJ 04113	2.5
	시료2	일반 합판	방염도료(염20-14, 수성, 백색, 무광) / 합격표시번호 EAAI 91292	7.5
	시료3	MDF	방염도료(염16-9, 수성, 투명, 무광) / 합격표시번호 EAAJ 04113	2.5
	처리기간	~	면 적 계	12.5

* 형식승인을 받은 방염도료는 위 사항을 포함하여 형식명에 세부 내용이 기재됨

⇒ 예시 : 형식승인번호(염16-9) / 형식명(현장방염처리용, 비발포성, 수성, 투명, 무광, 처리면적 : 5.0 ㎡ / ℓ, 방염처리대상물 : 합판, 목재)

<주요 확인사항 ③> 시공명세서를 통한 방염처리 적정성 확인

- 시공명세서에 대상물품‧처리방법별 세부 내역을 기재하도록 함

* (예시) 시공명세서 대상물품‧처리방법별 세부 내역의 올바른 기재 사례

⇒ 형식승인받은 처리면적 : 방염성능 확보를 위해 도료 1 ℓ 당 최대로 처리가능한 면적

구 분	대상물품	처리부분별 규격 (가로×세로, m)	수량 (개)	면적 (㎡)	도료사용량 (ℓ)	처리방법	형식승인받은 처리면적 (㎡ / ℓ)
시료1	일반 합판	0.5×1	10	5	1.0	방염도료(염16-9, 수성, 투명, 무광) / 합격표시번호 EAAJ 04113	5.0
시료2	일반 합판	7.5×1	1	7.5	1.0	방염도료(염20-14, 수성, 백색, 무광) / 합격표시번호 EAAI 91292	7.5
시료3	MDF	0.5×1	10	5	0.5	방염도료(염16-9, 수성, 투명, 무광) / 합격표시번호 EAAJ 04113	5.0

- 시공명세서의 시료별 처리면적과 도료사용량을 통해 방염처리 적정성을 확인

* (예시) 시공명세서 시료별 처리면적과 도료사용량을 통한 방염처리 적정성 확인 사례

⇒ 시료 1, 2 적정 / 시료 3 부적정 (해당 시료에 대한 방염처리에 사용된 방염도료(염16-9)의 형식승인 받은 처리면적은 5.0 ㎡/ℓ로 최소 1ℓ 이상의 도료가 사용되어야 함

구 분	대상물품	처리부분별 규격 (가로×세로, m)	수량 (개)	면적 (㎡)	도료사용량 (ℓ)	처리방법	형식승인받은 처리면적 (㎡ / ℓ)
시료1	일반 합판	0.5×1	10	5	1.0	방염도료(염16-9, 수성, 투명, 무광) / 합격표시번호 EAAJ 04113	5.0
시료2	일반 합판	7.5×1	1	7.5	1.0	방염도료(염20-14, 수성, 백색, 무광) / 합격표시번호 EAAI 91292	7.5
시료3	MDF	0.5×1	10	5	0.5	방염도료(염16-9, 수성, 투명, 무광) / 합격표시번호 EAAJ 04113	5.0

ㅇ 제출 시료 확인 : 제출된 시료가 대상물품‧처리방법별 적정하게 제출되었는지 확인

- 신청서 및 명세서에 대상물품, 처리방법과 제출된 시료의 일치성 확인

* (예시) 시공명세서 대상물품, 처리방법과 제출된 시료의 일치성 확인 확인 사례

⇒ 시공명세서 상 시료1은 일반 합판에 방염도료 염16-9(수성, 투명, 무광)으로 방염처리

구 분	대상물품	처리부분별 규격 (가로×세로, m)	수량 (개)	면적 (㎡)	도료사용량 (ℓ)	처리방법	형식승인받은 처리면적 (㎡ / ℓ)
시료1	목재	0.5×1	10	5	1.0	방염도료(염16-9, 수성, 투명, 무광) / 합격표시번호 EAAJ 04113	5.0

⇒ 제출된 시료가 목재 + 투명, 무광 도료로 처리된 것인지 확인

적정 시료	부적정 시료

ㅇ 현장 확인 요령 : 실태조사 등 현장 확인이 필요한 경우 아래의 방법을 적용

- 확인 대상 시설의‘현장처리물품 방염성능검사 신청서 및 시공명세서’확인

* 대상물품과 처리방법 및 처리면적 등을 확인

- 대상물품별로 사용한 처리방법(방염도료 종류별)이 맞는지 확인

* 신청서 및 시공명세서에 기재되어 있는 처리방법 중 육안으로 확인할 수 있는 사항(색상, 광 유무 등) 확인

⇒ 일반 합판에 방염도료(투명, 무광)으로 신고한 장소에 다른 도료(백색, 유광 등)이 시공된 경우 부적합

- 대상물품에 실제로 방염도료가 처리되어 있는지 확인

* 방염도료는 최소 3회 이상 도장되어야 방염성능이 확보될 수 있음

- 대상시설에 신고된 처리면적과 실제 처리대상 면적을 확인

* 실제 처리대상 면적이 신고된 처리면적보다 적은 경우 ⇒ 인테리어가 임의 변경 여부 확인

* 실제 처리대상 면적이 신고된 처리면적보다 클 경우 ⇒ 허위 신고 여부 확인

<시료 절취가 필요한 경우> 성능 확인 등을 위해 시료 절취가 필요한 경우 적용방법

- 확인 대상 시설의 대상물품, 처리방법별 각각 1장 이상의 시료 절취가 원칙

* 시료 크기 : 29 × 19 ㎝

- 건축주 반발 등으로 시료 절취를 최소화해야 하는 경우에는 아래의 기준 적용

* 신고된 처리방법과 다른 처리방법이 적용된 대상물품 우선 절취

* 신고된 처리방법과 대상물품이 일치하는 경우

⇒ 대상물품 표면을 확인하여 붓칠, 롤러 자국 등 도료 시공여부가 확인되지 않는 대상물품 우선 절취

⇒ 대상물품 표면에 도료 시공여부가 확인되는 경우 현장여건을 고려하여 적절한 시료 우선 절취