의정부소방서 비상소화장치 설치(5개소)공사

설계서

2022. 08

	의정부소방서

-  목      차  -

Ⅰ.  설  계  설  명  서

Ⅱ.  일  반  시  방  서

Ⅲ.  특  별  시  방  서

Ⅰ. 설  계  설  명  서

1. 설 계 설 명 서

1. 목    적

본 공사는  의정부소방서 관내에 소방비상장치를 교체 및 신설을 통하여, 지역 주민의 비상시에 대비한 최적의 요건을 도모하고, 유지·관리에

만전을 기하는데 그 목적이 있다.

2. 공사위치

- 하금로 31(선인주택8동 건너편)(금오, 교체)

- 금신로382번길 4-15(금오, 신설)

- 호국로1101번길(가능동 548-184 주택앞 삼거리)(호원, 신설)

- 안말로5번길 55-1(백영수미술관, 장수빌라 사이)(호원, 신설)

- 송산로999번길 89(고산동 산116-10, 미군부태 출입구 우측)(송산, 신설)

3. 공사개요

․비상소화장치 교체 및 신설

가. 토    공

1) 기존포장깨기 -아스콘  :  2 ㎥

2) 사토운반(토 사)  : 7 ㎥

나. 관 로 공

1) 부단수정자관 천공 및 접합(Φ100x100mm) : 1 EA / (Φ150x100mm) : 2 EA / (Φ200x100mm) : 1 EA

2) 제수변부설(Φ100mm) : 4 EA

3) 게이트밸브부설(Φ100mm) : 1 EA

4) 제수변보호통(Φ150-330mm) : 4 개소

5) 옥외소화전설치(Φ100mm 쌍구형) : 4 개소

다. 포 장 공

1) 아스콘 포장 복구 : 14㎡

라. 부 대 공

1) 소화전 표지판 : 4개소

2) 공사용 안전시설  : 1 식

4. 주요자재

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
아 스 콘	# 78	TON	2
	#467	TON	4
아스팔트	RSC-4	L	9
골 재	모래(관및포장기초)	M3	3
	모래(몰탈분리)	M3	1
	자갈(몰탈분리)	M3	1
	시멘트(몰탈분리)	포	4
	보 조 기 층	M3	6
부단수할정자관	100 x 100	EA	1
	150 x 100	EA	2
	200 x 100	EA	1
DCIP 단관	100 x 0.5m	EA	7
	100 x 1.5~3.5m	EA	4
플랜지소켓	D 100	EA	2
소화전곡용단관	D 100	EA	4
지상식소화전(연장형)	D 100	EA	4
소화전곡관플랜지	D 100	EA	4
게이트밸브	D 100	EA	1
제수변닥타일철개	Φ265xH200	EA	4
제수밸브	D100	EA	4
소화용수표지판		면	4

5. 설계기준

1) 환율은 조달청 시설공사 발표 2022년 05월 30일 단가를 적용하였다.

2) 유류대는 조달청 시설공사 발표 2022년 05월 30일 단가를 적용하였다.

3) 자재시세는 2022년 06월 기준 가격정보지와 시중물가지를 적용하였다.

4) 시중노임은 2022년 상반기 노임단가(대한건설협회)를 적용하였다.

5) 품셈은 2022년 건설표준품셈을 적용하였다.

6. 주요업무 사전승인

수급자는 다음의 경우 공사감독원(“감독원”이라 함은 발주기관의 장으로부터 공사감독에 관한 업무를 위임받은 자를 말한다. 이하 같다.)과 협의

하여 변경할 수 있다.

1) 계약내용에 따른 교체수량에 의한 정산 변경시

2) 설계서 및 착공신고서의 내용변경

3) 감독원의 지시나 수급자의 판단에 따라 승인을 받아야 할 사항

7. 공사 참여자의 안전 및 보건 확보

1) 수급자는 공사에 참여하는 인력의 안전·보건 확보를 위해 ｢중대재해 처벌 등에 관한 법률｣(시행 2022. 1. 27.)제4조(사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무) 등 관련 법령을 준수하여야 한다.

2) 수급자는 중대재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 객관적 증빙을 위해 □안전보건관리 계획서□를 작성하여야 한다.

3)  □안전보건관리 계획서□는 안전보건관리 체계의 구축 및 이행에 필요한 다음 각목의 내용이 포함되어야 한다.

가) 안전보건관리 인력의 구성 및 운영방안

나) 안전보건 관리비용의 산출 및 집행방안

다) 안전보건관리 활동 계획

라) 안전보건교육 계획

마) 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리 계획

바) 작업 관련 실적, 작업자 이력·자격·경력 현황

사) 안전보건관리 규정 유·무

아) 위험성 평가 실시 이행

자) 최근 산업재해 발생 현황

차) 그밖에 과업 참여 인력의 안전·보건 확보를 위해 필요한 사항

4) 수급자는 본 용역 수행 시 안전보건관리 계획서를 충실하게 이행하여야 한다.

5) 발주처는 재해 예방을 위해 수급자는 제출한 □안전보건관리 계획서□의 보완을 요청할 수 있으며, 수급자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

8. 안전·보건 조치 이행 점검

1) 수급자는 과업 공사기간 동안 중대재해 예방을 위한 □안전보건관리 계획서□ 및 안전·보건 조치 이행 적절성 여부등을 자체점검하여 반기 1회 이상 보고하여야 한다.

2) 발주처 과업 수행인력의 안전·보건 확보 조치를 위해 필요한 경우 수급자의 안전보건관리체계 구축·이행 현황을 직접 점검할 수 있다.

3) 수급자는 발주처에서 시행하는 점검에 충실히 응하여야 한다.

9. 회계예규 및 고시등에 따른 설계변경 요건

회계예규 및 고시등에 따른 설계변경 요건은 다음과 같다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락･오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우

◦ 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

◦ 새로운 기술, 공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우

◦ 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

2) 설계서의 불분명･누락･오류 및 설계서간의 상호 모순 등에 의한 설계변경

◦ 수급자는 공사계약의 이행 중 설계서의 내용이 불분명하거나 설계서에 누락･오류 및 설계서간에 상호 모순 등이 있는 사실을 발견하였을    때는 설계변경이 필요한 부분의 이행전에 당해 사항을 분명히 한 서류를 작성하여 공사감독관을 경유하여 계약담당공무원에게 통지하여야    한다.

3) 현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경

◦ 수급자는 공사의 이행중 지질, 용수 및 지하매설물등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실을 발견하였을때는 지체없이 설계서에 명시된    현장상태와 상이하게 나타난 현장상태를 기재한 서류를 작성하여 공사감독관을 경유하여 계약담당공무원에게 이를 통지하여야 한다.

◦ 계약담당공무원은 통지를 받은 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 설계서를 변경하여야 한다.

4) 발주기관의 필요에 의한 설계변경

◦ 계약담당공무원은 다음의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 수급자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다.

* 당해공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생

* 특정공종의 삭제

* 공정계획의 변경

* 시공방법의 변경

* 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경

◦ 계약담당공무원은 설계변경 통보시에는 다음의 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 발주기관이 설계서를 변경 작성할 수 없을 경우 에는 설계변경   개요서만을 첨부하여 설계변경지시를 할 수 있다.

* 설계변경개요서

* 수정설계도면 및 공사시방서

* 기타 필요한 서류

◦ 수급자는 통보를 받은 즉시 공사이행상황 및 자재수급상황 등을 검토하여 설계변경 통보내용의 이행가능 여부(이행이불가능하다고 판단될    경우에는 그 사유와 근거자료를 첨부)를 공사감독관을 경유하여 계약담당공무원에게 이를 서면으로 통지하여야 한다.

Ⅱ. 일   반   시   방   서

제 1 장  총  칙

1. 각종시방서 비치

1) 이 표준시방서는 소방시설공사에 관한 표준을 정한 것으로 소방시설공사에 적용한다.

2) 설계도면, 공사시방서, 전문시방서,  현장설명서 및 질의응답서에 기재된 사항 이외에는 이 표준시방서에 의하되, 이 기준 중 당해 공사에 관계없는 사항은 이를 적용하지 않는다.

3) 이 표준시방서에 기재된 것 이외의 건축, 토목, 기계설비, 전기설비 및 통신설비 분야에 관한 사항은 국토교통부 제정 KCS 41 00 00(건축공사표준시방서), KCS 11 00 00(지반 공사표준시방서) 및 KCS 31 00 00(설비공사표준시방서)에 따른다.

4) 이 표준시방서의 내용 중 선택적 사항으로서 그 지정이 필요한 것은 해당 공사시방서 에서 정하도록 한다.

가. 관련법규

1) 수급자는 공사와 관련된 모든 법령,  조례 및 규칙,  기타 기준 등을 준수한다.

2) 이 표준시방서에 포함한 설계도서의 내용이 관련 법규의 규정과 상호 모순되는 경우 (소방시설공사 중에 관련 법규가 변경되고 변경된 규정을 따라야 할 경우를 포함한다.) 에는 관련 법규의 규정을 우선하여 준수한다.

3) 관련 법규는 최근에 고시된 내용을 우선 적용하는 것을 원칙으로 한다.

4) 이 표준시방서에 인용 및 소방시설공사 중 참고하여야할 법규는 다음과 같다.

⦁「소방기본법」

⦁「소방시설공사업법」

⦁「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」

⦁「위험물안전관리법」

⦁「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」

⦁「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」

⦁「소방산업의 진흥에 관한 법률」

⦁「산업표준화법」

⦁「건축법」

⦁「주택법」

⦁「건설기술준진흥법」

⦁「건설산업기본법」

⦁「근로기준법」

⦁「산업안전보건법」

⦁「고압가스안전관리법」

⦁「공중위생관리법」

⦁「대기환경보전법」

⦁「물환경보전법」

⦁「소음·진동관리법」

⦁「수도법」

⦁「전기사업법」

⦁「정보통신공사업법」

⦁「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」

⦁「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」

⦁「건축물의 피난·방화구조  등의 기준에 관한 규칙」

나. 관련 기준

1) 이 표준시방서에 참조된 표준은 국내법에 기준한 한국산업표준 등을 적용하는 것을 원칙으로 한다.  단, 현재 일반적으로 사용되고 있는 기기 및 재료 등에 대한 국내 표준이 없는 경우에 한하여 예외적으로 해외 표준 등을 참조할 수 있다.

2) 상기 1)에 있어 예외적으로 인용되는 해외 표준은 국내 표준이 제정되는 즉시 이를 국내 표준으로 대체한다.

3) 이 표준시방서에 인용 및 소방시설공사 중에 참고하여야할 기준은 다음과 같다.

⦁「국가화재안전기준」

⦁ 한국산업표준(KS)

⦁ 단체표준

⦁ 소방시설의 내진설계 기준

⦁ 형식승인 및 제품검사의 기술기준

⦁ 성능인증의 대상이 되는 소방용품의 품목에 관한 고시

⦁ 내화구조의 인증 및 관리기준

⦁ 전기설비 기술기준

⦁ 건축전기설비 설계기준

⦁ 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정

⦁ 소화설비규정(보험개발원 제정)

⦁ 한국전기공업협동조합 표준규격 (KEMC)

⦁ 건설공사 품질관리 업무지침 (국토교통부)

⦁ 중대재해처벌법

2. 일반시방서 및 특별시방서의 우선 순위

1) 일반시방서의 내용과 특별시방서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별시방서를 우선으로 하며 도면과 시방서가 상이할 경우에는 도면을 우선으로 하되 도면이 오류나 누락 등으로 모순이 있을 경우에는 발주처, 감독원과 수급자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

2) 일반 및 특별시방서에 명기된 내용 이외에 정밀공사 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주처와 협의하여 시행하여야 한다.

3. 시공도면

1) 수급자는 어느 부분의 공사이든 그 공사를 효과적으로 시공하기 위하여 시공도면 작성이 필요하다고 판단되면 공사를 착공하기 전에 감독원에게 그 취지를 통보하여야 한다.

2) 토공계획은 운반거리가 최단이 되도록 계획하여야 한다.

3) 수급자는 시공도면은 준공시에 발주처에 제출하여야 한다.

4. 현장대리인

1) 현장대리인은 자격을 가진 기술자를 현장대리인으로 배치하여야 하며 감독원 의 사전 승락을 얻지 아니하고는 공사현장을 이탈할 수 없다.

2) 현장대리인은 발주처 공사의 특성에 따라 그 공사에 적정한 건설기술자의 배치를 요청할 때는 이에 응하여야 한다.

5. 착공계

1) 착공계 제출

수급자는 착공과 동시에 착공계를 제출하여야 하며 제출시에는 현장대리인, 안전관리 책임자를 제반 법규에 적합한 자로 선임하여 보 고하고 즉시

공사현장에 고정 배치시켜야 한다.

2). 예정공정표

수급자는 계약 수행에 필요한 상세한 예정 공정표를 PERT/CPM 등으로 2부 작성하여 감독자에게 제출하여야 하며 예정공정를 수정 하여야하는

경우에도 다시 제출하여야 한다.

6. 진도보고서

1) 현장대리인은 현장에 투입한 인원, 장비 및 자재현황을 포함한 작업일자와 공사진도를 매일 감독원에게 보고하여야 하며, 각 공종별  공사 진도

사항을 감독원의 요구시 지정하는 양식에 의하여 작성, 제출하여야 한다.

2). 진도보고서는 전 조항에서 언급한 예정공정표와 연관성이 있는 것이어야 한다.

7. 공사용 장비

1) 수급자는 감독자로 부터 승인을 받은 장비를 공사추진에 차질이 없도록 반입하여야 한다.

2) 단, 반입된 장비가 본 공사에 부적합하거나 감독자의 교체 요구가 있을 시에는 즉시 교체하여야 한다.

8. 측량기구 비치

수급자는 공사 착공과 동시에 필요한 측량기구를 현장에 비치하여야 한다.

9. 안전관리

1) 안전관리자의 배치

수급자는 산업안전보건법에 의거 안전관리자를 선임 배치하여야 하며 발주처의 사전 승인 없이는 공사현장을 이탈 할 수 없다.

2) 안전시설 및 안전장구

수급자는 착공과 동시에 안내간판 및 제반안전시설을 설치하여 안전사고가 일어나지 않도록 하여야 하며 현장종사자들이 착용할 안전장구를 현

장에 비치하여야 하며 현장종사자 전원은 반드시 안전헬멧과 안전구두를 항시 착용하고 현장에 근무하여야 한다.

3) 안전교육 및 안전진단

수급자는 현장조사자에게 매월 1회 이상 안전교육을 실시하여야 하며, 현장시설에 대한 안전진단을 수시로 실시하여야 한다.

4) 수급자는 산업안전 보건관리 규정에 따라 사업장마다 관리규정을 제정하여 시행하고, 설계에 계상된 건설공사 표준안전 관리법에 의거 산업안전

보건법 및 관리규정에 따라 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

10. 확인측량

가. 일반사항

1) 수급자는 시공에 필요한 모든 측량을 실시하여야 하며 측량성과는 감독자의 확인을 받아야 한다.

2). 수급자는 설계도면 또는 감독자가 서면으로 제시한 기준점의 위치, 선형 및 표고를 기준으로 하여 모든 공사부분의 위치, 표고, 규격 및 선형의

정확한 확인측량을 시행하여야 하고 확인측량에 소요되는 제반 기구장비 및 인원을 동원하여야 한다.

3) 공사진행중에 위치, 표고 및 선형등의 오류를 시정하여야 하며 이에 소요되는 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

4) 감독자가 확인측량 또는 선형이나 표고의 측량 성과를 검측하였다하여 이러한 측량에 대한 수급자의 책임이 감면되는 것은 아니다.

5) 수급자는 확인측량에 관계되는 수준점기표 기준말뚝 등을 잘 관리하고 보존하여야 한다.

나. 확인측량비

확인측량에 소요되는 비용은 수급자가 부담하여야 하며 이러한 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 간주한다.

11. 현장확인 및 설계도서 검토

수급자는 공사착공과 동시에 본 설계도서의 내용과 현장을 확인하여 이상유무를 즉시 발주처에 보고하여야 하며, 특히 설계도서 검토시는 주요구조

물의 공법, 구조해석, 철근배근 및 수량, 기초정착 심도 등 제반 사항을 검토하여 누락, 오류, 구조안전성등의 이상유무를 검토 확인후 그 결과를

발주처에 보고하여야 하며, 수급자는 이러한 설계도서 이상유무 확인없이는 공사를 시작할 수없다.

12. 공사용재료

가. 품질

1) 공사에 사용할 모든 재료는 신품으로서 시방서 규정에 부합되는 품질로 감독자의 승인을 받은 것이어야 하며, 입찰공고일 현재의 한국산업

규격(이하 KS라 칭함)규정의 내용과 일치되어야 한다.

2) 모든 재료는 그 재료원 또는 공사현장 어느 곳에서나 검사를 받을 수 있으나 재료원에서의 재료시험승인이 반드시 공사 현장에서의 시험

승인을 뜻하는 것은 아니다.

3) 모든 공장제품은 본 시방서에서 별도 요구조건이 없는 한 인정될 수 있다.

나. 공급원의 승인

1) 수급자는 재료를 발주하기 이전에 공사에 사용할 각종 재료의 승인을 받기 위하여 감독자에게 재료의 제조업자명과 공급원에 대한 내용을

제출하여야 한다.

2). 수급자는 이와 관련하여 통상산업부에서 인정한 KS 합격품을 사용함을 원칙으로 하되 그외 모든 공장제품의 사용시에는 신빙성이 있는 공공시험소 또는 연구소로 부터 그 제품에 대한 시험성과표를 발급받아 감독자에게 제출하여야 한다.

3) 수급자는 편의상 공급원을 수시로 제출할 수 있으나 감독자의 사전승인없이 공급원을 변경할 수 없다.

4) 수급자는 각 재료의 발주서 2부를 감독자에게 제출하며 추후에 재료의 표준 또는 형상을 변경하여야 할 필요성이 있을 경우에는 감독자의 서면

승인을 받아야 한다.

다. 재료시험

1) 검 사

가) 감독자가 필요하다고 인정할 때에는 제품의 시험 또는 제조과정의 감독을 위하여 해당 제조장소에 감사원을 파견할 수 있다.

나) 제품은 출하하기 전에 제조 장소에서 검사를 받거나 또는 공사현장에 반입된 후에 검사를 받을 수 있으나 감독자는 사전시험의 시행여부를 불문하고 재료의 사용을 거부할 수 있다.

다) 만일 감독자가 제조장소에 검사원을 파견하지 않을 경우 수급자는 해당제품이 관련시방서의 요구 규정에 준하는 재료시험을 필요하였다고 확인 될 수 있는 제조자의 검사필증, 품질시험필증, 제조필증 등을 발급받아야 한다.

라)  그러나 검사원을 파견하지 않았고 제조자의 검사필증이 있다할지라도 현장에 반입된 제품이 시방서 규정에 부합치 않거나 부적합한 재료일 경우 감독자는 그 제품의 사용을 거부할 수 있다.

2) 시료

가) 특수한 방법에 의하여 재료의 시료채취 및 시험에 관한 아래에 열거하는 특별규정 이외에도 수급자는 계약의 수행을 위하여 사용하게 될 모든 재료 및 제품의 시료는 감독자의 요청이 있을 때에는 어떤 경우를 막론하고 이를 무료로 제공하여야 한다.

나) 승인된 시료는 공사 완료시 까지 감독자가 보관하며 공사에 사용된 재료의 품질 또는 특성이 승인된 시료와 상이할 때에는 감독자는 이의 사용을 거부한다.

다) 수급자는 시료를 보관할 상자를 제공하여야 하며 소요비용은 수급자가 부담한다.

라. 불량재료

본 시방서 규정에 위배되는 재료는 공사에 사용할 수 없으며 모든 불량재료는 즉시 수급자의 부담으로 공사현장에서 제거 반출하여야 한다.

마. 재료의 취급과 저장

1) 수급자는 창고와 야적장을 확보하여야 하며 감독자의 사전승인 없이 정부나 지방관서의 시설을 사용하지 못한다.

2) 모든 공사용 재료는 조심스럽게 취급하여야 하며 단시일내에 사용하지 않을 재료는 바닥의 높이가 지상 15CM이상이고 환기 및 방수시설이 충분히 구비된 건물내에 저장하여야 한다.

3) 시멘트 및 석회 등은 현장에 반입되는 순서에 따라 분리 저장하고 사용도 그 순서에 따른다.

4) 저장창고는 재료의 보호 및 저장에 만전을 기할 수 있는 구조이어야 한다.

5) 사용승인된 재료는 지정된 장소에 야적할 수 있으나 수급자는 야적하기 전에 야적장을 깨끗하고 평탄하게 정리하여야 하며 감독자의 요구가 있으면 야적하고자하는 재료의 종류에 따라 암석 또는 적합한 경질재로 바닥을 처리하여야 한다.

6) 입도가 다른 골재 재료는 분리하여 야적하여야 한다.

7) 아스팔트, 시멘트, 석회 등은 현장에 적합한 시설이 구비되어 있고 감독자가 원활한 공급이 가능하다고 인정하는 경우에는 비포장, 벌크(Bulk) 상태로 저장할 수도 있다.

13. 현장기술자 교체

1) 수급자의 현장대리인 또는 그의 기술자등이 당해 공사의 적정한 공사수행 및 품질확보를 위하여 부적정 하다고 인정되는 경우 감독자는 수급자에게 이들의 교체를 요구할 수 있으며 수급자는 감독자로 부터 교체요구가 있을시에는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

2) 공사용 자재와 시공이 설계도면 및 시방서에 맞지 않을 때 또는 부적당하다고 지적을 받을 때에는 수급자 부담으로 즉시 이를 수행해야 한다.

14. 보 상

공사 시공 과정에서 안전사고 등 제반피해에 대해서는 수급자 부담으로 보상 또는 원상복구 하여야 하며 이로 인한 민.형사항 책임을 다하여야 한다.

제 2 장  품질관리 및 검사

1. 일반사항

가. 품질관리의 실시

1) 수급자는 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 품질관리계획서에 따라 공사의 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

2) 공사용 재료의 품질관리 및 품질시험은 (재료시험)에 따른다.

나. 품질관리계획서 등

1) 수급자는 착공 후 지체없이 시험설비, 조직, 시험담당자, 품질관리항목, 빈도, 규격치 등을 포함하는 품질관리계획서를 담당원에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

2) 규격 및 시험방법은 특기가 없으면, 건설기술진흥법령의 소정 규정에 따른다.

다. 시공검사

1) 수급자는 한 공정을 완료한 때에 그 시공이 설계도서에 정한 조건에 적합함을 계측 등에 의하여 확인하고, 이를 담당원에게 보고한다.

2) 설계도서에 지정이 있는 경우, 이 가항의 보고가 있는 경우 및 담당원이 지정한 공정에 이른

경우에 담당원의 검사를 받는다. 다만, 이에 따를 수 없는 경우에는 따로 지시를 받는다.

3) 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후 다음 작업을 시작하여야 한다.

4) 검사에 합격한 공정과 동일한 공법에 의하여 시공한 부분에 대한 검사를 추출검사로 할 수 있다.

5) 공사시공 후 검사가 불가능한 부분은 담당원의 검사를 받고, 서면 또는 도면으로 확인받아 두어야 한다.

라. 시공검사에 수반하는 시험

1) 시공의 검사에 수반하는 시험은 공사시방서에 따른다.

2) 시험을 실시하는 시험소는 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 규정이 없을 때에는 담당원과 협의하여 정한다.

3) 시험에 소요되는 비용은 수급자가 부담한다.

마. 기성 및 준공검사

1) 공사의 기성부분검사 및 준공검사는 우선 수급자가 검사하고 설계도서와 대조하여 그 적합성을 확인한 후 담당원에게 보고하여 검사를 받는다.

2) 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 담당원의 지시에 따른다.

제 3 장  안전, 보건 및 환경관리

1. 일반사항

가. 적용기준

1) 적용범위

가) 공사의 안전 및 보건관리는 관련법규와 이 절에서 정하는 바에 따라야 한다.

2) 관리 및 보상의 책임

가) 수급자는 산업안전 보건법, 건설기술 진흥법 및 기타 공사관련 제반법규에 따른 안전사항을 준수하여 현장을 관리하고 재해를 예방하는데      노력하여야 한다.

나) 수급자는 공사장 내의 수급자측 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립․시행하고 사고 발생시는      즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해․손실에 대한 처리와 보상 일체는 수급자의 책임이다.

다) 수급자는 본 공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인과 제 공작물 및 가축에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이들     에게 손해를 가하였을 경우에는 이를 원상 복구하거나 보상을 하여야 한다.

나. 안전관리 일반

1) 수급자는 공사안전 및 보안 유지를 위하여 공사장에 관련자 외의 사람이 출입 하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제해야 한다.

2) 안전한 작업환경 조성

수급자는 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 다음 사항을 준수해야 한다.

가) 작업개시 전 작업장 안전에 대한 교육 실시

나) 순찰활동 강화

다) 개인보호구 착용여부 확인

라) 취중인 자 또는 허약자 작업 금지

마) 응급처치용 구급품의 확보

바) 현장 정리정돈

다. 안전담당자

수급자는 산업안전보건법에 규정된 작업을 할 때는 안전담당자를 현장대리인으로 대체가 가능하며 당해직무와 관련한 안전, 보건상의 업무를 수행하도록 해야 한다.

라. 안전관리상태 검사

발주처는 건설공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 수급자의 안전에 관한 제반의 관리 상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정 및 공사의 일시 중단을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때 수급자는 즉시 시정조치 하거나 공사를 일시 중단해야 한다.

마. 안전보건교육

수급자는 산업안전보건법에 따라 사업장의 근로자에 대하여 교육을 실시해야 한다.

Ⅲ. 특   별   시   방   서

제1장  총  칙

1. 일반사항

가. 공사기간

1) 공사기간

본 공사의 공기는 30일 이내로 하고 다음의 경우에 한하여 발주처의 승인을 받아 그 기간을 연장할 수 있다.

가) 공사기간중 강우일수가 평균 강우일수보다 많을 때

나) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

다) 발주처의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

라) 기타 민원제기, 설계변경 등으로 공사지연 등의 불가피한 사항이 발생되었을 때

2) 설계변경조건

본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계 변경할 수 있다.

가) 설계당시 조사 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경

나) 골재원 및 사토장 등의 위치 및 운반거리가 변경될 경우

다) 각종 운반거리가 변경될 경우

라) 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

마) 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 때

바) 골재원석대의 고시단가 변동시

사) 발주처의 방침변경으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우의 조사, 설계비 반영 및 시공비 변경

아) 기타 현장의 여건변동에 따라 계약내용이 변경시

나. 적용기준

1) 하자보수기간

모든 공사물의 하자보수기간은 지자체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 지방계약법률이라 칭함) 및 시설공사계약 일반조건에 따른다.

2) 공사량측정 및 공사대금지불

가) 공사량측정 및 지불범위

계약에 의거하여 완성된 모든 공사의 공사량 측정 및 공사대금지불 범위는 설계도서 및 단가규정 등 공사계약문서에 따른다.

나) 공사대금지불방법

계약에 의거하여 지불하는 모든 공사대금은 지방계약법률 그리고 시설공사계약 일반조건 및 특수조건에 따른다.

3) 입찰, 낙찰, 계약등의 사후처리 규정

본공사의 계약을 위하여 입찰, 낙찰, 계약까지의 모든 사무처리규정은 지방계약법률 및 시설공사 입찰유의서 및 시설공사 계약 일반조건 및 특별조건에 따른다.

4) 공사원가 계산

기획재정부 계약예규 제577호(2021. 12. 01)원가계산에 의한 예정가격 작성기준에 따른다.

5) 기타사항

가) 노무관리

(1) 수급자의 현장대리인

① 수급자는 공사기간 중 또는 그 이후 수급자가 계약상의 의무를 적정하게 완수하기 위하여 필요하다고 감독관이 인정하는 기간 중 에는 현장 대리인을 배치하여야 한다.

② 현장대리인은 감독관의 명령과 지시를 받아야 한다.

(2) 수급자의 고용인

① 수급자는 공사의 시공과 유지를 위하여 현장에 다음의 인력을 고용 공급하여야 한다. 관련직종의 기술과 경험이 있는 보조기술자가 요구될 경우, 현장대리인의 보조대리인, 십장 및 조장 공사의 적정시공과 하자보수에 필요한 숙련공, 조숙련공 및 미숙련인부

② 감독관은 수급자가 공사의 시공 또는 하자보수에 직접 또는 이와 관련하여 고용한 인원중 감독관이 판단하기에 품행이 바르지 못한자, 무능력자, 임무수행을 태만히 한자, 또는 채용이 부적격자를 공사현장으로부터 퇴거시키도록 요구하거나 고용을 거부할   할권한을 가지며 그러한 인원들은 감독관의 서면승인 없이는 공사현장에 재 채용될 수 없다.

③ 퇴거당한 자는 감독관이 승인한 자격 있는 자로 가능한 한 빨리 대체시켜야 한다.

(3) 천재지변, 비상사태 및 불가항력에 관한 사항이 항의 규정은 계약에 포함된 다른 모든 규정에 우선한다.

제2장  토  공

1. 일반사항

가. 적용범위

1) 터파기는  관로의 터파기에 대하여 적용한다.

2) 되메우기는 관로의 되메우기에 관하여 적용한다.

3) 관부설시 모래포설은 당해공사의 관로 터파기 구간에 되메우기 재료로 모래를 사용하여 터파기 전의 상태로 원상 복구하는 것을 포함하여 적용한다.

가) 물푸기 및 가배수

① 물푸기 및 가배수는 시공중 수위 및 정수압을 낮추고 제어하는데 필요한 임시물푸기장치(temporary dewatering system)의 설계, 설     치, 유지, 운전,제거 및 관리에 관한 시방을 제시한다.

② 주요 내용

-  물푸기

-  가물막이

나. 참고기준

1) 되메우기

가)  다음 규격은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

① KS F 2312 흙의 다짐시험방법

② KS F 2345 비점성토의 상대밀도시험

2) 물푸기 및 가배수

① KCS 11 20 15 터파기 및 KCS 21 40 00 가물막이, 축도, 가도, 우회도로에 따른다.

2. 시공

가. 터파기

1) 시공 일반

가) 수급자는 지하수유출, 강우에 의한 외부표면수 등이 계획된 굴착비탈면 유지나 현장작업수행 및 안전에 위해하지 않도록 모든 수단을 강구하여야 한다.

나) 수급자는 터파기 비탈면의 기울기, 토류벽의 시공, 인접구조물 보호 등의 터파기작업과 관련하여 필요한 제반 검토를 시행하여야 하며, 이에 따라 시공상세도를 작성하여야 한다.

다) 굴착에 지장을 주는 기존구조물, 나무뿌리, 기타 공사품질에 악영향을 끼치는 모든 지장물의 제거 및 이의 처리에 따른 책임은 수급자에게 있으며, 수급자는 시공상세도의 작성시 이를 고려하여야 한다.

라) 수급자는 승인된 도면에 표시된 위치, 폭, 깊이를 확보할 수 있도록 터파기를 하여야 한다.

마) 터파기는 승인된 방법으로 수행되어야 하고, 승인된 계획이 현장여건상 불합리할 경우 공사감독자(건설사업관리자)는 변경을 요구할 수 있으며, 수급자는 이를 수용하여야 한다.

바) 수급자는 굴착된 토사를 굴착비탈면의 상부 끝 가장자리에서 80cm 이상 이격된 위치에 임시적치를 할 수 있으며, 이때 이로 인한 굴착비탈면의 붕괴, 강우에 의한 토사침식 및 유출이 발생하지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

사) 도시가스관로 인접지역에서 구멍뚫기, 말뚝박기, 터파기, 그 밖의 토지의 굴착공사를 할 경우에는 사전에 굴착공사정보지원센터(www.eocs.or.kr)에 신고 및 공사개시 통보를 받은 후에 착수하여야 한다.

2) 구조물 터파기

가) 지반조건의 확인이나 지하수위의 완만한 저하를 위하여 굴착은 가능한 중앙선행방식으로 하여야 한다.

나) 지표수가 파낸 구덩이로 유입되지 않도록 땅파기 둘레의 지면은 역경사가 지게 해야 한다.

다) 터파기 완성면이 토사 또는 풍화암인 경우는 굴착지반 바닥면의 교란이 최소화되도록 해야 하며, 굴착 후, 공사감독자(건설사업관리자)의 검측을 받는 즉시 버림콘크리트(lean concrete)를 타설하여 지반을 보호할 수 있도록 최종굴착에 대한 사전준비 및 계획을 수립해야 한다.

3) 관로 터파기

가) 도면에 별도로 명시하였거나 공사감독자(건설사업관리자)의 지시가 없는 한 관부설을 위한 터파기는 개착공법으로 시공되어야 한다.

나) 수급자는 승인받은 도면에 표시되어 있거나 공사감독자(건설사업관리자)의 별도 지시에 대하여 굴착계획선 이상으로 과다굴착을 하였을 경우, 이에 따른 제반 책임을 져야 하며, 자신의 비용으로 복구하여야 한다.

다) 관접합을 위하여 관접합 부위의 하단부는 명시된 도면에 따라 정확히 터파기하여야 한다.

라) 굴착바닥의 처리가 완료된 시공선은 관부설 계획선과 일치하여야 한다.

마) 되메우기가 완료될 때까지 안전표시판, 경고등, 차단막 등 안전사고방지를 위한 안전시설물을 설치하여야 한다.

바) 잔디지역의 터파기

①  관로가 잔디지역에 부설될 경우에는 뗏장을 조심스럽게 걷어내어 관로부설 완료 후 다시 복구할 수 있도록 보존되어야 한다.

② 잔디는 72시간 이내에 원상으로 복구시켜야 한다.

사) 수목인접지역의 터파기

① 수급자는 제거될 수목이 아닌 경우, 인접한 수목을 보호하여야 하며, 굴착시 나무뿌리가 직경 5cm 이상인 것은 공사감독자(건설사업관리자)의 승인없이 잘라내어서는 안된다.

② 수급자는 공사감독자(건설사업관리자)의 승인없이 인접지역의 수목을 이식할 수 없다.

4) 현장품질관리

가) 터파기공사 중 토질에 변화가 생길 때에는 즉시 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여 승인을 받은 후, 시공하여야 한다.

나) 구조물 터파기는 비탈면의 안정을 해치지 않도록 주의하여야 하며, 시공 중 지질의 변화 및 용수의 상황을 잘 관찰하고 기록하여 공사감독자(건설사업관리자)에게 보고하여야 한다.

다) 예상하지 못한 지중조건이 발견되면 공사감독자(건설사업관리자)에게 통지하고, 작업재개 지시가 있을 때까지는 해당구역의 작업을 중지해야 한다.

라) 지반변위나 이완된 흙이 터파기 바닥면으로 떨어지는 것을 방지하고, 시공 중 지반안정을 유지해야 한다.

마) 파낸 바닥면과 기초에 접하거나 아래에 있는 흙은 동해를 입지 않도록 보호해야 한다.

5) 굴착토의 처리

가) 수급자는 되메우기 재료로서 적합하지 않거나 굴착수량이 되메우기량보다 초과하는 굴착토를 사전 승인받은 유토계획에 따라 운반 및 처리하여야 한다.

나) 공사감독자(건설사업관리자)가 유용할 재료로 승인한 굴착토는 적재, 운반할 때부터 구분하여 최종사용할 작업장이나 지정된 사토장, 또는 공사감독자(건설사업관리자)가 승인한 장소에 적치하여야 한다.

다) 수급자는 유토계획을 수립할 경우, 최소의 운반거리, 최소의 가공 또는 선별이 될 수 있도록 하여야 한다.

3. 되메우기

가. 시공조건 확인

1) 명시된 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등을 확인해야 한다.

나. 시공 준비

1) 되메우기는 공사감독자(건설사업관리자)가 구조물 및 관로를 검사하고, 되메우기를 해도 좋다는 승인을 하기 전에는 공사를 시작해서는 안된다.

다. 구조물 되메우기

1) 되메우기는 명시된 도면에 따라 펴서 균일하게 다져야 한다.

2) 되메우기에 사용하는 재료가 모래일 경우에 충분한 물다짐을 하고, 필요하면 더돋기를 하여야 한다.

3) 자갈섞인 흙 또는 암버럭을 되메우기 재료로 사용하는 경우에는 간극이 생겨 재료의 안정을 해치지 않도록 시공하여야 한다.

4) 재료가 충분히 혼합되고 수분조정이 된 후, 도면에 명시된 대로 정확하게 시공해서 고르고, 전폭에 걸쳐 명시된 밀도로 다져야 한다. 시공 중에 생긴 연약부는 수급자의 부담으로 제거하고, 승인받은 재료로 메운 뒤 다시 다져야 한다.

5) 되메우기를 할 때에는 수평하중이 새로 설치한 구조물이나 구조물설비, 관로 등의 일부에 작용하여 손상을 주지 않도록 해야 하며, 콘크리트 강도

를 고려하여 시공시기를 결정하여야 한다.

6) 관로나 지하구조물 되메우기를 시행할 때, 양측에서 수평하게 실시하며 편압이 걸리지 않도록 하여야 한다.

7) 과도한 수평 또는 수직 토압을 줄 수 있는 다짐장비나 공법을 사용해서는 안된다. 과도한 수평토압은 정기토압을 초과하는 것이고, 과도한 수직토

압은 허용하중과 허용압력을 초과하는 것이다.

8) 되메우기의 시기는 구조물의 유해성을 고려하여 구조물 콘크리트의 소요압축강도 이상, 또는 충분히 양생 후, 시행하여야 한다.

9) 방수처리가 된 구조물 주위에 되메우기할 때에는 변위나 되메우기 재료에 섞인 돌이나 다른 단단한 물건에 의한 손상 등을 방지하기 위해서 필요

하다면 보호덮개를 해서 구조물이나 방수공을 보호해야 한다.

라. 관로 되메우기

1) 되메우기 재료는 양질의 모래를 원칙으로 하고, 다만 현장여건이 부득이 할 경우 공사감독자(건설사업관리자)와 협의 및 승인을 받은 양질의 토사로 관의 상단으로부터 30cm까지 되메우기한다.

2) 관의 상단 30cm에서 최종계획고까지의 되메우기 재료는 원지반 굴착토로서 다음의 각 조건에 적합하여야 한다.

① 모래는 입도가 고르고 깨끗하며 유해성분이 포함되지 않은 모래이어야 하며, 모래의 입도는 Sieve No.4(4.75mm) 이하로써, 이보다     가늘고 잔골재에 대한 요건에 맞아야 한다.

② 최대입경 100mm 이하로서 활성이 없는 무기질의 흙이어야 하며, 식물의 뿌리등 유기물, 동결된 재료, 화석연료의 재 등이 포함되지 않아야 되고,  관로방식층에 손상 또는 부식을 촉진시키는 물질이 포함되지 않은 재료이어야 한다.

③ 수급자는 염분이 포함된 지반이거나 바다모래를 사용할 때는 현장용접부의 도복장을 강화하여야 하며, 이 경우 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받은 방법으로 처리하여야 한다.

3) 수급자는 되메우기 재료를 관 상단에 직접 투하하여서는 안되며, 관 주변의 되메우기가 끝나고 관상단으로부터 30cm에 대한 최종포설의 경우 관상단에서 50cm 이하의 높이에서 투하하여 되메우기를 시공할 수 있다.

4) 되메우기는 각 포설층이 평평하게 다짐이 되어야 하고, 관의 좌우면이 편압을 받지 않도록 균등하게 시공되어야 한다.

5) 원지반의 함수비가 과다하여 다짐이 곤란할 경우 관상단 30cm에서 최종계획고까지는 원지반 건조밀도의 100%로 되메우기를 하여야 한다.

6) 수급자는 공사감독자(건설사업관리자)가 승인한 경우에 관저에서 관 상단 30cm까지 되메우기하는 양질의 모래를 물다짐, 기타 관 밑부분에 토사를 치밀하게 채울 수 있는 공법으로 다짐을 할 수 있다.

7) 관로공사 시행 중 강우시, 교통량이 많은 지역, 관로의 부상이나 변형 등의 위험요소가 있을 경우에 수급자는 공사감독자(건설사업관리자)의 승인을 받아 긴급 되메우기를 실시할 수 있으며, 기타 이에 필요한 대책을 수립하여야 한다.

마. 시공 허용오차

1) 마무리된 표면은 명시된 표고에서 ±3cm 이내로 시행해야 한다.

4. 관부설시 모래포설

1) 수급자는 공사감독자(건설사업관리자)가 별도로 지정하거나 도면에 명시된 되메우기 지역에 대하여 관부설시 모래포설을 하여야 한다.

2) 관부설시 모래포설은 관의 외부도복장이 손상되거나 관체가 이동하지 않도록 조심스럽게 포설한 후, 층별로 물다짐을 실시하여야 한다.

3) 관부설시 모래포설은 최적다짐 함수비 이상으로 물다짐을 시행하고, 필요하면 더돋기를 시행하여야 한다.

4) 암구간의 관하단부에 포설되는 모래는 바닥면에 고르게 포설한 후, 관을 부설하여야 한다.

5) 관로의 유지관리(예를 들어, 예방/진단/감지 기능 수행)를 위하여 관부설시 모래포설에 대한 시공시방에 추가·변경이 발생할 경우에는 해당공사의 공사감독자(건설사업관리자)의 협의를 통하여 관부설시 모래포설 및 시공을 추가·변경 진행하여야 한다.

5. 사 토 장

1) 수급자는 토취장을 사용하기 전 사용승인을 감독관과 협의후 사용 하여야 한다.

2) 토취장 사용 협의시 순성토장의 위치, 사용할 재료의 종류 및 양, 흙쌓기 현장까지의 평균 운반거리 등을 기재하여야 하며 이에 대한 감독관의 수정요청이 있을 때에는 수급자는 이에 따라야 한다.

3) 순성토장의 용량은 토량의 변화율, 토질이나 암질의 변하에 쌓기량의 변화, 장비능력 등을 고려하여 용량증가에 대처할 수 있도록 배려 되어야 한다.

4) 토취장의 배수가 원활히 되도록 배수시설을 하여야 하며 주변 지형과의 조화를 이룰 수  있도록 균일한 단면과 경사도로 유자 하여야 한다.

제3장  콘크리트공

1. 콘크리트공

가. 적용범위

1) 요 약

이 절은 공사현장에서 사용하는 콘크리트의 생산, 운반 및 시공에 관하여 적용한다.

나. 적용규준

다음 규준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1) 한국산업표준(KS)

KS F 2402 콘크리트의 슬럼프 시험방법

KS F 2403 콘크리트의 강도 시험용 공시체 제작 방법

KS F 2405 콘크리트 압축 강도 시험방법

KS F 2422 콘크리트에서 절취한 코어 및 보의 강도 시험방법

KS F 2455 굳지 않은 콘크리트 중의 모르타르와 굵은 골재량의 변화율(차) 시험방법

KS F 2560 콘크리트용 화학 혼화제

KS F 2561 철근 콘크리트용 방청제

KS F 2562 콘크리트용 팽창재

KS F 2563 콘크리트용 고로슬래그 미분말

KS F 2567 콘크리트용 실리카 퓸

KS F 4009 레디믹스트 콘크리트

KS L 5201 포틀랜드 시멘트

KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트

KS L 5405 플라이 애시

2) 한국콘크리트학회 제 규격

KCI-AD101  콘크리트용 유동화제 품질규준

KCI-AD102  콘크리트용 수중 불분리성 혼화제 품질 규준

3) 관련 시방서 및 규준

콘크리트 표준시방서 제2장, 제14장, 제15장, 제16장, 제17장

다. 관련 법규

1) 건설기술 진흥법 시행령

2) 레미콘·아스콘 품질관리 지침(국토교통부 고시)

2. 콘크리트 재료

가. 레미콘 반입 시 제출물

레미콘을 현장에 반입할 때마다 매 차량 단위로 다음 각 호의 서류를 제출

1) 레디믹스트 콘크리트 납품서(KS F 4009 )

2) 레디믹스트 콘크리트 배합표(KS F 4009 )

3) 현장배합 자료

4) 구성재료 시험 성적서

5) 배합 설계자료

콘크리트공사 시작 30일 이전에 배합에 사용되는 재료의 종류, 사용량, 상호, 출처 등이 포함된 콘크리트 배합설계 자료

6) 시험 보고서

7) 현장 품질관리 시험

8) 자재공급원 승인 요청서

나. 현장 인력비빔 콘크리트

1) 현장 인력비빔콘크리트는 배합은 표-1를 표준으로 하되, 배합설계 결과에 따라 현장에서 조정하여 사용하여야 한다.

표-1 현장 인력비빔 콘크리트 배합

골재최대치수	시멘트 (㎏)	모래 (㎏)	자갈 또는 부순자갈 (㎏)
25㎜ 40㎜	346 323	828 775	1,011 1,101

가) 콘크리트의 배합은 소요의 강도, 내구성 및 작업에 알맞은 워커빌리티를 가지는 범위 내에서 단위수량이 가능한 한 적게 되도록 한다.

2) 인력비빔

가) 인력으로 콘크리트를 비빌 때에는 마른비빔, 물비빔으로 각각 4회 이상 반복하여 반죽된 콘크리트가 균등하게 될 때까지 충분히 비벼야 한다.

3. 자재 품질관리

1) 시멘트, 물, 골재, 혼화재료, 강재 등의 재료는 소요의 품질을 갖고 있다는 것을 확인하여야 한다.

2) 검사결과 재료의 품질이 적당하지 않다고 판단될 경우에는 재료의 개선, 재료의 변경 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

3) 검사

가) 수급자는 시료채취 및 검사에 필요한 모든 시설을 제공한다.

나) 점검일람표 작성을 위해 감독관가 요구하는 경우 감독관가 선정한 위치에서 사용할 재료의 종류별로 3개의 시료를 제공해야 한다.

다) 최초 검사에 합격한 시멘트일지라도 품질의 변동이 예상되어 재시험을 한 결과, 품질기준에 맞지 않을 경우에는 새로운 시멘트로 대체한다.

4.시공

가. 시공조건 확인

1) 현장여건 파악

가) 수급자는 작업시작 전 구조물 설치 도면을 검토하여 도면의 이상 유무를 체크하고 이상이 있을시 즉시 감독관에게 보고하여야 한다.

나) 콘크리트를 타설 전에 철근, 거푸집 및 그 밖의 것이 설계에서 정해진 대로 배치되어 있는지, 운반 및 타설 설비 등이 시공계획에 충분히 일치하는 가를 확인해야 한다.

나. 운반

1) 현장반입

가) 콘크리트는 물-결합재비, 슬럼프, 공기량 및 균일성 등 명시된 물성을 나쁘게 변동시키지 않고, 타설 지점에 효율적으로 반입될 수 있는 방법으로 현장까지 운송해야 한다.

나) 콘크리트를 소운반해서 타설할 때는 재료분리가 일어나지 않는 방법으로 신속하게 운반하여 야 한다.

다) 수급자는 운반시간을 고려하여 콘크리트를 부어넣는 위치에서 설계 슬럼프 값이 확보되도록 생산자에게 요구하여야 한다. 특히, 펌프용 콘크리트는 세골재와 조골재의 등급이 균일한 것을 사용하여 당일 반입량에 대하여 동일한 슬럼프를 유지하여야 하며, 펌프 압송길이에 따른 슬럼프 감소를 고려하여 부어넣는 위치에서 설계 슬럼프 값이 되도록 하여야 한다.

라) 콘크리트의 비빔 시작부터 타설 종료까지의 시간의 한도는 외기기온이 25℃ 미만의 경우에는 120분, 25℃ 이상의 경우에는 90분을 넘어서는 안 된다.

마) 운반전표에는 플랜트에서의 출발시간 및 현장 도착시간을 나타내어야 하며, 현장 도착 시간을 현장 관리자가 기재하여야 한다.

바) 플랜트를 떠난 후 운반믹서 내에 추가로 물을 주입해서는 안 된다.

다. 슈트

1) 플렉시블 파이프슈트 사용을 원칙으로 하며, 불가피한 경우 승인을 받아 경사슈트를 사용할 수 있다.

2) 경사 슈트는 경사도를 4/10∼7/10으로 일정하게 하고 운반 이전에 부배합 모르타르를 흘러내려 콘크리트의 유동성을 좋게 한다. 부배합 모르타르의 강도는 부어넣을 콘크리트의 강도 이상이어야 한다.

3) 경사슈트의 끝에는 조절판을 부착하여 재료분리를 방지하여야 하고, 수직낙하 거리는 0.6m 이내로 한다.

라. 펌프카 타설

1) 콘크리트 펌프의 기종은 콘크리트의 품질, 관경을 포함한 배관조건, 부어넣는 위치, 1회의 부어넣는 양, 부어넣는 속도 등을 고려하여 선정한다.

2) 최초로 콘크리트 압송을 시작하기 직전 부배합의 바름 모르타르를 사용하여 수송관 내에 초벌칠을 한다. 바름 모르타르는 부어넣을 콘크리트의 강도 이상이어야 한다.

3) 수송관 지름의 최소치는 보통콘크리트의 경우 100mm, 굵은골재 최대치수의 3배 이상이 되어야 한다.

4) 수송관은 가능한 연장길이를 적게 하고 또한 곡관과 고무호스 사용이 최소화 되도록 하며 압송 중에 콘크리트가 막히지 않도록 한다. 곡관은 반지름 1.0m 이상으로 하고 구부림 각도는 90° 이상이 되도록 한다.

5) 파이프 연결부위(Coupling)는 수밀성, 조임 상태를 확인하여 콘크리트의 흐름에 장애가 되지 않도록 한다.

6) 수송관에서 배출되는 콘크리트의 재료분리를 방지하도록 조절판을 달아 배출 충격을 흡수하도록 하여야 한다.

7) 고정식 수송관을 사용하는 경우 가설 타워(Tower) 등에 견고하게 지지하여 압송 중의 진동이 타설된 콘크리트와 거푸집에 영향을 주지 않도록 한다. 발코니 등 내민 슬래브 위와 소요강도에 달하지 않은 콘크리트에는 수송관이 닿지 않도록 배관한다.

8) 유사한 장치 위에 지지해야 한다.

마. 타설 및 다지기

1) 타설

가) 콘크리트 타설은 시공계획서에 따라 쳐야 한다.

나) 레미콘을 사용하여 타설 작업을 할 시에는 수급자는 레미콘 제조업자와 지속적으로 연락을 유지하여야 한다.

다) 콘크리트의 타설 작업을 할 때에는 철근 및 매설물의 배치나 거푸집이 변형 및 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

라) 타설한 콘크리트는 거푸집 안에서 횡방향으로 이동시켜서는 안 된다.

마) 한 구획 내의 콘크리트는 타설이 완료될 때까지 연속 작업으로 타설을 해야 한다.

바) 콘크리트는 그 표면이 한 구획 내에서는 거의 수평이 되도록 타설하는 것을 원칙으로 한다.

사) 콘크리트의 1층 다짐 높이는 내부 진동기의 성능 등을 고려하여 0.5m 이하로 하는 것이 좋고, 쳐 올라가는 속도는 일반적으로 30분에 1.5m 정도 이하로 하여야 한다.

아) 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 상층의 콘크리트 타설은 하층의 콘크리트가 굳기 시작하기 전에 해야 하며, 상층과 하층이 일체가 되도록 시공한다. 또한, 콜트조인트가 발생하지 않도록 하나의 시공구획의 면적, 콘크리트의 공급능력, 이어치기 허용시간 간격 등을 정하여야 한다. 이어치기 허용시간 간격은 표-3를 표준으로 한다.

< 표-3 허용 이어치기 시간간격의 표준 >

외기온도	허용 이어치기 시간간격주1)
25℃ 초과	2.0 시간
25℃ 이하	2.5 시간

주1) 허용 이어치기 시간간격은 하층 콘크리트 비비기 시작에서부터 하층 콘크리트 타설 완료한 후, 정치시간을 포함하여 상층 콘크리트가      타설되기까지의 시간

자) 콘크리트 타설 도중 표면에 떠올라 고인 블리딩수가 있을 경우에는 적당한 방법으로 이 물을 제거한 후가 아니면 그 위에 콘크리 트를 쳐서는 안 되며, 고인 물을 제거하기 위하여 콘크리트 표면에 홈을 만들어 흐르게 해서는 안 된다.

차) 벽 또는 기둥과 같이 높이가 높은 콘크리트를 연속해서 타설할 경우에는 타설 및 다질 때 재료 분리가 될 수 있는 대로 적게 되도록 콘크리트의 반죽질기 및 타설속도를 조정하여야 한다.

2) 다지기

가) 콘크리트 다지기에는 내부진동기의 사용을 원칙으로 하나, 얇은 벽 등 내부진동기의 사용이 곤란한 장소에서는 거푸집 진동기를 사용할 수 있다.

나) 진동은 능숙하고 숙련된 경험있는 작업원이 체계적인 방법으로 실시해야 한다.

다) 진동기는 콘크리트를 타설한 전면적에서 일정한 간격으로 수직하게 찔러 넣었다가 뽑아내어야 하며, 찔러넣기의 간격은 찔러넣기 영향권이 겹칠 수 있어야 한다.

라) 거푸집판에 접하는 콘크리트는 되도록 평탄한 표면이 얻어지도록 타설하고 다져야 한다.

마) 내부진동기의 사용 방법은 다음을 표준으로 한다.

바) 진동다지기를 할 때에는 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1m 정도 찔러 넣는다.

사 내부진동기는 연직으로 찔러 넣으며, 그 간격은 진동이 유효하다고 인정되는 범위의 지름 이하로서 삽입간격은 0.5m 이하로 하여야 한다.

아) 철근 또는 매입물(埋入物)에 직접 접촉해서는 안 된다.

자) 1개소당 진동 시간은 다짐할 때 시멘트 페이스트가 표면 상부로 약간 부상하기까지로 하며, 장시간의 다짐으로 인하여 재료분리가 발생되지 않도록 한다.

차) 진동기의 형식, 크기 및 대수는 1회에 다짐하는 콘크리트의 전 용적을 충분히 다지는 데 적합하도록 부재 단면의 두께 및 면적, 1 시간당 최대 타설량, 굵은 골재 최대 치수, 배합, 특히 잔골재율, 콘크리트의 슬럼프 등을 고려하여 선정한다.

카) 거푸집 진동기는 거푸집의 적절한 위치에 단단히 설치하여야 한다.

3) 양생

가) 콘크리트는 친 후 경화에 필요한 온도, 습도조건을 유지하며, 유해한 작용의 영향을 받지 않도록 충분히 양생하여야 하고 강도가 완전히 발휘될 때까지 충격이나 기타 응력이 발생되지 않도록 보호하여야 한다.

나) 콘크리트는 친 후 콘크리트 압축강도가 5.0MPa 도달 전까지는 그 위를 걷거나 공사기구, 철근, 거푸집 자재 등의 중량물을 올려놓아서는 안 된다. 다만, 불가피하게 보행이나 작업을 하여야 하는 경우에는 감독관의 승인을 받아야 하며, 경화중인 콘크리트에 유해한 충격이나 진동 및 과다한 하중이 가해지지 않도록 한다. 또한 콘크리트 압축강도가 5MPa 이상 경화된 경우에도 철근, 거푸집자재 등의 중량물을 슬래브에 올려놓을 때에는 집중하중으로 인한 슬래브 균열이 발생하지 않도록 한다.

다) 바닥판의 콘크리트는 비가 오는 날 등 필요에 따라 타설 완료 후 24시간 동안 시트 등으로 덮어 면을 보호 양생한다.

라) 콘크리트의 양생은 흙, 모래, 톱밥, 짚, 건초 등으로 양생하는 것은 허용되지 않는다.

4) 습윤양생

가) 콘크리트는 친 후 경화를 시작할 때까지 직사광선이나 바람에 의해 수분이 증발하지 않도록 보호해야 한다.

나) 콘크리트는 타설한 후 습윤 상태로 노출면이 마르지 않도록 하여야 하며, 수분의 증발에 따라 살수를 하여 습윤 상태로 보호하여야 한다. 습윤 상태로 보호하는 기간은 표-4를 표준으로 한다.

< 표-4  습윤양생 기간의 표준 >

일평균기온	보통포틀랜드시멘트	고로슬래그시멘트 플라이애쉬시멘트 B종	조강포틀랜드시멘트
15℃ 이상	5일	7일	3일
10℃ 이상	7일	9일	4일
5℃ 이상	9일	12일	5일

다) 거푸집판이 건조될 우려가 있는 경우에는 살수하여야 한다.

라) 막양생을 할 경우에는 충분한 양의 막양생제를 적절한 시기에 균일하게 살포해야 한다. 막양생으로 수밀한 막을 만들기 위해서는 충분한 양의 막양생제를 적절한 시기에 살포할 필요가 있으므로 사용 전에 살포량, 시공방법 등에 관해서 시험을 통하여 충분히 검토한다. 막양생제는 콘크리트 표면의 물빛(水光)이 없어진 직후에 실시하며, 부득이 살포가 지연되는 경우에는 막양생제를 살포할 때까지 콘크리트 표면을 습윤상태로 보호하여야 한다.

2. 거푸집공

가. 적용범위

1) 이 시방서는 현장치기 콘크리트를 위한 거푸집의 설계, 재료수급, 제작, 설치 및 해체에 관한 시방을 제시한다.

2) 주요내용

가) 거푸집 설계기준

나) 거푸집 설치

다) 거푸집 박리제

라) 거푸집 해체

나. 참조규격 및 참조시방

1) 한국산업규격(KS)

KS F 3110 콘크리트 거푸집용 합판

KS F 8006 강제틀 합판 거푸집 패널

2) 콘크리트 표준시방서

제2장 일반콘크리트

제5장 거푸집 및 동바리

3) 가설공사 표준시방서

제3장 거푸집 및 동바리

다. 거푸집 설계기준

1) 설계하중

가) 거푸집은 구조물의 종류, 규모, 중요도, 시공조건 및 환경조건 등을 고려하여 연직방향하중, 수평방향하중 및 콘크리트의 측압 등에 대해 설계하여야 한다.

2) 거푸집 표면재료 : 노출되는 콘크리트는 콘크리트 표준시방서 제5장 거푸집 및 동바리」에 기술된 요건에 따라 원활하고 편평한 콘크리트 표면을 만들 수 있는 재료 및 기술을 적용하여야 한다.

3) 거푸집 제작 시공오차 : 거푸집의 시공 허용오차는 특별한 기준이 없는 경우, 가설공사 표준시방서 제3장의 규정에 따를 수 있다.

라. 재 료

1) 거푸집 패널 및 각재

가) 콘크리트와 접촉하는 면에는 판재의 매끈한 면을 사용하여야 한다.

나) 구성용 각재는 구조용 목재를 사용하여야 한다.

2) 합판

가) KS F 3110 콘크리트 거푸집용 합판의 요건에 합치하는 제품이어야 한다.

나) 합판은 휘어지지 않고 매끈한 표면을 유지할 수 있을 정도의 두께를 가져야 한다.

3) 강재 거푸집

가 KS F 8006에 합치하고, 패널면 처리를 위한 칠이 되어 있지 않은 강판이어야 한다.

4) 박리제 : 비실리콘계의 거푸집 박리제로 모든 형태의 거푸집에 사용할 수 있는 제품이라야 하며, 콘크리트 표면에 붙거나 얼룩을 만들거나 나쁜 영향을 주어서는 안 된다.

5) 연결재 및 기타 재료 : 가설공사 표준시방서 제3장에서 규정하고 있는 내용과 합치하여야 한다.

마. 시공

1) 공통사항

가) 수급자는 거푸집을 제자리에 위치시키고 선, 수평 및 표고를 선정하여 정확히 거푸집을 설치할 책임이 있다.

2) 거푸집 설치

가) 거푸집은 모르타르가 새어 나오지 않아야 하며, 콘크리트 질량과 작업에 수반되는 하중으로 인한 변형이 생기지 않도록 튼튼하게 설치하여야 한다.

나) 거푸집은 목재의 수축으로 인한 틈이 생기지 않도록 조립하고 유지되어야 하며, 콘크리트에 손상을 주지 않고 쉽게 떼어낼 수 있도록 설치하여야 한다.

다) 수급자는 콘크리트의 작업 중이나 작업 완료 후에 거푸집이 처지거나 불룩한 곳이 발견되면, 콘크리트를 제거하고 거푸집을 수정한 후 다시 콘크리트를 타설하여야 한다.

라) 수급자는 콘크리트를 타설하기 직전에 거푸집의 치수와 상태에 관하여 감독관의 확인을 받아야 하며, 수정이나 재시공의 지시가 있을 때에는 시정한 후에 재검사를 받아야 한다.

마) 거푸집을 조이는 데는 강재볼트나 봉을 사용하여야 한다. 다만, 단면이 불규칙 하거나 콘크리트의 압력이 작은 부대공 등에서는 철선으로 조일 수 있다.

바) 설계도서에 따로 표시되어 있거나 별도의 지시가 없는 경우 노출 모서리는 쫄대 등을 사용하여 모따기를 하여야 한다.

3) 거푸집 박리제

가) 콘크리트 표면을 변색시키지 않으며 손상을 끼치지 않는 박리제를 거푸집 내면에 도포하여야 하며, 박리제 도포는 철근 조립후 거푸집 조립 전에 시행하여야 한다.

나) 강재 거푸집은 얼룩이 없는 녹방지 거푸집 박리제를 바르거나 녹슬지 않게 보호 하여야 한다. 녹이 슨 강제표면을 콘크리트와 접촉하는 거푸집으로 사용해서는 안 된다.

다) 재사용 거푸집은 깨끗이 청소한 후 박리제를 도포하여 사용하여야 한다. 다만, 거푸집 재사용이 불가능하다고 감독관가 평가한 거푸집은 현장에서 즉시 반출하여야 한다.

라) 박리제는 제거될 볼트 및 연결봉에도 발라야 한다.

4) 거푸집 떼어내기

가) 거푸집은 콘크리트가 자중 및 시공 중에 가해지는 하중에 충분히 견딜만한 강도를 가질 때까지 해체하여서는 안 된다.

나) 거푸집의 해체 시기 및 순서는 시멘트의 특성, 콘크리트의 배합, 구조물의 종류와중요도, 부재의 종류 및 크기, 부재가 받는 하중, 콘크리트 내부의 온도와 표면온도의 차이 등의 요인을 고려하여 결정하여야 하며, 사전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

다) 거푸집은 콘크리트 표면에 손상을 주거나 파손시키지 않아야 하며, 콘크리트 부재에 과재 하중을 주지 않으면서 거푸집을 변형시키지 않는 방법으로 해체하여야 한다.

라) 기초, 보의 측면, 기둥, 벽의 거푸집널이나 슬래브 및 보의 밑면, 아치 내면의 거푸집 해체는 콘크리트 표준시방서 제5장 거푸집 및 동바리의 해당 사항에 따른다.

마) 확대기초, 기둥, 벽, 보의 측면과 기타 연직면의 거푸집은 콘크리트의 압축강도가콘크리트 표준시방서 제5장 거푸집 및 동바리에서 규정하고 있는 내용에 만족하는 경우감독관의 승인을 얻어 일찍 제거할 수 있다.

바. 현장품질관리

1) 거푸집을 조립하기 전에 거푸집의 재료 및 체결재의 종류, 재질 형상 및 치수 등이 지정한 품질 및 치수에 부합되는지 외관을 통해 검사하여야 한다. 또한, 콘크리트를 타설하기 전에 연결재의 위치 및 수량 등을 검사하여야 한다.

2) 콘크리트를 치기 전 및 치는 도중에 거푸집과 최외측 철근과의 거리를 측정하여 규정된 철근피복 허용오차 규정에 적합한지 검사하여야 한다.

3) 콘크리트를 치기 전에 설치된 거푸집 선의 수평, 매설된 삽입재와 블록아웃 및이음매 위치 등이 정확한지 검사하여야 한다.

제4장  포  장  공

1.  적 용

가.  적용범위

포장시공에 사용하는 재료 및 기구 등 포장시공에 관한 일반적 표준을 규정한다.

2.  보조기층

가. 적용규준

다음 규준은 이 절에 명시되어 있는 범위내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1) 한국산업표준(KS)

KS F 2306 흙의 함수비 시험방법

KS F 2310 도로의 평판재하 시험방법

KS F 2311 모래치환법에 의한 흙의 밀도 시험방법

KS F 2312 흙의 다짐 시험방법

KS F 2320 노상토 지지력비(CBR) 시험 방법

KS F 2367 다져진 역청 포장용 혼합물 시료의 두께(또는 높이) 측정방법

2) 관련 시방서

가) 도로공사 표준시방서(국토교통부)

나.  재 료

1) 일반사항

가) 보조기층재료는 견고하고 내구적인 부순돌, 자갈, 모래, 슬래그 기타 공사감독자가 승인한 재료 또는 이들의 혼합물로 점토질, 실트(Silt), 유기불순물, 기타 유해물을 함유하여서는 안된다.

나) 재료의 외형은 비교적 균일한 형상을 가지고 있어야 하며, 골재원 선정 및 변경은 공사감독자의 사전승인을 받아야 한다.

다) 보조기층 재료는 표 5-1 품질 규정에 맞는 것이어야 한다.

< 표 5-1  보조기층 재료의 품질기준 >

구 분	시험방법	기 준
액성한계(%) 마모감량(%) 소성지수(%) 수정 CBR 치(%) 모래당량	KS F 2303 KS F 2508 KS F 2303 KS F 2320 KS F 2340	25 이하 50 이하 6 이하 30 이상 25 이상

라) 표5-1 보조기층 시험방법 및 기준과 동등이상의 성능을 발휘할 수 있는 안정처리 공법을 사용할 경우에는 공사감독자 승인을 받아 사용할 수 있다.

2) 재료의 표준입도

가) 보조기층 재료의 입도는 원칙적으로 표 5-2 범위내에 있어야 한다.

< 표 5-2  보조기층 재료의 입도 >

입도 번호	통과중량백분율(%)								비고
	75mm	50mm	40mm	20mm	5mm (No.4)	2mm (No.8)	425㎛ (No.40)	75㎛ (No.200)
SB-1	100	-	70-100	50-90	30-65	20-55	5-25	2-10
SB-2	-	100	80-100	55-100	30-70	20-55	5-30	2-10

3) 재료의 승인 및 시험

가) 수급자는 보조기층재료의 시료 및 시험결과를 공사감독자에게 제출하여야 한다.

나) 제출재료가 본 시방서 규정에 합격하는지의 여부를 결정하기 위한 확인시험은 공사감독자 입회하에 실시하거나 공인된 시험기관에 의뢰하여 실시한다

다)  재료는 소정의 입도 및 시방에 맞도록 혼합한 후 공사 감독관의 승인을 받아 현장에 반입하여야 하며, 혼합된 재료는 입도가 균일하여야 하며, 소정의 함수비를 가지고 있어 재료의 저장운반 및 포설중 재료분리가 일어나지 않도록 예방하여야 한다.

다.  부  설

1)  보조기층 재료의 부설에 있어서는 다짐후의 1층 마무리두께가 20 cm를 넘지 않도록 재료를 균일하게 부설하여야 한다.

2)  보조기층 재료는 운반, 포설 및 다짐시에 적절한 함수비를 가지고 있어야 한다.

3)  포설 시에는 재료분리가 일어나지 않도록 주의하여야 하며, 재료분리가 생긴 부분은 긁어 일으켜 다시 혼합하거나 채움재를 섞어 감독자가 만족할 때까지 혼합한 후 재 포설하여야 한다.

라.  보조기층재료의 다짐 및 마무리

1)  다 짐

가) 보조기층은 각층마다 감독관의 인정하는 로울러로 다져야 한다.

나) 보조기층은 최대 건조밀도의 95 % 밀도로 다져야 한다.

다) 다짐은 길어깨쪽에서 중앙쪽으로 점진적으로 시행하되 전회 다짐한 곳을 일정한 간격으로 겹쳐 다져야 한다.

라) 한 층의 다짐이 끝나면 반드시 감독자의 검사를 받은 후 다음 층을 포설하여야 하며, 감독자의 확인 없이 시공된 부분은 감독자가 만족할 때까지 수급자 부담으로 재시공 하여야 한다.

마. 마무리

1)  보조기층은 설계도에 표시된 종.횡단 형상으로 정확하게 마무리하여야 한다.보조기층의 마무리면은 계획고보다 3 cm 이상 차이가 있어서는 안된다.  3 cm의 직선자로 도로중심선에 평행 또는 직각으로 측정할 때 요철부위가 아스팔트 포장일 경우 2 cm 콘크리트 포장의 경우 1 cm이상 차이가 있어서는 안된다.

2)  보조기층의 두께는 설계두께에서 10 % 이상의 증감이 있어서는 안된다. 보조기층의 마무리 두께가 설계두께보다 10 % 이상 얇은  경우는 감독관의 지시에 따라 긁어 일으켜 규정한 두께가 되도록 부족한 재료를 보충하고 혼합다짐을 하여 소요의 다짐도를 확보 하여 정형 마무리를 하여야 한다.

3) 보조기층은 시공중 항상 양호한 상태로 유지하여야 한다. 상부분은 즉시 보수하여 감독관의 승인을 얻어야 한다. 보조기층 마무리 면은 기층이나 포장면 포설전에 적절한 함수비를 함유하고 있어야 하나, 가열 아스팔트 콘크리트 기층 시공시에는 보조기층  표면이 건조하여야 한다.

3. 아스팔트 콘크리트 포장

가. 프라임 코팅

1) 참조규격

KS M 2202 커트백 아스팔트

KS M 2203 유화 아스팔트

KS M 2001 원유 및 석유제품 시료채취방법

2) 재 료(역청재의 품질기준)

가) 프라임코트에 사용되는 역청재료는 유화 아스팔트 RS(C)3 또는 공사감독자의 승인을 받은 재로로서 RS(C)-3은 KS M 2203의 규격에 맞는 것이어야 한다.

나) 사용할 역청재료가 유화아스팔트인 경우에는 제조 후 60일이 넘은 것은 사용해서는 안된다.

다) 사용하는 역청재의 종류는 설계서 또는 공사감독자의 지시에 따른다.

3) 기상조건

가) 프라임코트는 표면이 먼지가 나지 않을 정도로 잘 건조된 후 시공해야 하며, 유화 아스팔트를  역청재료로 사용할 경우 기온이 10℃ 이하일 때에는 공사감독자의 승인없이 시공해서는 안된다.

나) 우천시에 시공해서는 안되며, 작업도중 비가 내리기 시작하면 즉시 작업을 중지해야 한다.

다) 일몰 후 역청재를 살포시에는 사전에 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

4) 기층 / 보조기층 표면처리

골재기층에 역청재가 침투하는 것을 방해하는 토사 또는 이물질이 있을 시에는 제거하여야 한다.

골재기층의 표면이 너무 건조할 시에는 역청재를 사용하기 직전에 그 기층의 전폭에 걸쳐 약간의 물을 뿌려야 한다.  이 경우 자연 표면수가 소산될 시까지 가열된 아스팔트를 시공할 수 없다.

5) 역청재의 살포

살포시에는 경계석등의 구조물을 더럽히지 않도록 한다. 표층포설까지 수급자 책임아래 유지해야 하며, 그 사이에 생긴 결손된 곳은 보수하여야 한다.

나. 택 코 팅

1) 재 료(역청재의 품질기준)

가) 택 코트에 사용되는 재료는 유화 아스팔트 RS(C)-4로 하며, KS M 2203의 규격에 맞는 것이어야 한다.

2) 표면정비

택코팅을 시공할 포장면은 시공전에 뜬돌, 먼지 기타 유해물을 제거 하고, 표면이 일정치 못한 파형부분은 적절한 재료로 치환,  보수 하여야 한다.

3) 역청재의 살포

가) 표면을 정비한 후 역청재를 아스팔트 디스트리뷰터로 살포해야 한다. 살포량은 과잉살포가 되지 않도록 주의해야 하며, 감독관 이지시한 양 이상으로 살포하여 포장결함에 유해하다고 판단되면 역청재를 제거하고 재시공해야 한다.

나) 역청재 살포후  균일하지 못한 부분을 시정하여야 한다.

다.  아스팔트 콘크리트 기층

1) 참조규정

KS F 2320 노상토 지지력비 시험방법

KS F 2337 마샬시험기를 사용한 저항력 시험

KS F 2355 피막박리시험

KS F 2503 굵은 골재의 비중 및 흡수율 시험방법

KS F 2507 골재의 안정성 시험

KS F 2508 로스엔젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모 시험방법

KS F 3501 포장용 채움재

KS M 2201 도로포장용 아스팔트

2) 혼합물의 운반

가) 플랜트에서 포설현장까지 혼합물 운반에 사용할 트럭의 적재함은 바닥이 깨끗하고 평평하여야 한다.

나) 혼합물의 양은 계획시간 이전에 포설 및 다짐을 마칠 수 있을 만큼 현장에 운반  하여야 한다.

다) 혼합물은 운반도중 오물이 유입되거나 온도가 떨어지는 것을 방지하기 위하여 혼합물위에 덮개를 씌워야 한다.

3) 기상조건

가) 아스팔트 혼합물은 깔은 표면이 얼어있거나 습윤상태이거나 불결할 때, 또한 비가 내리거나 안개가 낀 날은 시공하지 않아야 한다.

나) 시공중 비가 내리기 시작하면 즉시 작업을 중지하고 기온이 5℃이하일 때는 시공하여서는 안된다.

4) 포설 및 다짐

가) 다짐두께는 1회 7.5 ～ 10㎝ 를 1층으로 하여 다짐도는 95％이상 되도록 충분히 다져야 하며, 로울러 다짐이 불가능한 장소는 템퍼나 램머로 다져서 마무리 해야한다.

나) 포설작업이 작업 도중 오랫동안 중단되었을 때는 혼합물의 포설 및 다짐에 부적합한 온도로 내려가 완성면의 평탄성이 좋지 않거나 다짐밀도가 적어지 므로 포설작업이 연속적으로 이루어질 수 있도록 플랜트의 생산능력에 맞추어 포설속도를 조절하여야 하며, 혼합물의 운반계획을 면밀히 수립하여야 한다.

다) 혼합물은 포설 스크류 깊이의 2/3 이상 차 있도록 호퍼에 적정량이 공급되어야 한다. 이 때 호퍼의 조정문은 스크류와 피더가 85 % 이상 작동하도록 조절되어야 한다.

라) 피니셔의 속도는 혼합물의 포설두께와 종류에 따라 조정하며, 스크리드는 포설작업을 시작하기 전에 예열하여야 한다.

마) 편경사가 설치된 구간에서는 도로중심선에 평행하게, 노면이 낮은 곳에서 높은 곳으로 포설하여야 한다. 또한 직선구간에서는 도로중심선에 평행하게, 길어깨 쪽에서 도로중심선 쪽으로 포설하여야 하며, 종단방향으로는 낮은 곳에서 높은 곳으로 포설하여야 한다.

바) 피니셔 뒤에는 삽과 레이크 인부를 고정 배치하여 피니셔의 마무리가 불완전한 곳은 수정하여야 한다. 포설 중에 혼합물의 재료분리가 생길 경우에는 피니셔의 운행을 즉시 중지하고, 원인을 조사하여 포설불량 부분은 즉시 보수하여야 한다.

사) 기계포설이 불가능한 곳에는 인력포설을 하여야 하며, 이때에는 재료분리현상이 일어나지 않도록 주의하여야 한다.

라.  아스팔트콘크리트 표층공

1) 참조규정

KS M 2201 도로포장용 아스팔트

KS F 2337 마샬시험기를 사용한 역청혼합물의 소성흐름에 대한 저항력 시험방법

KS F 2508 로스엔젤레스 시험기에 의한 굵은골재의 마모시험방법

KS F 3501 역청포장용 채움재

KS F 2503 굵은골재의 밀도 및 흡수율 시험방법

KS F 2507 골재의 안정성 시험방법

KS F 2355 역청골재 혼합물의 피막 박리 시험 방법

KS F 2575 편평 및 세장편 함유량 시험법

2) 아스팔트 혼합물의 품질기준

가열 아스팔트 표층 혼합물은 KS F 2337 또는 KS F 2377에 의하여 시험했을 때 표 5-3의 품질기준에 합격한 것이라야 한다.

< 표 5-3 표층용 가열 아스팔트 혼합물의 마샬 시험 기준값 >

아스팔트 혼합물종류		WC-1, WC-2, WC-3, WC-4	WC-5, WC-6
다짐회수 (회)		50 (75)2)	75
안정도	N	5000 이상 (7350) 이상2)	5880 이상
	kgf	500 이상 (750) 이상2)	600 이상
흐름값 (1/100㎝)		20~40	15~40
공극률 (%)		3~6	3~5
포화도 (%)		65~80	70~85

(주) 1. WC-5, WC-6 아스팔트 혼합물 규정과 ( )안의 규정은 대형차 교통량 1일 1방향 1000대 이상, 또는 20년 설계 ESAL 〉107인 경우로서 유동에 의한 소성변형이 우려되는 포장에 적용한다.

2. 물의 영향을 받기 쉽다고 생각되는 혼합물 또는 그와 같은 장소에 포설되는 혼합물에 대하여는 다음 식으로 구한 잔류안정도가 75% 이상인 것이 바람직하다.

60℃, 48시간 수침 후의 안정도(㎏)

잔류안정도(%)  =  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  ×  100

안 정 도

3. 이론최대밀도는 다져진 아스팔트 혼합물에 공극이 전혀 없다고 가정할 때의 밀도로서, 가열 아스팔트 혼합물의 공극율을 구할 때 반드시 KS F 2366에 따라 시험에 의해 구하여야 하며, 계산식으로 구하면 안된다.

3) 일반사항

가) 다짐두께는 5㎝를 1층으로 포설하고 다짐도는 마샬 안정도 시험법에 의한 50회 다짐에서 최소 95％의 밀도 이상이어야 한다.

나) 완성면은 3m 직선 정규자로 포장 중심에 평행 또는 직각으로 검측하여 3m/m 이상의 요철이 있어서는 안된다.

다) 기존포장과의 이음부는 충분히 다져서 기존포장과 완전히 결합되게 하고 평탄하게 하며, 이음부가 눈에 띄지 않도록 세심한 주의 를 하여 정밀시공하여야 하며 필요한 부분은 모따기를 하여 시공하여야 한다.

라) 혼합물의 운반

플랜트에서 포설현장까지 혼합물 운반에 사용할 트럭의 적재함은 바닥이 깨끗하고 수밀성있고 평행하여야 한다.  혼합물을 일몰전에 포설 및 다짐을 끝마칠 수 있는 양만큼 현장에 운반하여야 한다.혼합물은 운반도중 오물이 유입되거나 온도가 떨어지는 것을 방지하기 위하여 트럭에 방수천의 덮개를 씌워야 한다.

4) 포  설

가) 아스팔트 혼합물을 포설하기 전에 기층면을 점검하여 손상된 부분이 있으면 이를 보수하고 표면상의 먼지 및 기타 불순물은 완 전히 제거 하여야 한다. 택코우트가 충분히 양생되기 전에는 혼합물을 포설하여서는 안된다.

나) 감독관의 지시가 없는 한 혼합물의 온도는 120°C～180°C 를 유지하여야 한다. 피니셔에 옮겨진 혼합물의 온도가 시방온도보다 20°C 이상 낮을 경우에는 감독관의 별도지시가 없으면 그 혼합물은 폐기하여야 한다.

다) 포설작업이 작업도중 오랫동안 중단되었을 때는 혼합물이 포설 및 다짐에 적합한 온도이하로 식어서 완성면의 평탄성이 좋지 않거나 다짐밀도가 적어짐으로 포설 작업이 연속적으로 되어야 한다. 따라서 플랜트의 생산능력에 맞추어 포설속도를 조정하여 야하며, 연속적으로 포설작업이 가능토록 운반계획을 면밀히 수립하여야 한다.

라 포설중에 혼합물이 재료분리가 생길 경우에는 피니셔 운행을 즉시 중지하고 원인조사를 하며 불량부분은 보수하여야 한다.

마) 기계포설이 불가능한 곳에는 인력포설을 하여야 하며, 이때 재료분리현상이 일어나지 않도록 주의해야 한다.  이미 완성된 포장층에는 감독관의 승인을 받아 택코우트를 시행한 후 혼합물을 포설해야 한다.

5) 다  짐

가) 혼합물을 포설한 후 1항의 다짐장비로서 균일하게 그리고 충분히 다짐을 실시하여야 하며, 로울러다짐이 불가능한 곳에서는 수 동 템퍼로서 충분히 다져야 한다.

나) 혼합물 포설후 로울러 하중에 의하여 이동하지 않을 정도로 안정되면 즉시 로울러를 투입하여 다짐을 시행한다.

다) 다짐작업중 로울러의 다짐선은 갑자기 변경하거나 방향을 바꿔 포설한 혼합물의 이동이 생기도록 하여서는 안된다. 로울러의 방향전환은 안정된 노면위에서 하여야 하며, 포설된 혼합물이 이동되었으면 레이크로 다짐전 상태로 만들어 다시 다짐을 실시 하여야 한다. 다짐이 끝났다 하더라도 완전히 안정될 때 까지는 로울러 등 중장비를 포장면에 세워두어서는 안된다.

라) 기준밀도는 마샬 시험법에 의한 밀도의 최소 95％이어야 하며, 24시간 이내에는 감독관 승인없이 교통을 소통시켜서는 안된다.

6) 이  음

포장의 이음은 이음부분이 외형으로 눈에 띄지 않도록 정밀히 시공하여야 하며, 이미 포설한 부분에 균열이 생기거나 다짐이 충분하지 않은 경우에는 그 부분을 깨끗이 잘라내고 인접부를 시공하여야 한다.

7) 마무리

아스팔트 콘크리트 표층의 완성된 면은 30㎝ 직선자로 도로중심선에 직각 또는 평행으로 측정하였을때 최요부가 3㎜이하라야 한다.

평탄성측정은 이미 측정이 끝난 곳에 직선자를 반 이상 겹쳐서 측정하여야 한다.  평탄성 기준에 어긋나는 부분은 지시를 받아 재시공 하여야 한다.  재시공시 소요되는 모든 비용은 수급자 부담으로 한다. 완성두께는 설계두께보다 10%이상 초과 시공 하거나 5%이상 부족 시공이 되어서는 안된다.

제5장  관 부 설 공

1. 적용범위

가. 적용

본 공사의 관부설시 적용할 시방에 규정한다.

나. 적용기준

국토교통부 제정 토목공사 표준시방서 등

1)  KS D 4317	- 닥타일 주철관의 에폭시 라이닝

2)  KS D 4309	- 수도용 주철이형관

3)  KS B 2332	- 수도용 제수밸브

4)  KS B 2340	- 수도용 공기밸브

5)  KS B 2342	- 수도용 새들붙이 분수전

5)  KS M 6613	- 수도용 고무

7)  KS M 3401	- 수도용 경질염화비닐관(내충격 수도관 HI-VP)

8)  KS M 3368	- 수도용 내충격성 ABS 이음관

9)  상수도공사 표준시방서 제2장 관부설공사

10)  수도법 제12조

2.  관부설 일반사항

1) 굴착은 작업에 지장이 없는 공간에 고려하여 설계도서에 명시된 대로 터파기를 행할 것이며 소정의 깊이 이상 터파기를 하였을 때에는 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

2) 기존 구조물에 인접한 부분의 굴착은 특히 유의하여야 하며 무너질 우려가 있을 때에는 수급자는 책임을 지고 그 대책을 강구하여야 한다.

3) 수급자는 작업장소의 배수를 철저히 하여 기초지반을 연약하게 만들거나 작업상 지장을 초래해서는 안 된다.

4) 콘크리트가 충분한 강도를 갖기 전에는 구조물 주변에 흙을 쌓을 수가 없다.

5) 모든 관과 구조물의 Elevation은 설계도서에 표시된 대로 정확히 시공해야 한다.

6) 각 밸브실의 설치는 도면에 도시한 위치에 설치해야 하며 위치를 변경할 때에는 공사감독관과 협의하여 결정한다.

7) 관주위 되메우기 흙은 자갈, 쇄석 등의 돌기물이 없는 토사이어야 하며 관주위에 외부하중이 고르게 분포되도록 잘 다져야 한다.

8) 관부설은 동결선 이하에 하여야하며 어느 일부분도 동결선내에 나타나지 않아야 한다.

9) 경사면에 관을 부설할 때는 관의 유입구를 상류측으로 향하게 하고 하류측에서 부터 균일한 기울기로 설치하여야 한다.

3. K.P 메카니칼 접합 및 부설

가. 일반사항

수도용 닥타일 주철관을 부설하는 공종으로 이 시방서에 별도의 규정이 없는 한 상수도공사 표준시방서의 기준에 따른다.

나. 접합 및 부설

1) 터파기의 검사를 마친 후 관에 충격이 가지 않도록 주의 깊게 내린다.

2) 삽구(Spigot) 끝에서 약 40㎝간 외면과 소겟 내면을 깨끗이 청소한다.

3) 압륜의 전후 내외면 볼트구멍을 깨끗이 청소하고 압륜의 양끝 면을 앞으로 하여 끼우고 가볍게 돌리면서 삽구에 압륜을 넣는다.

4) 고무링은 전면에 인체에 무해한 기름을 발라서 삽구에 끼우고 삽구 끝면에서 15㎝내외 위치에 둔다.

5) 관 삽구를 소켓 내에 삽입한다. 이때 관의 신축 및 요성들을 고려하여 삽구 끝면에 소켓 저부와의 사이에 수㎜의 간격을 둔다.

6) 삽구 외면과 소켓 내면과의 간격이 상하 좌우가 균등히 되도록 한 후 고무링을 소정위치에 꼬이지 않도록 주의 깊게 삽입한다.

7) 압륜을 “세트”하고 소켓볼트를 관상부 측에서 소켓 턱에 바로 걸면 머리양측 날개로 인하여 좌우로 움직이지 않으므로 하부 측으로 서서히 돌리면서 전부 끼우면 대단히 용이하다.

8) 관의 위치를 정착시키고 압륜과 삽구외면 사이에 쐐기를 넣어 그 간격을 균등하도록 유의하여야 한다.

9) 스파나 또는 라지엣트랜치로 너트를 상하 좌우로, 대각선으로 채우고 조금씩 균형 있게 수차에 걸쳐 조이도록 한다.

10) 너트가 단단히 조여졌는가를 다시 순차적으로 확인함으로서 접합 작업을 마친다.

11) KP메카니칼 접합에서 볼트의 조임은 한쪽으로만 죄어지지 않도록 상하의 너트, 다음에 대각 너트의 순으로 각각 조금씩 조이고 압륜과 소켓 끝의 간격이 관체 둘레 모두에 동일하게 되도록 한다. 이러한 조작을 반복해서 하고 끝으로 토크렌치로 같은 토크가 될 때까지 조인다.

12) KP메카니칼 접합의 볼트 조임 토오크는 다음 표에 준한다.

관 경 (㎜)	토 오 크 ㎏f/m (㎝)	볼 트 의 호 칭
80	6 (600)	M 16
100 ~ 600	10 (1,000)	M 20
700 ~ 800	14 (1,400)	M 24
900 ~ 1,200	20 (2,000)	M 30

4. 주철관 절단

가. 일반사항

수도용 닥타일 주철관을 절단하는 공종으로 이 시방서의 별도의 규정이 없는 한 상수도 공사 표준시방서의 기준에 따른다.

나. 절    단

1) 공사시행 상 부득이한 이유로 관 절단을 할 경우 공사감독관과 사전 협의해야 하며 이때 사용하는 기구, 장비등도 역시 공사감독관과 협의 및 검사를 받은 후에 사용하여야 한다.

2) 주철관을 현장에서 절단하였을 경우에는 고무링과 접촉되는 관 절단외측부는 관중심선에서 30도 정도의 각도가 되도록 32㎜정도를 줄(File)이나 휴대용 연마기로 갈아서 접합재에 손상이 가지 않도록 하여야 한다.

5. 플랜지관 접합 및 부설

가. 일반사항

플랜지관을 접합 부설하는 공정으로 이 시방서에 별도의 규정이 없는 한 상수도 표준시방서의 기준에 따른다.

나. 접합 및 부설

상수도용 플랜지관의 접합 및 부설은 상수도공사 표준시방서에 의하며 접합용 Gasket의 규격은 KS D3578의 규격을, 재질은 KS M 6613(수도용 고무)에 규정하는 SBR, CR 및 NBR을 사용하여야 하며, RF형 Gasket은 Ⅲ류, 스프링경도 60을 사용한다.  또한 플랜지용 B/N의 재질은 KS D3503의 SS41 또는 이와 동등 이상의 재질을 사용하여야 한다.

6. 제수밸브 등의 설치공사

가. 일반사항

1) 제수밸브, 소화전 신축이음 등 부속설비는 설계도 또는 시공표준도에 따라 정확히 설치한다.

2) 밸브류를 설치할 때에는 유지관리, 조작 등에 지장이 없도록 하여야 한다.  이때 구체적인 설치장소는 주위의 도로, 가옥 및 매설물 등을 고려하여 공사감독관과 협의 하여야 한다.

3) 부속설비는 원칙적으로 서로 1m 이상 떨어지도록 설치 위치를 선정하여야 한다.

4) 밸브류를 설치할 때에는 정확하게 중심내기를 하고 견고하게 설치한다.

5) 맨홀류의 뚜껑은 구조물에 견고하게 설치하고, 노면에 대하여 울퉁불퉁한 굴곡이 없도록 하여야 한다.

6) 밸브실의 설치는 침하, 경사 및 개폐축에 편심이 생기지 않도록 하여야 한다.

7) 밸브실 등을 설치할 때에는 정해진 기초 등을 충분히 고르고 다진 뒤 콘크리트를 균일하게 쳐야 한다.

나. 제수밸브 설치공사

1) 제수밸브를 설치하기 전에 밸브본체가 손상되지 않았는가를 확인하고 동시에 밸브의 개폐방향을 점검하고 여닫힘을「닫힘」상태로 설치하여야 한다.

2) 제수밸브의 설치는 수직 또는 수평으로 설치한다.

3) 고정용 발이 부착된 밸브를 설치할 때에는 먼지 지지콘크리트를 수평으로 침과 동시에 앵커볼트 상자(버터플라이 밸브는 밸브본체 바닥 중앙의 조정 나사 부분을 포함한다)를 설치하고 콘크리트가 소요의 강도로 된 뒤에 설치한다. 앵커볼트의 상자 빼기부는 설치 완료 후 지지콘크리트와 동등한 강도 이상의 콘크리트로 충전해야 한다.

4) 제수밸브를 설치한 후 밸브조정 축의 상단과 지표면과의 간격이 30㎝ 정도로 확보되도록 연결 축으로 조정하여야 한다.  또, 연결축을 사용할 때에는 원칙적으로 진동방지장치를 설치하여야 한다.

7. 관로경고용 테이프

가.  일반사항

수급자는 관로매설시 매설관의 식별을 쉽게 함으로서 향후 유지관리시 관사고의 예방을 위하여 하천횡단구간, 추진구간 등을 제외한 전 구간에 대하여 공사감독관의 지시를 받아 관로경고용 테이프를 설치하여야 하며, 이 시방서에 별도의 규정이 없는 한 상수도공사 표준시방서의 기준에 따른다.

나. 테이프의 설치

1) 테이프 재질은 KS M 3503(농업용 폴리에틸렌 필름)과 KS M 3509(포장용 폴리에틸렌 필름)의 절충형인 저밀도 폴리에틸렌에 안료가 혼합된 필름으로 하고, 매설하여도 부식 또는 변질이 되지 않고 마찰에 표시내용이 벗겨지지 않도록 특수코팅처리된 것이라야 하며 자재반입시 공인기관의 시험성적서를 공사감독관에게 제출하여 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

2) 테이프의 강도기준은 다음과 같다.

◦ 인장강도 : 170㎏/㎠

◦ 신 장 율 : 300% 이상

◦ 인열강도 : 70㎏/㎠이상

3) 기타 이 시방서에 명시되지 않은 사항은 KS M 3503(농업용 폴리에틸렌 필름)에 의한다.

4) 테이프의 규격은 다음과 같다.

두 께 (㎜)	폭 (㎜)	허 용 오 차 (%)		색 상	비 고
		두 께	폭
2.0	300	±8	±4	청 색

5) 설치는 관상단 30㎝이상 설계도에 표기된 대로 되메우기한 후 그 위에 경고용 테이프를 인쇄 글씨가 위를 향하도록 하여 중앙에 설치한다. 이때 테이프의 찢어짐, 겹침, 구김이 발생치 않도록 하여 되메우기를 시행하여야 한다.

6) 겹침이 필요할 경우에는 겹침 길이는 100㎝ 이상으로 한다

8. 구조물공

가. 일반사항

수급자는 상수도 관로상의 유지관리 등을 위해서 제수밸브실, 이토밸브실, 등을 도면에 따라 설치하여야 한다.

나. 시    공

1) 제수밸브실, 이토밸브실, 등 구조물 설치를 위한 터파기 등은 제1장 토공사의 해당항목에 따라야 한다.

2) 구조물 설치를 위한 콘크리트 설치는 제3장 콘크리트공사의 해당항목에 따라야 한다.

3) 콘크리트 매설물 또는 부착되는 각종 설치물의 설치는 제3장 콘크리트 공사에 따라야 한다.

4) 구조물의 뚜껑은 구조물에 견고하게 설치하고 노면에 대하여 굴곡이 없도록 하여야 한다.

9. 소화전 설치

가. 일반사항

1) 적용범위

이 시방서는「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」[별표 5] 제1호 사목에 따른 옥외소화전설비공사에 관하여 적용한다.

2) 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항은 소방관계법규를 우선하여 적용하여야 하며, 이 절에서 언급된 것 이외의 사항은 각 절의 해당규정 및 국토교통부 제정 「표준시방서」의 해당 규정에 따른다.

3) 참조표준

다음 기준은 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

가) 관련법규

「소방기본법」,「화재예방,소방시설설치·유지 및 안전관리에관한법률」,「소방시설공사업법」,「위험물안전관리법」,「국가화재안전기준」   (NFSC), 한국소방산업기술원 기술 기준, 예방소방업무 처리규정, 화재보험협회 소화설비규정

나) 한국산업표준(KS)

KS D 3507 배관용 탄소강관

KS D 3562 압력배관용 탄소강관

KS D 5301 이음매 없는 구리 및 구리합금관

KS D 3576 배관용 스테인리스강관 또는 KS D 3595 일반배관용 스테인리스 강관 KS D 4311   덕타일 주철관

4) 제품자료

모든 소방자재의 제품자료를 제출하며, 해당 자재는 소방청장(한국소방산업기술원)의 형식승인서 및 개별 검정합격표시 통지서 사본을 첨부하여 제출한다.

나. 기기 및 재료

1) 옥외소화전

① 옥외소화전은 방수구의 설치위치에 따라 지상식, 지하식으로 구분한다.

② 옥외소화전의 규격은 다음 표에따른다.

호 칭	100㎜
입구측규격	100㎜ RF FLG (KS B 1514-16K)
출구측규격	65㎜ × EA
내압시험 압력	20㎏/㎠
사용압력	14㎏/㎠ 하

2) 옥외소화전함

① 함의 재질 및 두께

- KS D 3698 및 KS D 3705의 STS 304의 규정에 적합한(스테인리스 헤어라인) 1.5㎜이상

- 두께 1.5㎜ 이상의 강판

- 두께 4㎜ 이상의 합성수지재

3) 함은 밸브의 조작, 호스의 수납 등에 충분한 여유를 가질 수 있도록 하여야 한다.

4) 문짝면적은 0.5㎡ 이상, 경첩은 은폐된 것으로 소화 작업에 지장이 없도록 문짝이 열릴 수 있는 구조이어야 한다.

5) 앵글밸브

KS B 2301의 규격에 적합한 청동 14K, 나사끼움식 65㎜

6) 호스

가)  당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥외소화전 방수구까지의 수평거리가 설계도면에 따라 40m 이하가 되어야 한다.

나) 호스의 길이는 소방대상물의 각 부분에 유효하게 물이 뿌려질 수 있는 길이로 할 것. 다. 호스는 구경 65㎜의 것으로 하여야 한다.

7) 노즐

가) 호스접속구경 : 65㎜

나) 재질 : 황동, 청동 또는 알루미늄제 다. 최고사용압력 : 1.4MPa  이상

8) 사용요령 표지판의 재질 및 크기 가. 재질 : 스텐레스 t = 1㎜ 이상

가) 크기 : B5(횡) 237㎜ ×  182㎜

9) 기동용수압개폐장치

소화펌프 설치공사에 따른다.

다.  시공

1) 옥외소화전 펌프설치

가) 방수압력 및 방수량

① 방수량 : 350ℓ/min 이상

② 방수압력 :  어느 하나의 옥외소화전을 동시에  사용할  경우  각 소화전의  노즐선단

압력이 0.25MPa  이상이어야 하며, 0.7MPa를  초과 하는 경우에는 호스접결구 인입측에 감압장치를 설치하여 0.7MPa 이내로 감압한다.

나) 펌프의 기동장치

소화펌프 설치공사에 따른다.

라. 시공 일반

1)  옥외소화전 및 소화전함의 설치위치는 건축물의 상부로부터 유리창등 낙하물이 조작자의작업에 지장을 받지 않는 장소에 설치하여야 한다.

2) 옥외소화전 함은 도면에 지시된 곳에 지시된 높이로 설치하고,  옥외에서 쉽게 사용할 수 있는 곳에 설치하여야 한다.

3) 옥외소화전의 배관과 제수변은 동결방지조치를 하거나 해당지역의 동결심도 이상으로 매설하여야 한다.

4) 옥외소화전설비 지하배관 매설시 밸브는 포스트인디게이트밸브(PIV)를  사용하여 지상 에서 밸브의 개폐상태를 확인할 수 있게 한다.

마. 검사 및 시험

1) 옥외소화전 배관의 수압시험압력은 설계압력의 1.5배(최소 14㎏/㎠)로 2시간 이상 실시 하여 압력저하가 없어야 한다.

2) 방사노즐에서의 선단방수압력을 피토게이지 또는 보조연결구를 이용한 압력게이지로 측정하여 규정 방수압 및 유량을 확인한다.

바. 현장뒷정리

1) 소화배관은 시공 완료후 FLUSHING 작업등을 실시 배관내 이물질을 제거하고 누수 등 시공 부적합 등을 해소하여야 한다.

2) 사용상 주의표식 등 유지관리에 필요한 문구의 부착

사. 시운전

일반공통사항에 따른다.

10. 호스릴 비상소화장치

가. 비상소화장치의 구성

1) 호스릴 비상소화장치는 비상소화장치함, 소화전, 릴호스 드럼세트, 앵글밸브, 호스걸이, 소방호스, 소화전스패너, 원형핸들, 방사형 관창 등으로 구성한다.

2) 제1항의 규정에도 불구하고 주변 소방용수시설 여건 상 불가피한 경우에는 지상식 소화전 인근에 비상소화장치함을 설치할 수 있다.

3) 비상소화장치에 사용하는 소화전은 기존 설치된 소화전을 사용 한다.

4) 1항의 구성품 중 비상소화장치함, 소화전, 릴호스, 앵글밸브, 소방호스, 방사형 관창 등은 한국소방산업기술원(KFI)의 형식승인, 성능인증 합격품 이어야 한다.

나. 비상소화장치함

1) 비상소화장치함은「소화전함 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치하되, 밸브의 조작, 호스의 수납 등에 충분한 여유를 가질 수 있도록 하여야 한다.

2) 비상소화장치함은 제1항의 기준 외에 다음 기준에 적합하도록 하여야 한다.

가) 함의 내부는 호스의 연장 및 수납 조작이 원활한 구조이어야 한다.

나) 함의 전면에는 주차금지 문구를 표시하고, 내․외부에는 누구나 쉽게 비상소화장치를 활용할 수 있도록 픽토그램으로 표현한 사용방법을 표시하여야 한다.

3) 비상소화장치함은 호스릴의 원활한 사용이 가능한 양개형으로 조작자의 편의성을 충분히 제공하는 구조이어야 하며 한국소방산업기술원(KFI)의성능인증 합격품이어야 한다

다. 호스릴 구조 및 모양

1) 드럼은 소화전함 내의 브라켓에 부착되어 휠이 회전하면서 릴호스가 풀리는 구조로 소화전함 문을 열어 릴호스를 잡아당기는 방향으로 회전하여 호스가 원활이 풀려야 한다.

2) 릴의 크기는 소화전함 내에 장착 할 수 있는 크기로 하여야 한다.

3) 호스연결구는 예비용 호스를 연결 할 수 있도록 숫나사(소방나사)로 하여야 한다.

라. 개폐도구

1) 비상소화장치에는 개폐용 핸들이 부착된 지상식 소화전을 비상소화장치함 내에 설치하여야 한다.

2) 비상소화장치함과 소화전을 분리하여 설치하는 경우에는 소화전의 개폐에 필요한 도구를 비상소화장치함에 비치하여야 한다.

마. 소방호스 및 호스걸이

1) 릴호스 드럼세트는 장착 드럼에 결합한 소방 릴호스로 설치하여야 한다.

2) 제1항 소방호스는「소방호스의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 하고, 그 길이는 최소 50m 이상이 되도록 하여야 한다.

3) 호스릴은 청결 및 오염방지와 내구성을 높이기 위하여 적색 그로시(코팅)된 국내산 호스릴(KFI) 검정품을 사용한다.

4) 제1항 및 제2항의 소방호스 끝에 연결된 관창말단의 방수압력(이하“방수압력”이라 한다)은 0.17MPa 이상의 성능이 있는 것으로 하여야 한다. 다만, 관창말단의 방수압력이 0.7MPa을 초과할 경우에는 호스접결구의 인입측에 감압장치를 설치하여야 한다.

5) 비상소화장치함 내부 측면으로 65A 소방호스 2본을 장착 할 수 있는 호스걸이를 설치하여 적재할 수 있어야 한다.

바. 관창 및 결합금속구

1) 비상소화장치에 사용하는 관창은「관창의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것이어야 한다.

2) 결합금속구는 유사시 연결이 쉽도록 나사식(소방나사) 이여야 한다.

사. 배관

1) 소화전과 비상소화장치함 옥외 연결 배관은 사람의 통행에 지장이 없도록 지하에 매설하여 설치한다.

2) 1항에 규정에도 불구하고 부득이 외부로 노출되는 배관은 겨울철 동파 방지를 위해 보온재를 사용하며, 노출된 보온재가 파손되지 않도록 케이싱 한다.

3) 소화전의 밸브가 잠겼을 시, 호스릴 및 배관에 고여 있는 물이 배출 될 수 있도록 시설을 하여야 한다.

아. 관리

1) 소화전, 소방호스(호스릴), 관창은 항상 결합된 상태로 이루어져야 한다.

2) 비상소화장치함의 잠금장치는 화재시 쉽게 개방될 수 있도록 하여야 한다.

자. 기초시설

1) 비상소화장치함 바닥 기초시설은 콘크리트로 타설 한다.

2) 기초시설과 비상소화장치 함은 앙카볼트 등으로 고정하고 콘크리트로 마감하여 쓰러지지 않도록 한다.

3) 높이는 우천시 비가 함 내로 들어가지 못하도록 충분한 높이로 공사 한다.

4) 비상소화장치함내 고인 물이 배수될 수 있도록 시설 한다.

차. 기타 일반사항

1) 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 소방관계 법규(시설기준규칙)에 따른다.

2) 사용 재료가 감독관공서의 제 규정을 적용 받은 때는 그 규정에 적합 하거나 사용승인을 받은 것으로 한다.

3) 설비공사에 사용하는 모든 재료는 소화설비 기능에 영향을 주지 않는 구조 또는 재질로 한다.

4) 모든 부품은 부식 방지 처리 및 도장처리 하여야 한다.

5) 수급자는 제작에 앞서 수요기관에게 설계도면을 제출하여 검토 받아야 한다.

6) 비상소화전함의 설치 위치 및 기타 관련사항은 담당 주무관의 협의 하에 진행한다.

비상소화장치 함내 구성품 상세 내역

연번	구 성 품	수 량	단 위	비 고
1	비상소화장치함(STS304,분체도장)	1	EA
2	호스릴 드럼set 25A*50m	1	SET
3	앵글밸브(25A)	1	EA
4	관창(25A)	1	EA
5	레듀샤카플링(65A*25A)	1	EA
6	원형핸들 ∅300	1	EA
7	옥외소화전 렌치 100A	1	EA

11. 부대공사

가. 일반사항

1) 이 장은 도면에 명시한 지하 및 지상의 기존시설물의 해체제거, 복구 및 보호시설 등 부대공사와 관련된 사항을 규정한다.

2) 수급자는 시공을 위한 필요자재, 인원, 장비 및 기타 이에 수반되는 사항을 공급, 시공하여야 한다.

3) 수급자는 다음사항을 포함하는 시공계획서 및 시공상세도를 작성 제출하여 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

가) 시공계획서

◦ 세부공정계획

◦ 자재, 장비, 인력투입계획

◦ 시공계획

나) 시공상세도

◦ 시공상세도

◦ 구조계산서

◦ 가시설물도면

라) 본 공사와 관련하여 기타 공사감독관이 요청하는 자료

나. 시설물 파취 및 복구

1) 일반사항

수급자는 기존 시설물 파취 ․ 철거 및 복구에 대한 시공계획서를 작성, 제출하여 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 시  공

가) 시설물 파취

➀ 기존 시설물의 파취는 공사 시행전에 현장여건을 충분히 조사후 파취계획을 수립하여야 한다.

② 파취계획 수립시 시공계획 및 안전계획 등을 면밀히 조사하여 기존시설물에 손상을 주지 않도록 하여야 한다.

③ 지하매설관로의 파취시에는 현장배관 상황을 충분히 조사하여 파취작업시에도 매설관로의 기능을 발휘하도록 계획하며 이를 위해 필요시 BY-PASS를 위한 시설계획을 시공계획서에 포함하여야 한다.

나)  시설물 철거

① 철거는 공사감독관의 승인을 받은 시공계획서의 순서와 방법에 따라 관련 법규를 준수해서 시행되어야 한다.

② 콘크리트와 조작물은 작은 구간으로 철거하고 철거 시에는 될 수 있는 한 작은 공구를 사용하여야 하며 발파는 허용하지 않는다.

③ 관거의 철거는 시공상세도와 공사감독관의 지시에 따라 뚜껑을 씌우거나 막아야 하며 폐기되는 관거와 암거는 공사감독관이 승인한 뚜껑 씌우기와 막기를 하여야 한다.

④ 땅파기, 철거 및 제거로 생긴 되메우기 구간은 본 시방서 관련항목에 따른다.

다) 시설물 복구

① 수급자는 공사감독관의 승인을 받은 시공계획서 및 시공상세도에 따라 지하매설물 보호공을 시공하여야 한다.

② 수급자는 현장에 전담직원을 상주시키며 공사감독관의 지시사항을 준수하고, 항상 점검 및 보수를 실시하여야 하며, 특히 관이음부, 분기관, 단관부의 취약지점은 중점적으로 점검하고 보호공의 보수 및 보강에 유의하여야 한다.

③ 수급자는 매설물에 이상이 발생하였을 경우, 공사감독관에게 연락하고 보수하여야 한다.

④ 수급자는 특히 수도관, 하수관, 가스관 등의 사고에서 2차 재해의 우려가 있을 경우 조속히 교통을 차단, 보행자 및 주변 주거자의 대피유도, 부근의 화기금지 등 필요한 조치를 강구함과 동시에 공사감독관 및 관련부서 및 관련기관 등에 신속히 보고하여야 한다.

⑤ 상기사항을 소홀히 하여 발생한 사고는 수급자 부담으로 복구 및 변상하여야 한다.

⑥ 지하 매설물 보호는 굴착에 앞서 선행하여 시행되어야 한다.

⑦ 수급자는 굴착에 앞서 지하 매설물 유무를 확인한 후 지하매설물에 손상이 생기지 않도록 조심스럽게 인력 굴착을 시행하여야 한다.

⑧ 수급자는 수도관의 굴곡부, 분기부, 단관부, 기타 특수부분 및 공사감독관의 지시에 의해 직관부의 이음을 이동할 경우가 있을 경우 낙하방지공 등의 보강으로 승인된 도면에 따라 시공하여야 하며, 도면에서 제시된 방법으로 시공이 불가능하여 보강 등 변경을 하여야 할 경우 공사감독관의 지시를 받아야 한다.

⑨ 하수관 및 맨홀의 누수부분 또는 누수될 우려가 있는 곳은 미리 굴착하여 사전에 보강조치를 한 다음 공사를 하여야 한다.

⑩ 전신, 전화선관로. 가스관, 지하매설 동력 케이블 등에 대한 보호 및 복구는 다음과 같이 시행되어야 한다.

◦ 선로는 손상이 생기지 않도록 보호하며, 맨홀 내부 및 관거의 케이블에 손상을 주지 않도록 유의하여야 한다.  손상이 생긴 장소는 즉시 공사감독관에게 보고하고 원상태로 복구하여야 한다.

◦ 통신 광케이블 및 군통신 케이블 선로구간은 선로의 매설위치 및 매설깊이 등을 공사착수 전에 철저히 조사하여 모든 안전초치를 하여야 하며 관계부처에서 선임하는 책임자와 공사감독관의 입회하에 공사를 착수 시공하여야 한다.

다. 공사구간 안전휀스

1) 일반사항

가) 수급자는 도로구간 내나 공사감독관이 지시하는 장소에 공사구간 안전휀스를 공급 및 설치하여야 한다.

나) 안전휀스는 안전휀스, 점멸등, 경고등, 방향지시등 등을 갖추어야 한다.

2) 설  치

가) 안전휀스의 설치는 최소공사구간으로 제한하여야 하며 도로교통법에 따라 설치하여야 한다.

나) 안전휀스는 가능한 직선으로 설치하고 공사가 완료되면 신속하게 철거하여 교통장애가 최소가 되도록 하여야 한다.

다) 휀스와 휀스의 결속을 견고히 하고, 기초삼각 Foot에 모래주머니 등으로 고정하여 외압을 가하여도 휀스가 움직이지 않도록 한다.

12. 작업장 교통관리

가. 개  설

도로점용 공사와 유지보수 작업의 시행으로 인한 자동차와 보행자, 작업자 및 작업장의 안전을 확보하고, 교통 소통을 원활하게 하여 도로관리의

효율성과 도로의 서비스 향상을 위하여 작업장소의 규모와 작업시간의 결정에 따라 교통관리 방법을 효과적으로 구상하여 운영하여야 한다. 도로작

업장에 대한 교통관리의 상세한 것은 “도로공사장 교통관리지침 (국토교통부 96. 4판)”에 따라야 한다.

나. 교통관리 구간의 설정

공사구간은 작업장 상류부에서부터 하류부에 이르기까지 공사로 하여 영향을 받는 교통관리 구간의 교통특성을 감안하여 관리할 필요가 있으며, 교통관리도는 교통관리 구간의 세부 구간별 교통특성을 감안하여 작성하여야 한다.

1) 교통관리 구간의 구분

가) 교통통제를 위한 교통관리 구간을 주의구간, 완화구간, 완층구간, 작업구간, 종결구간 등 5개 구간으로 세분한다.

① 주의구간

운전자들이 전방의 교통상황 변화를 사전에 인식할 수 있도록 확보하는 구간

② 완화구간 (도류화 구간)

진행중인 차로를 변화시키는 구간으로 공사중인 해당 차로의 전방으로부터 일정거리를 두어 주행차로를 차단하는 구간

③ 완충구간

운전자가 주의표지를 보지 못했거나 차로 변경을 하지 못한 경우 공사장 충돌을 방지하기 위한 구간 (교통 및 작업자 보호)

④ 작업구간

공사(작업)가 이루어지는 해당 구간 (완충구간과 작업구간을 합쳐서 활동구간 이라고도 한다.)

⑤ 종결구간(도류화 구간)

작업구간을 통과하여 공사 이전의 정상적인 주행 차로로 복귀하는 데 소요되는 구간

나) 차로나 갓길을 차단하지 않을 경우 완화구간은 사용하지 않아도 되며, 여기에는 통행의 한 방향에 대해서만 설치한다.  작업 활동이 통행 방향뿐만 아니라 반대방향에도 영향을 미친다면 같은 통제 원리를 두 방향에 동일하게 적용해야 한다.

다. 교통통제 시설의 기능과 구비 조건

도로 작업장에서 사용되는 관련 교통통제 시설(안전시설)은 표지와 노면표시, 도류화시설, 조명시설, 방호울타리, 충격흡수시설, 작업장 통제수, 작업보호 자동차, 휴대용 신호등 등이 있다. 공사장에 설치되는 교통통제시설의 일차적인 기능은 운전자에게 필요한    정보를 시기적절하게 제공하는데 있으며, 우선적으로 그에 맞는 시설구비 조건을 갖추어야 한다.  아울러, 운영관리자 및 작업자측면의    구비조건도 만족 시켜야하며, 교통통제 유형과 통제를 위한 단계별 구비조건에도 맞게 설치해야 한다.

1) 작업장 안전시설의 종류

도로 작업장에서 통행 자동차에게 주의(경고)를 주고 안내하며 규제하는데 쓰이는 관련 안전시설(도로안전시설과 교통안전시설)은      다음과 같다.

가) 표지와 노면표지 : 교통안전표지, 도로표지, 노면표지

나) 도류화 시설 : 교통콘, 고무기둥, 드럼, 수직시선 유도관

다) 조명시설 : 경고등, 고무튜브식 전등, 특수등, 점멸화살표시관, 가변정보표지

라) 암시방호울타리, 수평차단대, 충격흡수시설, 트럭장착완충시설

마) 암시신호등(휴대용)

바) 통제수(신호수)

사) 작업보호 자동차, 작업자동차

2) 기능과 구비 조건

가) 교통통제 시설의 기능

교통통제가 실시되고 있는 작업장(작업구간)의 안전과 소통을 위해서는 안전시설을 통해 운전자가 납득할 만한 방식으로 교통제한의 존재 이유를 알리고, 그에 필요한 대응을 하도록 유도해야 한다.

나) 통통제 시설의 구비조건

공사장에 설치되는 교통통제 시설은 운전자에게 필요한 정보를 제공하는 것이므로, 우선적으로 그에 맞는 시설구비조건을 갖추어야 하며, 운영관리자 및 작업자 측면의 구비조건도 만족시켜야 한다.

◦ 운전자 측면

예고구간에서 운전자에게 필요한 정보를 표지로 부여할 때 가장 중요하게 고려해야 할 조건은 ‘시인성’과 ‘정보의 내용’이다.  시인성은 표지의 크기, 모양, 색상 등에 좌우되며, 정보의 내용은 “전방 ○○m 공사중”, “제한위치”, “제한속도”, “제한 이유”등이 된다.

◦ 작업 및 관리자 측면

공사시 교통통제시설의 구비해야 할 조건으로는 작업자 편에서 볼 때 설치와 관리가 쉬운 것이어야 한다.

∙ 크기 : 작은 것이 좋으나, 시인성 측면에서는 바람직하지 않다.

∙ 무게 : 가벼운 것이 좋으며, 설치 및 회수시 기계를 사용하지 않고 인력으로 운반할 수 있는 것이 좋다.

∙ 관리 : 높이가 낮아 포개어 쌓아 놓을 수 있는 것, 해체와 조립이 가능한 것이 관리에 편리하다.

3) 안전표지

도로에 설치되는 표지는 도로표지(도로안내표지)와 안전표지(교통안전표지)가 있다.  도로표지는 “도로표지 관련규정집(국토교통부 97.1판)에 교통안전표지는 ”교통안전시설 실무편람“. (경찰청 97 개정판)에 각각 그 설치 기준과 요령에 대하여 설명하고 있다.

도로 작업구간을 체계적이고 효율적으로 관리하기 위해 작업구간에 설치되는 관련 안전시설은 “도로공사장 교통관리지침”에 따르도록 하며, 이곳에서 제시되지 않은 관련시설 기준은 기준의 관계 기준에 준하여 적용한다.

도로 작업구간 운영과 관리에 쓰이는 표지는 대부분 교통안전표지이며, 도로표지는 통행 제한으로 인한 우회처리와 같은 일부 경우에 사용한다.

4) 신호수

운전자 외에 작업구간에 관련된 사람은 교통 신호수, 작업자, 공사감독관 등이 있다.  특히 신호수 운용에 따른 안전비의 과부담과 안전상의 이유로 장기적으로는 도로 공사장에 사용하는 자동신호 운영체계 등으로 대처할 필요가 있다.

제6장  부  대  공

1 일반사항

가. 적용범위

본 조항은 건설공사의 안전 및 보건에 관한 내용을 규정하며 각 공사에 있어 다른 공사의 안전사항과 관련이있는 사항에 대해서는 각기 당해 공사의 기재 사항을 준용한다.

나. 공정 및 유해 위험방지 계획서

수급자는 산업안전보건법에 의거 유해 위험방지 계획서를 작성하여 관할 노동부의 승인을 득하고 이를  감독관에게 제출하여야 한다.

다. 시공도의 안전

수급자는 시공상 필요한 도면등을 지체없이 제작하여 안전보건 총괄책임자의 승인을 얻어야 하며 이때 잠재 위험요인 도출등 안전성에 대한 대책을 충분히 검토하여야 한다.

라. 공사장 안전관리와 안전관리비 사용계획 및 사용명세서

공사장의 안전관리는 산업안전보건법의 규정 및 기타 관계법규에 따라 철저히 이행하여야 하며 안전관리비 이용계획 및 사용명세서는 감독관에게 서면보고하고 다른목적으로 사용하는 일이 없도록 하여야 한다.

2. 기 타 사 항

가. 야간공사

야간공사는 안전사고, 품질확보 등의 문제로 시행하지 않음이 원칙이나 민원발생, 교통대책 등으로 불가피하게 시행할 경우에는 다음 사항에 유의하여 픔질확보, 부실공사 방지 및 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

1) 야간공사란 주간공사에 비하여 특히 기온 또는 조명 등 공사환경의 변화에 적절한 조치가 요구되는 것을 말한다.

2) 야간공사를 시행하기 위하여 다음 사항을 수행하여야 한다.

가) 안전한 작업방법을 결정하여야 한다.

나) 재료, 기구의 결합 유무를 점검하고 불량품을 제거하여야 한다.

다) 작업 중 안전대 및 안전모 등 보호구 착용상황을 점검하여야 한다.

라) 작업 전 작업내용에 부합한 안전교육 및 비상시 대피요령을 근로자에게 주지시켜야 한다.

마) 작업 전 조명시설, 환기시설, 작업발판 및 안전통로 등을 점검하여야 한다.

바) 필요시 유관기관과의 협조 사항을 협의 ․ 이행하여야 한다.

사) 작업 전 근로자의 심신상태에 대한 적합성 여부를 점검하여 작업장 투입여부를 결정하여야 한다.

아) 기타 공사장 주변에 영향을 줄 수 있는 소음진동, 비산먼지 등에 대하여 조치하여야 한다.

3) 공사장 조명, 작업자 복장 및 안전표시 방법 및 기준, 야간공사 안전시설기준, 야간공사 작업자 건강관리 및 야간공사 안전초지 등의 세부 사항은 건설공사 야간작업 안전지침(한국산업안전공단)에 따른다.

4) 민원이나 교통문제 등에도 불구하고 다음에 해당하는 경우는 야간공사를 하여서는 아니된다.

가) 적정한 조명이 확보되지 아니한 경우

나) 정전이 예고된 경우

다) 강풍, 강우, 강설, 혹한시 옥외작업

라) 안전시설, 안전표지판, 교통표지판 및 근로자의 안전장구가 마비된 경우

마) 기타 야간작업 안전초지가 마비된 경우

나. 중기운반

공사시행을 위하여 필요한 장비를 운반하여 현장내 반입하기전 장비명, 규격 및 수량을 공사감독관에 보고하고 현장 내에서 반출할 경우 감독관의 승인없이는 반출할 수 없다.

다. 자재운반

1) 모든 자재의 운반은 도로교통법에 의하여 적정중량을 운반하고 상․하차시 안정에 만전을 기하여야 한다.

2) 모든 공산품은 덤핑하여 하차하여서는 안되며, 하차시 파손된 물품을 보충하여 반입하여야 한다.

라. 환경관리

1) 환경관리의 적용기준은 다음과 같다.

가) 환경정책 기본법

나) 환경영향 평가법

다) 수질환경 보전법

라) 대기환경 보전법

마) 소음, 진동 규제법

2) 수급자는 환경보전에 위해가 예상되는 현장을 점검하고, 그 대비책을 강구하여야 하며, 수립된 대비책은 시행전에 감독관(관리원)의 승인을 받아야 한다.

3) 수급자는 시공중 환경에 중대한 영향을 미치는 것으로 판단되는 때에는 공사중지하고, 현황(일시, 기후, 위치등이 기재된 환경영향)을 조사하여 감독관에게 제출하고 그의 지시에 따라야 한다.

4) 수급자는 환경관련기관 및 단체로부터 환경조사가 있을 경우 협조하여야 하며, 지적사항에 대하여 보완조치를 하여 시행하여야 한다.

5) 환경영향 저감 시설

가) 살수

① 공사지역이 주거지역과 인접하여 있거나, 주거지역 인근도로를 이용하여 공사차량이 통과 할 경우 비산먼지의 발생으로 인한 생활상의 불편과 농작물에의 생육장애를 유발할 수 있으므로, 이동식 살수장치를 운영하여 비산먼지 발생량을 최소화 하여야 한다.

② 운반차량의 운행기간중 공사용도로를 1일 1회이상 살수를 실시하여 발진개시 한계풍속을 높여주도록 하며, 살수량은 약300400cc/㎡

③ 지구내 공사를 위하여 골재를 생산하는 경우는 비산먼지의 발생으로 주변지역에의 영향이 예상되는 바 고정식 살수장치를 설치하여 비산먼지의 발생을 적극 억제하여야 한다.

나) 차속제한

공사용 차량이 차속제한없이 주행 할 경우 적재물의 흘림 또는 재비산먼지의 발생가능성이 크므로 다음과 같이 재비산먼지의  발생을 최소화 한다. 차량의 속도는 비포장도로에서 64km/hr를 기준으로 하였을 경우 차량속도가 32km/hr일 때 비산먼지 발생을 65% 감소시킬수 있으며, 24km/hr일 때는 80%까지 감소시킬수 있으므로 공사장내에서의 차량속도는 24km/hr 이내료 규제하여야 한다.

마. 보안 및 기타 유의사항

1) 수급자는 공사시행에 필요한 제반보안 대책을 수립하여야 하며 수급자 대표의 보안각서를 제출하여야 한다.

2) 수급자는 공사시행에 따른 연구내용 및 조사자료를 타용도에 임의로 사용하거나 외부로 유출되지 않도록 유의하여야 하며, 과업시행중 과실로 인한 일체의 사고에 대하여는 수급자가 책임을 져야 한다.

3) 수급자는 본 공사를 위하여 수집된 모든 기록 및 자료와 모든 도면을 보관할 사람을 지정하여 발주처의 승인으로 승인을 받도록 한다.

4) 국가보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 시검장치가 되어있는 함에 보관하고 열쇠는 감독관가 소지하여야 한다.

5) 모든 비밀문서는 관리번호를 부여하고, 보관관리 기록부에 기록한 후 시검장치가 이중으로 되어있는 함에 보관하여 열쇠는 감독관가 소지하여야 한다.

6) 수급자는 본 공사와 관련있는 모든 기록과 자료에 대하여 업무와 관련없는 일에 사용할 수 있으며, 발주처의 사전서면 승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없다.

7) 편입된 모든 도서 및 기타 자료를 다른 목적에 이용 할 수 없으며, 공사시행시 발행한 보안사항에 대하여 사실을 누설하여서는 안되며 누설로 인하여 문제점이 발생될 시에는 감독관 및 수급자가 모든책임을 진다.

8) 수급자는 설계도를 복사하여 외부에 반출시에는 감독관의 승인을 득한 후 사본하여야 한다.

9) 수급자는 본 과업에 참여하는 인원에 대하여 보안교육을 실시하여야 한다.

10) 발주처는 한시라도 수급자의 보안관리 상태를 점검할 수 있으며, 또한 보안상 필요하다고 생각되는 모든 지시를 할 수 있다. 수급자는 이 지시사항에 특별한 사유가 없는한 이의 없이 따라야 한다.