소방공사감리 업무절차서 관련서식[작성예시]

2019. 06

서식 목차 [작성예시]

① 분기(월간)보고서	217

② 목차	218

③ 공사현황	219

④ 공사 추진계획 및 실적	220

⑤ 소방감리용역 현황	221

⑥ 설계검토보고	222

⑦ 기술검토서	223

⑧ 시공상세도 검토 요청서/시공상세도 결과 통보	224

⑨ 주요공종 및 중점 관리대상 공종현황	225

⑩ 주간공정계획 및 실적	226

⑪ 공정현황 보고서	227

⑫ 공정부진사유 및 대책	228

⑬ 부진공정 만회대책(안) 보고	229

⑭ 주요자재 검사 및 수불부	230

⑮ 자재선정 승인 요청서	231

⑯ 자재선정 승인 통보	231

⑰ 자재(공급원) 승인대장	232

⑱ 자재검수 요청서	233

⑲ 품질검사 확인서	234

⑳ 공장방문 검사결과 보고서, 검측요청서, 검측결과 통보	235

㉑ 검측 체크리스트	237

㉒ 공사 참여자(기능공 포함) 실명부	238

㉓ 검측 대장	239

㉔ 업무 지시서	240

㉕ 시정 지시서	241

㉖ 시정 지시서 처리부	242

㉗ 안전보건 관리체제	243

㉘ 재해발생 현황	244

㉙ 현장 정기교육 일지	245

㉚ 안전교육 실적표	246

㉛ 협의내용 등의 관리대장	247

㉜ 공사 설계변경 현황	248

㉝ 설계변경 검토의견서	249

㉞ 감리자 의견서	250

㉟ 설계변경 관리대장	251

㊱ 공사사고 보고서	252

㊲ 하도급 계약 검토 의견서	253

㊳ 발생품(잉여자재) 정리부	254

㊴ 공사 기성부분 검사원	255

㊵ 감리원(기성부분, 준공) 감리조서	256

㊶ 공사기성부분 내역서	257

㊷ 공사기성부분 검사조서	258

㊸ 준공 검사원	259

㊹ 준공검사 조서	260

㊺ 문서접수 대장	261

㊻ 문서발송 대장	262

㊼ 회의록	263

㊽ 작업 일지	264

㊾ 도서관리번호 범례	265

㊿ 문서관리 대장	266

[별지 제1호서식]

공사계약번호 - 보고번호

분기(월간)보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○○ 신축공사

소방감리보고

(용역계약 공사명을 기록한다.)

(제  1 호)

(월간 또는 분기보고서 제출 호수를 순차에 의해 적용)

2019.○○.○○

(제출일자 기록)

○ ○  회 사

대표이사 ○ ○ ○

(감리회사명과 대표이사를 기록한다.)

[별지 제2호서식]

목차

(월간(분기)보고서 목차를 작성한다.)

구분	제목
제1장	공사추진 현황
1.1	공사계약 개요
1.2	공사 추진계획 및 실적
1.3	소방감리 용역 계약개요
1.4	감리단 조직
제2장	감리원 업무일지
2.1	책임감리원 업무일지
2.2	보조감리원 업무일지
	각각의 장별로 월간에 진행된 내용을 순서대로
	정리하여 제본하여 계약조건에 따른 부수를
	발주자에게 제출한다.

[별지 제3호서식]

공사현황

(시공사 공사현황 기록. 시공사에서 작성하여 제출)

1.1 공사 계약개요

◦ 공 사 명 : ○○신축공사

◦ 위    치 :

◦ 공사종류 : ○○건설

◦ 사업개요 : ○○신축 소방공사

◦ 계약일자 : 2019.○○.○○

◦ 준공 예정일자 : ○○○○.○○.○○

◦ 사 업 비 :  공사금액

(단위:백만원)

총사업비	도 급 액	관 급 액	설계비	감리비

◦ 낙찰률 : 82 %

◦ 시공회사 :

※ 공동도급일 경우 지분율 표기

◦ 입찰방법 :

--------------------------------------------------------------

주) ① 공동도급일 경우 지분률 및 이행방식 기재

② 공종별 분리발주 시 각각의 계약내용을 전부 기재

[별지 제4호서식](설비별로 공정계획에 따른 계획과 실정을 표기-시공사 작성제출)
공사 추진계획 및 실적 (20 . . .현재, 단위:백만원)
구분 공종		단위	전체계획		기시공( . . 까지)		금 회(20 . .～ . . )				공정(%)
							계획		시공
			공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	공사량	공사비	전체		금회
											계획	실적	계획	실적
부 대 공		식
합 계
사 급 자 재 비		식
순 공 사 비
제 잡 비		식
부 가 세
총 계

--------------------------------------------------------------

주) ① 공사량은 규격 등에 상관 없이 합산 가능한 물량은 합산하여 기재하고 합산이 불가한 것은 주자재 물량으로 기재하되 공사비는 해당분야 총공사비를 기재

(“예” 배관 : 관경 1000mm-500m, 관경 600mm-100m시 500m로 기재)

[별지 제5호서식]

소방감리용역 현황

(감리계약현황 작성 – 감리계약서를 토대로 작성한다)

1. 소방감리용역 계약개요

◦ 계 약 일 자 ◦ 준공 예정일자 ◦ 계 약 금 액 ◦ 감 리 회 사 ◦ 낙 찰 률 ◦ 입 찰 방 법	: 2019.○○.○○ : 2020.○○.○○ : 일억원 : ○○엔지니어링 : 80% :

2. 감리단 조직(예)(감리단 내 조직구성 작성_ 소방감리 별도발주인 경우 소방감리만 기록)

				책임 감리원
				등급	성 명
				특급	○○○
				상주 감리원
				등급	성명
				특급	○○○
보조 감리원				보조 감리원					보조 감리원
등 급	성 명			등 급	성 명				등 급	성 명

--------------------------------------------------------------

주) ① 감리원 등급은 과업지시서 등 계약문서에 기록된 등급을 기재

[별지 제6호서식]

설계검토보고 공사명 :
구분	항 목		도면번호	문 제 점	감 리 의 견
	연 번	부 위
소방기계	1	지하1층	MF-001	공조실 스프링클러 헤드 누락	스프링클러 헤드 추가반영

[별지 제7호서식]

기술검토서
공 사 명	○○ 신축 소방공사		시 공 사	○○건설
문서번호	○○○○-○○-○○		요청구분	발주처■, 시공사□, 자체□ (표시: 발주자 요청인 경우)
공 종	소방		참고도면	지하1층 소화설비도면
제 목	지하1층 스프링클러헤드 추가의 건		참고자료	시방서 및 도면
관련근거: 발주자가 보내온 문서 번호 및 일자, 제목 등 기록/자체 검토의 경우 관련기준 또는 법적요건 등을 근거로 제시한다. 검토내용: 해당 화재안전기준 등 관련법적인 조건, 시공성, 문제점, 해결방안 등을 근거를 제시하면서 작성한다. 검토결과: 검토한 내용에 따라 감리자의 의견을 제시한다.
상기의 내용과 같이 검토의견을 제출합니다. 년 월 일		담당 감리원 : ○ ○ ○ (인) 책임 감리원 : ○ ○ ○ (인) (담당감리원: 소방감리원, 책임감리원 단장/별도발주인 경우에는 소방감리원인 담당감리원 만 기록한다.)

[별지 제8호서식]

시공상세도 검토 요청서
문서번호	현장문서체계에 따라 적용		수 신			감리원
공 사 명	계약서상 공사명을 적는다		공 종			소방
도면명칭	도면 하단의 도면명을 적는다. 즉, 지하3층 소화설비
부 위	기계실 스프링클러설비
세부내용	첨부된 시공상세도 참조
첨부도면
특기사항	기계실 스프링클러설비 배관 배치
상기 시공상세도를 검토 요청하오니 결과를 통보하여 주시기 바랍니다. 년 월 일				담 당 자 (인) 현장대리인 (인)
시공상세도 검토 결과 통보
문서번호	감리단 내 문서번호체계에 따름				수 신		현장대리인
검토의견	예시) X5열~X6열, Y7열~Y8열 단면상세 추가보완 기계설비 덕트를 고려한 단면상세 추가 세부 의견은 도면에 명시하여 수정 또는 보완을 요구
판 정	적합 □ 조건부적합 □ 부적합 □(적합부적합 등을 판단하여 표기)
특기사항	시공과정에서 주의할 사항 등을 기록하여 통보
상기 검토요청에 대한 검토 결과를 통보합니다. 년 월 일		담당 감리원 : (인) 책임 감리원 : (인)

[별지 제9호서식]

주요공종 및 중점 관리대상 공종현황

1. 주요공종

공종명	위치	공종 개요 및 규모	공법	특이사항
스프링클러설비	기계실	소방펌프 설치

2. 중점 관리대상 공종

공종	위치	공종개요 및 규모	공법	중점관리 필요성	특이사항

--------------------------------------------------------------

주) ① 주요구조물은 층고가 높거나 경간이 길어 구조적인 부담이 큰 부분이나 신기술, 특수공법이 적용되는 주요구조부를 기재

② 중점 관리대상은 시공과정에서 계측 등 지속적인 관리가 필요한 부분을 기재

[별지 제10호서식](시공자가 작성하여 제출. 공정표에 따라 공정진행 현황기록)

주간공정계획 및 실적 기간: 년 월 일 ~ 월 일 년 월 일: 공사명 : ○ ○ ○ 책임기술자 (서명)
공종	세부공종	공정						내주계획
		금주			누계
		계획	실적	대비	계획	실적	대비
문제점 및 대책		(문제점 및 대책은 상세히 기재하고 토의결과도 기재함)

[별지 제11호서식](시공자가 공정현황을 작성하여 제출. 공정표에 따라 공정진행 현황기록)

공정현황 보고서 경유
문서번호					공 사 명
수 신	감리원				기 간				20 . . ~ 20 . .
공 정 현 황
공종		보할 (%)	공정율(%)					예정율 (%)		예정율대비 (%)		공사추진내용 요점
			전회	금회		누계
기 타
직접비 계
간 접 비
합 계
특기사항 (부진사유등)
첨 부		각 공종별 공정율 산출근거
작 성 자		□					현장대리인				□

[별지 제12호서식]

공정부진사유 및 대책

( ○○ 건설공사)

(시공사가 부진공사가 발생하는 경우 부진공사에 대한 사유와 만회대책을 작성하여 제출)

□ 예산집행현황('00. 0.말일 기준)

단위 : 백만원, (%)

공종	공사기간	전체			금년도
		금액	집행	집행률	금액	집행	집행률

※ 감리업체 : ○○ 엔지니어링 (대표이사 ○○○, 담당이사 ○○○)

시공회사 : ○○ 건설회사 (대표이사 ○○○, 담당이사 ○○○)

□ 부진사유

ㅇ 우천으로 인하여 건축공사 지연 발생으로 20일간 공사 진행 불가

ㅇ

□ 만회대책

ㅇ 주말 작업진행 및 야간작업 진행으로 8월 20일까지 공정 만회

ㅇ

붙임 : 공정현황보고서 1부.

수정공정표 1부

기성현황 1부

감리원 : ○○○ (인)

현장대리인 : ○○○ (인)

[별지 제13호서식](시공사의 부진공정 만회대책에 따라 감리단이 판단하여 발주자에게 보고하기 위한 것으로 감리단에서 작성한다. 즉 부진공정 만회대책에 대한 적정성 검토)

부진공정 만회대책(안) 보고 공종명 : 200 . . .
공 사 명				감리단		감리원
공종	보할 (%)	공정율(%)			예정율(%)	예정율 대비(%)	공사추진내용 요점
		전회	금회	누계
세부공종	당초계획		현재현황		부진 내용 (사유)	만 회 대 책		완료일

[별지 제14호서식]

주요자재 검사 및 수불부 품명 : KSD 3507 배관
설계량	단위	규격	반입일	반입량	합격량	불합격		출고일	출고량	잔량	검수자	서명
					금회 누계	불합격 수량	사유
200	M	100	`19.6.1	50	50 50	0		6.3	20	30	홍길동	①
											홍길동	②

--------------------------------------------------------------

주) ① 상단은 반입검수자 하단은 출고검수자

② 현장 반입 후 작업장 반출 시 까지는 감리원의 감독 하에 관리

(매 출고 시마다 감리원이 확인하여 반출량 및 잔량을 확인할 것)

[별지 제15호서식]

자재선정 승인 요청서
문 서 번 호	시공사 문서체계에 따라 적용	공 사 명			○○ 소방시설공사
수 신	감리단	공 종			소방
품 명	알람밸브	규 격			150 mm, 100 mm
제조회사명	○○밸브	KS / KFI 여부			KS □ KFI □ 기타 □
시공자의견	시공자의 특별한 의견이 있을 경우 기록
첨 부	KS사본□ ,KFI사본□, CATALOGE□, 공장등록증□, 시험성적서□, 납품실적□, 견본□, 기타□
특기사항	시공자의 특별한 의견이 있을 경우 기록
상기자재에 대한 승인을 요청하오니 결과를 통보하여 주시기 바랍니다. 년 월 일			담 당 자 (인) 현장대리인 (인)
[별지 제16호서식]
자재선정 승인 통보
문 서 번 호	감리단 문서체계에 따라 적용			수 신		현장대리인
검 토 의 견	시험성적서 등을 검토한 결과 사용빈도가 높고, 일반적으로 현장에 많이 적용되고 있어 현장사용에 적합
판 정	적합 □ 조건부적합 □ 부적합 □
특 기 사 항	1. 공장방문 후 검토결과를 통보할 경우 해당공장방문 검사 체크리스트 첨부 2. 자체시험 및 외부 의뢰시험을 실시하는 경우 시험 결과치 기록 또는 시험성적서 첨부
상기 승인요청에 대한 검토 결과를 통보합니다. 년 월 일		담 당 감 리 원 (인) 책 임 감 리 원 (인)

[별지 제17호서식]

자재(공급원) 승인대장
NO	접수일자	승인일자	문서번호	품 명	규 격	제조회사명	비고
1	2019. ○○.○○	2019. ○○.○○	소방기계-자재승인-19-01	지상식 소화전	150A	○○○○
				지상식 소화전	150A	○○○○
				옥내소화전 방수구	40A	○○○○
				옥내소화전 방수구	40A	○○○○
2	2019. ○○.○○	2019. ○○.○○	소방기계-자재승인-19-02	옥내소화전함	650*1200*180	○○○○
				옥내소화전함	650*1200*180	○○○○
				유수검지장치	150A	○○○○
				유수검지장치	150A	○○○○

[별지 제18호서식]

자재검수요청서
자재검수번호 : 소방기계-자재검수-19-01 2019년 ○○월 ○○일
아래의 자재에 대하여 검수 요청합니다.
공 사 명 : ○○ 신축공사 현장대리인 : OOO (인)
품 번		품 명	규 격			수 량	KS/KFI번호	첨 부 물
1		유수검지장치	150A			10	검 11-6
2		유수검지장치	65A			1	검 10-7
3		스프링클러헤드	폐쇄형 68 상향			2500	헤-15-11
특기사항 : 승인된 자재 이외의 것이 반입되지 않도록 한다
첨부해야 될 서류는 ( ○ )표 1. 제작도면 2. 성능시험서 (시험성적서) 3. 제작시방서					4. 기술카다로그 5. 일반카다로그 6. DATA SHEET 7. KS규격허가증 / KFI인증서 (사본)
위의 자재에 대하여 아래와 같은 조건아래 (□ 검수 □ 사유로 반려) 합니다.
	검수조건 : □ 현장 시험실시 □ 기타			반려사유 : □ 외관상태 불량 □ 현장시험불합격 □ 기타
검 수 자 : 사 업 관 리 원 : (인) 확 인 자 : 책임사업관리원 : (인)

[별지 제19호서식]

품질검사확인서 공 사 명 : ○○신축공사 품 명 : 분기배관
주요 사용자재	확인내용	관계규정	비고
분기배관 옥내소화전	KFI 인증스티커 형식승인서	화재안전기준 화재안전기준
ㅇ검사일 : 2019 년 월 일 ㅇ검사자 : 소속 직책 직위 성명 □ ㅇ납품자 :

[별지 제20호서식]

공장방문 검사결과 보고서
공 사 명	○○ 신축공사
공 종	소방		설 비 명	소화펌프
회 사 명	○○○○		공 장 명	○○○○공장
장 소	○○○○		방문일자	2019.○○.○○
주요 검사 내용	소화펌프의 성능시험 -소방펌프의 체절운전시 압력 -정격운전점 -150% 유량시의 압력 펌프 케이싱의 외관 및 균열 여부 전동기 KS확인 명판확인 펌프 회전방향 확인
특기사항
확 인	점 검 자	소속 성명 (서명)
	확 인 자	소속 성명 (서명)
첨 부	1. 검사사진 2. 성능시험 측정결과

검측요청서

번호 :     소방기계-검측-19-01                                     2019  .○○. ○○.

받음 : ○○공사 감리원  ○○○

다음과 같은 세부공종에 대하여 검측요청 하오니 검사 후 승인하여 주시기 바랍니다.

위치 및 공종	지하3층 소화배관공사
검측부위	지하1 층
검측 요구일시
검측사항	스프링클러 배관공사

붙임 : 시공자의 검측 체크리스트, 시험성과, 도면, 공사 참여자(기능공 포함) 실명부

시공자 점 검 직 원           □

현장대리인           □

..................................................................................

검측결과 통보

번호 :  소방기계-검측-19-01                                        2019  .○○. ○○

받음 : ○○공사 현장대리인  ○○○

문서번호 소방기계-검측-19-01로 검측 요청한 사항에 대하여  2019  .○○. ○○ 검측한  결과를 다음과 같이 통보합니다.

1. 검측결과 적 합

2. 지시사항

붙임 : 감리원의 검측 체크리스트

담당 감리원             □

책임 감리원             □

--------------------------------------------------------------

주) ① 재검측시에는 붉은 글씨로 “(재)”를 우측 상단에 작성함

② 시공자가 재검측 요청을 할 때에는 잘못 시공한 기능공의 서명을 받아 그 명단을 첨부 하여야 함

③ 2부를 작성하여 시공자, 감리원 각 1부씩 보관

[별지 제21호서식]

검측 체크리스트
공종Code NO				검사일자				년 월 일
공 종		소방		부 위 별				스프링클러배관
세 부 공 종		소방기계		위 치				지하 2층
검사항목			검사기준(시방)			검사결과				조치사항
						시공자			감리원
1. 헤드간의 배치형태가 도면과 상이한 곳은 없는가?						○			○
2. 헤드 주위에 살수장애는 없는가?						○			○
3. 헤드의 종류와 규격이 도면과 상이한 곳은 없는가?						○			○
4. 천정이 없는 경우, 천정과 헤드간의 거리와 보와 헤드간의 거리는 적법하게 설치되어 있는가?						○			○
5. 헤드의 설치가 누락된 장소는 없는가?						○			○
6. 헤드의 취부상태는 단단하게 고정되어 있으며, 보양상태는 양호한가?						○			○
7. 상하형식 헤드 설치시 배관과 설치 개수등이 적정한가?						○			○
8. 준비작동식 및 일체 살수식 유수검지장치의 방호구역과 감지기의 경계구역이 일치 하는가?						○			○
시공자점검	(성명) (인)				담당감리원		(서명) (인)
시공자재점검	(성명) (인)				책임감리원		(서명) (인)

--------------------------------------------------------------

주) ① 매몰부분은 사진 첨부

② 검시결과 : 양호 ○, 요주의 △, 불량 Ｘ

[별지 제22호서식]

공사 참여자(기능공 포함) 실명부
공사명		○○신축공사			작 업 일		2019.5.10
공 종		소방			작업위치		지하1층
소 속	직 위		성 명	주민등록번호		공사한 내용		서 명
○○○○	과장		○○○	000000-*******		지하1층 소화배관
○○○○	대리		○○○	000000-*******		지하1층 소화배관
○○○○	대리		○○○	000000-*******		지하1층 소화배관
주) 직위란에는 공사관리, 작업반장, 특별인부, 보통인부 등으로 구분하여 작성

[별지 제23호서식]

검측대장
공사명 : 공 종 :
순번	검사일	검측 문서 번호	검사부위	검사내용	합격 여부	비고
1	2019. ○○.○○	기계소방-검측-19-01	지하1층 소화배관	스프링클러배관	합격
2	2019. ○○.○○	기계소방-검측-19-21	지하2층 소화배관	스프링클러배관	합격
3	2019. ○○.○○	기계소방-검측-19-03	지하3층 소화배관	스프링클러배관	합격

[별지 제24호서식]

업무지시서
문서번호	소방기계- ○○-○○-○○	공 사 명	○○신축공사
수 신	현장대리인	공 종	소방기계
참 조	○○○	접 수 자	○○○
제 목	특별피난계단 입상덕트의 누기 테스트 실시의 건
-특별피난계단의 차압제연설비와 관련하여 다음의 사항을 지시함 ----------------------다 음----------------------------- 1. 제연설비 입상 급/배기 덕트의 누기테스트를 TAB업체에 의해 실시토록 할 것. 2. 누기테스트 일정과 관련하여 건축담당과 협의 할 것. 기타 전실내 조적공사일정 전에 입상덕트의 시공을 완료하고 누기테스트를 실시할 것.
상기와 같이 업무를 지시하오니 이행하여 주시기 바랍니다. 20 년 월 일		담당 감리원 □ 책임 감리원 □

[별지 제25호서식]

시정지시서
문서번호	소방기계- ○○-○○-○○		수 신		현 장 대 리 인
공 사 명	○○신축공사		공 종		소방전기
제 목	비상조명등설비 노출전선관 교체의 건
비상방송설비 공사와 관련하여 다음 사항을 지시함 ----------------다 음------------------ 1. 비상조명등설비의 BOX 후단 노출부분의 전선관을 강제전선관으로 교체시공할 것.
상기 위반사항에 대하여 기일 준수 시정할 것을 통지하오니 시정 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다. 년 월 일				담당 감리원 □ 책임 감리원 □
시정 결과 확인 사항				담당 감리원 □ 책임 감리원 □

[별지 제26호서식]

시정지시서 처리부
지시내용						처리내용
번호	공종	일시	문서번호	제 목	지시 구분	일시	문서번호	제 목	보관 장소
1	소방전기	2019. ○○.○○	소방기계- ○○-○○-○○	비상 조명등 설비 노출전선관 교체의 건		2019. ○○.○○	소방기계- ○○-○○-○○	비상 조명등 설비 노출전선관 교체의 건

[별지 제27호서식] 시공사 작성

안전보건 관리체제
구분	선임(전담)자	자격유무	자격내용
안전보건총괄책임자
안 전 관 리 자
보 건 관 리 자
안 전 담 당 자
안 전 보 건 위원회			노동부에서 각 시공회사로 시달, 구성 및 운영여부

[별지 제28호서식] 시공사가 작성

재해발생 현황

집계표
구 분	재해 자수		사망			부상													직업병		재해율
						4-7일			8-29일				1-3월 미만			3월 이상
분기별
( )월
( )월
현황도
구분	계	추락			전도		충 돌			낙하 비례		붕괴 도괴		협착			감 전	폭발 화재		파열		기타
분기별
( )월
( )월

[별지 제29호서식] 시공사 작성

현장 정기교육 일지
현장명				일 시
교 관				교과목
교 육 내 용
<작성 및 기재요령> ㅇ규격은 A4용지에 종으로 작성 ㅇ현장 사무실에 집결하여 실시하고, 그 실적을 기록․비치 ㅇ원․하도급자를 포함한 기능공, 인부 등 모든 현장 근무직원을 교육대상으로 함 ㅇ교육담당자를 미리 지정 ㅇ교육으로 주된 내용은 - 전일 시공결과를 분석 및 평가 - 금주 공정계획상 부실요인 등 분석 및 토의 - 하도급자의 건의사항에 대한 해결책 강구 - 기타 필요한 사항에 대한 토의 등 ㅇ대표적인 교육광경을 사진 촬영하여 뒷면에 부착
참석자
소속	성명		주민등록번호	소속	성명		주민등록번호

[별지 제30호서식] 시공사 작성

안전교육 실적표
구분	실시회수	주요내용	교육인원		비고
			직원	기능직
정기교육
특별교육
계

[별지 제31호서식]

협의내용 등의 관리대장

1. 사업개요

사 업 명	○○ 신축공사	사 업 자
사업승인기관		사업승인일
사 업 착 공 (예 정) 일		사 업 준 공 (예 정) 일
협 의 내 용 관리책임자		성 명
사 업 규 모
사 업 내 용

2. 협의내용 이행계획

구 분	협 의 내 용	이 행 계 획
		이 행 방 법	이 행 주 체	이 행 시 기
1.임시소방설	간이소방시설	화재안전기준준수	○○○○	공사기간

3. 협의내용 이행현황

연월일	공정률(%)	협 의 내 용	이행내역	미이행사항 및 사후대책
2019. ○○.○○	45%	임시소방시설	대형소화기	미이행사항 기록

[별지 제32호서식]

공사 설계변경 현황 1. 변경회수 : 0차 2. 변경일자 : 발주처로부터 발신날인된 도면을 전달받도록 한다. 3. 주요변경내용 건축등 타분야 설계변경도 확인하여 소방시설과의 간섭사항을 확인한다
공 종	수 량			공 사 비(백만원)			변 경 사 유	비 고
	단위	당초	변경	당초	변경	증ㆍ감

[별지 제33호서식]

설계변경 검토의견서
공사명	○○신축공사
구 분	□ 자체의견 □ 시공자제출 □ 사업주체요청			공 종	소방
검토자	감리업체명 : 대표이사: 감리원 :			검토일자
건 명	배관시공방법 변경의 건
세부사항
구 분	설계변경내용		변경사유			감리검토 의견	비고
	변경 전	변경 후
지하주차장 스프링클러배관	용접 및 나사이음	무용접 접합	화재위험 감소			적합
						부적합
종합의견 감리자의 소견 및 변경된 방법 적용시 시공상 주의사항등을 적는다

[별지 제34호서식]

감리자 의견서(감리자 작성)

■사 업 명 : ○○○○신축공사

■대지위치 : ○○○○

■사업규모 : 지하 층, 지상 층, 아파트 0 개동 및 부대복리시설

당 감리단에서 감리업무 수행 중에 있는 ○○○○신축공사 현장에 대하여 00법 제00조, 같은 법 시행규칙 제00조에 따라 붙임내용과 같이 경미한 사항의 설계변경에 대하여 문제점이 없을 것으로 사료되어 본 의견서를 제출하오며, 당 현장을 사용검사까지 완벽한 시공관리 및 품질관리에 만전을 기하도록 노력하겠습니다.(현장여건에 맞줘 6하 원칙으로 작성)

* 붙임 : 경미한 변경 내역서.  끝.

20   년    월    일

회사명:

대표자                ㊞

구청장 귀하

[별지 제35호서식]

설계변경 관리대장 공사명 :
번호	건명	변경전	변경후	변경사유	관련문서	비고
1	1차	배관없음	200M 추가	연결송수관 배관 누락	관련 문서 기록	소방변경
2	1차	하향식 헤드	상/하향식 헤드	101동 지하 마감 변경	관련 문서 기록	건축변경
3	2차

[별지 제36호서식]

공사사고 보고서(발주자 요구시 작성) 수신 : 분류기호 : 참조 : 제출년월일 :
공 사 명	○○○○신축공사
계 약 금 액	1,000,000,000(일금 십억원정) VAT 제외
시 공 자	○○ 건설(주)
착 공 년 월 일	2019년 ○○월 ○○일
준공예정 년월일	2020년 ○○월 ○○일
사고발생 년월일	2019년 ○○월 ○○일
최 근 공 정	스프링클러 배관 및 헤드 취부중 낙하
피 해 개 요	헤드 취부작업중 추락 사고로 다리 골절
복 구 대 책	사다리작업시 안전대 설치, 안전 교육 실시
첨 부 서 류	피해 광경사진, 피해 내역서
상기와 같이 공사사고에 대하여 조사 하였기에 보고서를 제출합니다.		감리원 : ○ ○ ○ (서명)

[별지 제37호서식]

하도급 계약 검토 의견서
공 사 명	○○○○신축공사(○○ 소방 공사)
공 종	소방 기계 공사
원 도 급 자	○○건설회사				대 표
하 도 급 자	○○설비				대 표
구 분		점 검 내 용						여 부
하도급 계약일로부터 15일 이내 통보		계 약 일		통 보 일
		2019.○○.○○		2019.○○.○○
도급한도액제한		도 급 한 도 액		금 액
면 허 소 지		해 당 공 종		보 유 면 허
		소방기계설비공사		소방시설공사업
하 도 급 비 율 (일반관리비, 이윤포함대비)		도급금액	하도금액			비 율
		11,623,249,396	10,783,690,303			92.78%
하도급 대가 하수급에게 직접 지급용인 문서 첨부		공사계약 일반조건 제 조 항
종 합 의 견		○○○○신축공사 현장의 소방기계설비공사 하도급 계약 내용을 검토한 결과 관련법 및 제 규정에 적정하게 계약되었다고 판단됨
위 계약 내용을 검토한 바 ( 적법한 ) 계약인 것으로 사료됩니다. 20 . . . ○○ 감리회사 담당 감리원 : (인) 책임 감리원 : (인)

[별지 제38호서식]

발생품(잉여자재) 정리부
공 사 명		○○○○ 신축공사
착 공 일		2019년 ○○월 ○○일				준 공 일		2020년 ○○월 ○○일
품 명		KSD 3507(배관용탄소강관)				규 격		φ100, φ150, φ200
발생년월일	품 명		규 격	단위	수 량				발생사유	보관사항
					사용가능		사용불가			발주자 인계여부
2019. ○○.○○.	탄소강관		φ100	M	35		25		용접불량 교체	확인후 반출
2019. ○○.○○.	탄소강관		φ150	M	15		20		용접불량 교체	확인후 반출
2019. ○○.○○.	탄소강관		φ200	M	20		25		용접불량 교체	확인후 반출

[별지 제39호서식]

공사 기성부분 검사원(시공사가 발주자에게 작성, 감리경유)

감리원 경유  ○ ○ ○   (인)

1. 공  사   명 : ○○○○신축공사

2. 위       치 : ○○○○

3. 계 약 금 액 : 10,000,000(금 십억원정) VAT 제외

4. 계약 연월일 : 2019년 ○○월 ○○일

5. 착공 연월일 : 2019년 ○○월 ○○일

6. 준 공 기 한 : 2020년 ○○월 ○○일

7. 현 재 공 정 : 2019년 ○○월    현재 30%

8. 첨 부 서 류 : 기성공정 내역서, 기성부분 사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 경우에는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20     년     월    일

주   소  : 시공사 주소

상   호  : 시공사   명

성   명  : 대표이사

발주처 또는 도급업체   귀하

[별지 제40호서식]

감리원(기성부분, 준공) 감리조서

(감리작성 발주처에 제출, 시공부분 또는 감리용역등의 조서)

공   사   명  : ○○○○신축공사(○○ 소방 공사)

20    년     월     일      와 계약분

위 공사의 감리원으로 임명받아  20   년  월  일부터  20   년  월  일까지 실지 현장 감리한 결과(제 회 기성부분 검사까지의) 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 전공사의 ○○%가(기성, 준공) 되었음을 인정합니다.

20       년         월         일

감리원    ○ ○ ○     (인)

발주처      귀하

[별지 제41호서식]

공사기성부분 내역서
1. 도 급 액 : 1,000,000,000(금 십억원정) VAT 제외 2. 공 사 명 : ○○○○ 신축공사 3. 기성부분금액 : 100,000,000(금 일억원정) VAT제외 2019년 ○○월 ○○일 현재 4. 내 역 : 첨부 자료 참조 (갑) (자재, 인건비, 안전관리비등 전체 금액 변경 사항 작성)
공사 내역	규 격	도 급 액			금회 기성액			전회까지의 기성액			적용
		수량	단가	금액	수량	금액	비율 (%)	수량	금액	비율 (%)
소방	식	1	10	10	0.1	10	10%	0.5	10	50%
(을) (자재비 및 인건비, 기타 첨부 자료 작성)
공사 내역	규 격	도 급 액			금회 기성액			전회까지의 기성액			적용
		수량	단가	금액	수량	금액	비율 (%)	수량	금액	비율 (%)
강관 φ100	M	100	1,000	100,000	20	1,000	20%	50	1,000	50%

[별지 제42호서식]

공사기성부분 검사조서

공  사  명  : ○○○○신축공사

20   년   월   일      준공

20   년   월   일           와 계약분

위 공사 제   회 기성부분검사의 명을 받아 20   년   월   일  검사한 결과 별지의 내역서와 같이 전공사에 대하여 그 기성공정을     %로 조정합니다. 다만, 수중지하 및 구조물 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리조서에 의거합니다.

20    년    월    일

기성부분 검사자：           (인)

입     회    원：           (인)

귀하

[별지 제43호서식]

준공검사원

감리원 경유  0 0 0    (인)

1. 공  사   명 : ○○○○신축공사

2. 위       치 : ○○○○

3. 계 약 금 액 : 10,000,000(금 십억원정) VAT 제외

4. 계약 연월일 : 2019년 ○○월 ○○일

5. 착공 연월일 : 2019년 ○○월 ○○일

6. 준 공 기 한 : 2020년 ○○월 ○○일

7. 실지준공년월일 : 2020년 ○○월 ○○일

8. 첨 부 서 류 : 준공사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 경우에는 즉시 실액 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

20     년     월    일

주   소  : 시공사 주소

상   호  : 시공사   명

성   명  : 대표이사

발주처 또는 도급업체   귀하

[별지 제44호서식]

준공검사조서(감리자/시공사 작성)

공  사  명  : ○○○○신축공사

2020 년 03월 31일      준공

2019 년 01월 02일  ○○엔지니어링 과 계약분

위 공사 준공검사의 명을 받아 2019 년 ○○월 ○○일 검사한 결과 공사설계도서 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 인정합니다. 다만, 수중지하 및 구조물 내부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리조서에 의합니다.

2019 년 ○○월 ○○일

준 공 검 사 자 : 발주처 담당

입    회    원 : 감리사/시공사 담당

발주처 또는 도급업체 귀하

[별지 제45호서식]

문서접수대장

연번	접수일자	발신처	문서번호	제 목	첨부물		접수자	회람
					명칭	수량
1	2019.. ○○.○○	○○ 건설	발신처번호	사업승인 조건 자료 송부	공문	표지 포함10장	○○○	전체회람
2	2019.. ○○.○○	○○ 개발	발신처번호	소방감리 계약서 송부	공문	표지 포함4장	○○○	소방회람

[별지 제46호서식]

문서발송대장

연번	발송일자	수신처	문서번호	제 목	첨부물		발송 방법		접수자
					명칭	수량	우편	인편	부서	성명
1	2019.. ○○.○○	○○ 건설	감리문서번호	사업승인 조건 자료 송부	공문	표지포함 10장	○		경리	○○○
2	2019.. ○○.○○	○○ 개발	감리문서번호	소방감리 계약서 송부	공문	표지포함 4장		○	사업	○○○
3	2019.. ○○.○○	○○ 건설	감리문서번호	작업 지시서	지시서	표지포함 2장		○	기계	○○○

[별지 제47호서식]

회의록
현장명	○○○○신축공사
일 시	2019년 ○○월 ○○일
장 소	○○감리단 회의실
참석자	소 속		직 위	성 명	확 인	소 속	직 위	성 명	확 인
	○○ 건설		이사	○ ○ ○	(인)	○○ 엔지니어링	책임감리원	○ ○ ○	(인)
	○○ 전설		부장	○ ○ ○	(인)	○○ 엔지니어링	감리원	○ ○ ○	(인)
	○○ 설비		과장	○ ○ ○	(인)
회 의 내 용 1. 소방감리단 안건 (1) 설계도면 수정 - 분전반 위치 변경에 따른 계통도 변경 - 지하 선큰, 램프 구간 방화셔터 확정할 것 (2) 시공 주의 - 선큰 방화셔터 설치에 따른 감지기 전선관, 기동조작함 박스 매립 - 주차장 램프 구간 방화셔터, 천장 연기감지기, 통로 유도등, 방화문 피난구 유도등 - 단위세대 현관 중문 옵션에 따른 현관 감지기 추가 - 일부동 비상용 승강기 승강장 창문 설치에 따른 자동폐쇄장치 추가 2. 시공사 안건 (1) 소방기계 - 단위세대 소방도면 승인 - 소화수조 발주 (2) 소방전기 - 사업승인도면/실시설계도면 비교 검토서 제출 - 방화셔터, 방화문 자동폐쇄장치 설치 위치 확정
회의록 배부처		회의 참가 업체 및 필요한 업체

[별지 제48호서식]

작업일지
공사명 : ○○○○신축공사 20 . . . 요일 날씨							최고 기온 : 최저		책임기술자
금일작업내용
공 정		위 치		작업내용		작업자		비 고
소방기계		P1 공구		105동 지상6층 소화전 및 차압댐퍼 슬리브		○ ○ ○
명일작업계획
공 정	위 치		계 획 량		비 고
소방기계	P4 공구		127동 11층 벽체 슬리브 설치작업		※ 비고란에는 품질관리검사 계획, 검사요청 등을 기입
감리원 귀하

[별지 제49호서식]

도서관리번호 범례
구 분	현장명	설계구분	-	분야	도서번호
					수량	번호
표기범례	JG	SD		F	00	00
전곡	JG
계획설계		SD : schematic
중간설계		DD : development
실시설계		CD : construction
설계변경		RD : revision
시공상세도		SHD : shop
상세도		DED : detailed
토목				C : civil
건축				A : architecture
기계				M : mechanical
전기				E : electrical
통신				T : telephone
소방				F : fire protection
일반				G : general
보고서				R : report
도서번호					00	00

210mm×297mm(일반용지  60g/m2 재활용품)

[별지 제50호서식]

문서관리대장
현장명 : ○○○○건설공사 공 종 : 소방설비						관 리 책 임 자
						정
						부
대분류		중분류		소분류		보관위치		담당자
NO	분류명	NO	분류명	NO	분류명(화일명)
A	감리착수	A-A	착수문서	A-A-1	감리용역계약서	소방1-1-1		○ ○ ○
				A-A-2	소방공사 감리자지정신고			○ ○ ○
				A-A-3	감리자배치신고
B	문서관리	B-A	문서발송	B-A-1	문서발송 (사업주체)	소방1-1-2		○ ○ ○
				B-A-2	문서발송 (시 공 자)			○ ○ ○