		보 도 자 료
보도일시	2023.6.5.(월) 배포 즉시			사진	o	자료		x	매수	2
담당부서	재난예방과 (화재안전조사팀)		과 장	홍장표 (031-230-2900)
			팀 장	정철민 (031-230-2870)
			담당자	정용훈 (031-230-2873)
경기소방, 자동화재속보설비 오작동 저감 특별대책…오인 출동 18.5%↓
○ 특별대책 추진하자 속보설비 오작동 출동건수 2021년 1만9,997건→2022년 1만6,289 건으로 18.5% 감소 - 감지기 오작동에 의한 119신고 저감 대책 강화…“올해 30% 저감 목표 달성할 것”

경기도소방재난본부는 화재로 오인해 자동화재속보설비가 119신고를 하는 오작동 저감 특별대책을 추진해 1년 사이 오작동 출동을 18.5% 줄였다고 5일 밝혔다.

이는 소방시설 오작동으로 낭비되는 소방력을 줄이고 안전관리의 신뢰도를 높이기 위한 것이다.

자동화재속보설비(이하 속보설비)는 화재감지기가 연기나 열 등을 감지하면 자동으로 경보를 울림과 동시에 119에 신고해주는 소방시설로 일정 규모 이상 대상물에 의무적으로 설치해야 한다.

그러나 감지기가 화재가 아닌 유사 상황에도 민감하게 반응해 119상황실로 오인신고가 들어오는 경우가 적지 않았다. 속보설비의 오작동은 습기와 먼지, 감지기 불량 등 기기 노후, 적응성 낮은 감지기 설치 등 다양한 요인에 의해 발생하고 있다. 특히 고온다습한 여름철에 오작동이 집중된다.

이에 따라 경기소방은 속보설비가 설치된 도내 7,140곳 중 최근 3개월 이내 3회 이상 오작동을 일으킨 1,342곳을 집중 관리대상으로 정했다.

이들 대상에는 오작동의 원인을 규명하는 한편 감지기 내부에 쌓인 먼지 제거, 실내 환기 및 제습, 환경 적응성이 있는 감지기로의 교체 등을 중점 추진했다.

이 결과 감지기 오작동에 의한 불필요한 화재 출동이 2021년 1만9,997건에서 2022년 1만6,289건으로 18.5%(3,708건) 감소하는 효과를 거뒀다.

아울러 시설이 불량한 126곳에 대해서는 과태료 처분 8건, 조치명령 120건, 기관통보 7건 등 130건을 행정조치하고 시정도 완료했다.

조선호 경기도 소방재난본부장은 “올해는 속보설비 오동작으로 인한 출동을 30% 이상 줄일 계획”이라며 “오작동이 잦다고 해서 절대 소방시설을 차단해서는 안되고 그 원인을 찾아 문제점을 개선해 달라”고 건물관리자들에게 당부했다.