(아파트 관계인 점검용) 지하주차장 소방시설 등 자체점검 체크리스트
〈 점검일자 : 2024. . . 〉
대 상 명					위 치
점검장소					연락처
점 검 자		직 위			성 명			(서 명)
소방시설 등			주요 확인사항				확인결과 및 조치사항
수계 소화설비 (옥내 소화전설비, 스프링클러설비 등)	수원		□ 주된 수원 유효수량 적정 여부 □ 보조 수원(옥상) 유효수량 적정 여부
	가압 송수장치		□ 펌프 흡입측 연성계□진공계, 토출측 압력계 등 부속장치의 변형□손상 유무
	송수구		□ 송수구 설치장소 적정 여부(소방차가 쉽게 접근할 수 있는 장소)
	배관		□ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부
	제어반		□ 펌프 별 자동□수동 전환스위치 적정 여부
	기 타		□ (옥내소화전) 위치표시등, 함 및 방수구 적정 여부
			□ (스프링클러) 유수검지장치 및 수동조작함 기능 유지관리 - 헤드 변형□손상 유무 및 살수장애 여부
경보설비 (자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송 설비 등)	수신기		□ 설치장소 적정 및 스위치 정상 위치 여부 □ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부 □ 예비전원(축전지) 상태 적정 여부
	감지기		□ 감지기의 변형 또는 손상이 있는지 여부
	음향장치		□ 음향장치(경종 등) 변형□손상 여부
	시각 경보장치		□ 시각경보장치의 변형□손상 여부
	발신기		□ 발신기 변형□손상 여부 □ 위치표시등 변형□손상 및 정상 점등 여부
	비상 방송설비		□ 확성기 설치 적정(층마다 설치, 수평거리) 여부 □ 조작부 상 설비 작동층 또는 작동구역 표시 여부 □ 자동 안내방송 멘트 개선(대피 먼저 → 살펴서 대피) 여부

소방시설 등		주요 확인사항	확인결과 및 조치사항
피난구조 설비 (유도등, 비상조명등 등)	유도등	□ 유도등 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동 시) 점등 여부 □ 유도등의 변형□손상 및 장애물 등에 의한 시각장애 여부
	유도표지	□ 유도표지의 변형 및 손상 여부 □ 설치 상태(장애물 등으로 시각장애 유무) 적정 여부
	비상조명등	□ 비상조명등 변형□손상 여부 □ 예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동 여부
특별피난 계단의 계단실 및 부속실 제연설비	기동장치	□ 제어반 각종 스위치류 표시장치(작동표시등 등) 정상 여부
	외기취입구	□ 설치위치(오염공기 유입방지, 배기구 등으로부터 이격거리) 적정 여부 □ 설치구조(빗물□이물질 유입방지 등) 적정 여부
	제연구역의 출입문	□ 폐쇄상태 유지 또는 화재 시 자동폐쇄구조 여부 ※ 주차장에서 아파트 세대로 진압하는 계단에 설치된 방화문(출입문) 관리상태 중점 확인
	수동 기동장치	□ 기동장치 설치(위치, 전원표시등 등) 적정 여부
소화활동 설비	연결 송수관설비	□ 송수구, 방수구, 방수기구함 설치 관리상태
	비상콘센트설비	□ 콘센트 변형□손상□부식이 없고 전원의 정상 공급여부 □ (보호함) 비상콘센트 표지, 위치표시등 설치 및 적정 여부
	무선통신 보조설비	□ 설치장소(소방활동 용이성, 상시 근무장소) 적정 여부 □ (보호함) 무선기기접속단자 표지 설치 여부
피난□방화시설	방화문	□ 방화문 및 방화셔터의 관리상태(폐쇄□훼손□변경) 및 정상 기능 적정 여부
	비상구	□ 비상구 및 피난통로 확보 적정 여부(장애물 적치 등)
아파트 대피계획 세우기 안내	홍보	□ 아파트 입주자 화재 피난행동요령 및 관리자 화재 피난안전 매뉴얼 활용 주민 홍보 ※ 소방청 홈페이지 > 공지사항 □ 공동주택 전기자동차 화재대응 매뉴얼 및 화재 대응 행동요령 ※ 공동주택관리정보시스템 > 공지사항
	대피계획	□ 아파트아이 앱(모바일) 활용 아파트 대피계획 수립 ※ 아파트아이 전산프로그램 미사용 아파트(수기로 참여)
기타사항

아파트 전기차 충전시설 설치 현황표(양평)
대상명 (세대수)	아파트 ( 세대)		주 소		양평군 면 리				전 화	031- - 안전관리자 (010- - )
건물구조	지상 / 지하 층, 동 연면적 ㎡ 지하층 바닥면적 ㎡ 지붕형태(슬라브, 박공)				총주차면수		(지상) 대 / (지하) 대
					전기차 주차면수		(지상) 대 / (지하) 대
거 리	지하주차장 입구 ~ 충전설비까지				거리 m / 소요시간 분
충전설비	설치일자	2023. .			설치대수		총 대 (급속 기, 완속 기) (지상 기, 지하 기)
	지 상			지하 1층 ~ 지하 3층				지하 4층 ~
	□ 급속 대			□ 급속 대				□ 급속 대
	□ 완속 대			□ 완속 대				□ 완속 대
구 분 (해당 결과에 ∨)				양호 ← 지하 전기차충전시설 설치 현황 분류 → 미흡
				A		B		C			D
확인사항	충전시설 설치위치가 소방대원 진입에 용이한가
				지하주차장 입구 부터 20m 이하		주차장 입구 부터 40m 이하		주차장 입구 부터 60m 이하			주차장 입구 부터 60m 초과
	화재 시 측면으로 연소확대 요인 (배관이 주차면 상부에 위치하는가) ※ 배관 보온재 등 연소확대 우려
				배관이 주차면 상부에 없음		배관 2개 이하 상부를 지난다		배관 2~3개가 상부를 지난다			배관 4개 이상 상부를 지난다
	지하주차장 입구부터 가장 멀리있는 충전시설까지 소방대 도달 시간 (실제 화재현장 가정)
				1분 이하		3분이하		5분이하			5분초과
	충전시설이 위치한 공간의 개방정도
				전체 개방 (옥외)		2면 이상 개방		1면 이상 개방			주차장 입구 외 개방공간 없음
	화재 시 농연의 상층부(지상층 등) 유입 가능성
				별도 분리		상층부까지 연결통로 1곳		상층부까지 연결통로 2곳 이상			상층부와 구획없이 연결
	상시 CCTV 모니터링 가능여부 (관리자 상주)
				24시간 상주		1일 8시간 이상 상주		1일 8시간 미만 상주			CCTV 없음 (관리자 없음)