구분		용도 및 사용법
점검기구	사진
열, 연기 감지기시험기		※ 용도 - 열 감지기 (차동식, 정온식) 동작시험 - 연기 감지기 (광전식, 이온화식) 동작시험 ※ 사용법 및 특이사항 - 해당 감지기에 연기 및 열을 가한 후 감지기의 작동 여부 확인
절연저항계		※ 용도 - 소방전기 시설물의 절연저항 상태를 점검하는 기기. - 자동화재 탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203) 참조 - 전로와 대지 사이의 절연저항은 DC 250V 사용시에는 0.1㏁ 이상이 되어야 한다. - 감지기 회로의 전로 저항은 50Ω 이하가 되어야 한다. ※ 사용법 및 특이사항 - 전로와 대지사이에 테스터선을 연결후 DC 전압 발생 버튼 을 누른다. - 측정값을 읽어 준다.
전류전압계		※ 용도 - 소방전기 시설물의 전류 전압 등을 측정 및 점검 ※ 사용법 및 특이사항 - 측정범위는 최대값에 설정 - 측정하고자 하는 곳의 단선을 클램프 중앙에 위치하여 측정 - 측정범위를 단계별로 낮추어서 정확한 값을 읽는다.
방수압력측정계		※ 용도 - 본 시험기는 옥내/외 소화전 방수압, 유량 측정 장비 - 옥내소화전 설비의 화재안전기준 (NFSC 102) 제5조(가압송수장치) 제1항 3. 옥내 : 1cm2 당 1.7kg 이상 이고, 방수량이 1분당 130리터 이상(방수압력 1cm2당 7kg을 초과시 호스 접결구의 인입측에 감압장치 설치) 참고) 옥외 : 1cm2 당 2.5kg 이상이고, 방수량이 1분당 350리터 이상 ※ 사용법 및 특이사항 - 노즐 지름의 1/2 거리에서 측정한후 압력을 읽어서 유량 환산 및 데이터를 읽음. - 방수량 구하는 계산식 = Q : 0.653 D2 √P Q : 방수량 (LPM) D : 노즐 구경 (토출구 내경 mm) P : 방수압력 (kgf/cm2)

소방시설 점검기구

■ 작동기능점검검표 양식 및 작성요령 등에 대한 정보

1.한국소방안전협회(www.kfsa.or.kr) 접속 → 소방점검진단 → 소방시설점검

2.여주소방서[http://119.gg.go.kr/yeoju] 접속 → 알림마당 → 공개자료

■ 작동기능점검 매뉴얼 앱(App) 설치방법

1.스마트폰「플레이스토어 앱」실행 →「작동기능점검 매뉴얼」검색 → 설치

※IOS기반 스마트기기는 지원불가