노후

소화기의 교체

▶ 제조년월로부터 10년이 경과한 소화기는 반드시 교체하여야 합니다.

※ 다만, 한국소방산업기술원으로부터 성능확인을 받은 경우, 1회에 한하여 3년 연장사용 가능

지시압력계가 없는 가압식소화기는 안전사고 위험이 있으므로, 내용연수와 관계없이 즉시 교체

[축압식소화기]	[가압식소화기]

▶ 교체한 소화기는 관할 읍•면•동 담당부서(ex, 청소행정과)를 통해 대형폐기물로 배출하여야 합니다.

소화기

관리방법

(월 1회 이상 점검)

▶ 습기나 직사광선은 피하고, 햇빛에 장기간 노출되는 장소에는 반드시 가림막을 설치하여야 합니다.

▶ 통행에 지장이 없고, 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치하여야 합니다.

※ 바닥으로부터 높이 1.5m 이하에 설치하고, “소화기”라고 표시한 표지 부착

▶ 33㎡ 이상 구획된 실 및 각 층마다 보행거리 기준에 적정하게 설치하여야 합니다.

※ 보행거리기준 : 소형소화기 20m, 대형소화기 30m 마다 설치

[소화기 위치표지]	[보행거리]

▶ 소화기 용기가 변형·손상·부식된 것이 있는지 확인하여야 합니다.

▶ 안전핀이 고정되어 있으며 견고한지 확인하여야 합니다.

[변형·손상·부식된 소화기]	[안전핀]

▶ 지시압력계가 정상(녹색범위)인지 확인하여야 합니다.

[정상(녹색범위)]	[비정상]

《노후소화기 교체 및 소화기 관리방법》