공동주택 세대별 소방시설 점검 안내

“22년 12월 1일부터 『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』 (제22조)이 개정·시행되어 공동주택의 모든 세대가 2년 이내 소방시설을 점검해야 합니다. 입주민께서는 아파트 소방시설 점검 시 세대를 자체점검 하거나 관리업자의 점검을 반드시 받아야 하며 소방시설 불량이 있을 경우 이행 기간 내 보수해야 함을 알려 드립니다. 불량 세대의 보완이 이행되지 않을 경우 불이익 처분(300만원 이하 과태료)을 받을 수 있으니 각 세대 내의 소방시설을 미리 확인해 보시기 바랍니다.

□ 세대별 소방시설

소화설비				경보설비		피난설비
소화기구	자동확산 소화기	주방자동 소화장치	스프링클러 헤드	감지기	가스누설 경보기	완강기

□ 점검시기 : 아파트 종합점검(사용승인 월), 작동점검(종합점검 후 6개월) 시

□ 점검방법

① 소방시설 관리업자 점검: 아파트 전체점검 사정 공지 시 관리사무소에 점검신청

② 입주민 시설점검 : 동영상 시청 후 점검·점검서식 작성 ⟹ 관리 사무소에 제출

☞ 점검 동영상 : https://www.youtube.com/watch?v=SnluyYZ9ZZw

☞ 점검 서식 : 소방시설 설치 및 안전관리법 시행규칙 별지 제36호 “소방시설 외관점검표”

※ 공동주택은 건축 시기에 따라 세대 내 설치된 소방시설이 다를 수 있으니, 자세한 사항은 해당 아파트 관리 사무소에 문의 하시기 바랍니다.

연천소방서장

■ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제36호서식]

소방시설 외관점검표(세대 점검용)

※ [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

대상명		OO아파트		점검자	□입주자 □소방안전관리자 (인)
동호수		동 호
점검일		년 월 일		전화번호
점 검 항 목					점 검 내 용
소화 설비	소화기		손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치 여부		□ 정 상 □ 불 량
			용기 변형ㆍ손상ㆍ부식 여부		□ 정 상 □ 불 량
			안전핀 체결 여부		□ 정 상 □ 불 량
			지시압력계의 정상 여부		□ 정 상 □ 불 량
			수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부		□ 정 상 □ 불 량
	자동확산 소화기		설치상태 및 외형의 변형ㆍ손상ㆍ부식 여부		□ 정 상 □ 불 량
			지시압력계의 정상 여부		□ 정 상 □ 불 량
	주거용 주방자동 소화장치		소화약제용기 지시압력계의 정상 여부		□ 정 상 □ 불 량
			수신부의 전원표시등 정상 점등 여부		□ 정 상 □ 불 량
	스프링클러		헤드 변형ㆍ손상ㆍ부식 유무		□ 정 상 □ 불 량
경보설비	자동화재 탐지설비		감지기 변형ㆍ손상ㆍ탈락 여부		□ 정 상 □ 불 량
	가스누설 경보기		전원표시등 정상 점등 여부		□ 정 상 □ 불 량
피난설비	완강기		피난기구 위치 적정성 여부		□ 정 상 □ 불 량
			완강기 외형의 변형ㆍ손상ㆍ부식 여부		□ 정 상 □ 불 량
			설치 여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부		□ 정 상 □ 불 량
	피난구용 내림식 사다리		피난기구 위치 표지 및 사용방법 표지 유무		□ 정 상 □ 불 량
			설치 여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부		□ 정 상 □ 불 량
기타설비	대피공간		방화문(방화구획)의 적정 여부		□ 정 상 □ 불 량
			적치물(쌓아놓은 물건)로 인한 피난 장애 여부		□ 정 상 □ 불 량
	경량칸막이		정보를 포함한 표지 부착 여부		□ 정 상 □ 불 량
			적치물(쌓아놓은 물건)로 인한 피난 장애 여부		□ 정 상 □ 불 량
비 고			비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재합니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]