피난안전구역 차압관련 문의

평소 소방예방행정에 깊은 관심 감사드립니다.

귀하의 질의에 대한 회신입니다.

피난안전구역은 초고층 및 지하연계 복합건축물에 관한 특별법에 의거 건축물 내에 설치하는 안전한 공간이며, 특별피난계단은 피난층(지상) 또는 피난안전구역으로 대피하는 통로로, 부속실 및 제연설비을 설치하는 것은 피난통로로 연소가스 등의 유입을 막아 안전하게 피난할 수 있는 통로를 확보하는 것입니다.

따라서 화재안전기준의 옥내는 특별피난계단(부속실 포함) 외의 장소를 일컬을 것입니다.

피난안전구역 및 옥내에 화재발생 시 내부의 온도가 상승함에 따라 압력 또한 상승합니다. 화재실 내 스프링클러설비가 되어 있고, 작동 시 내부 압력(12.5pa) 정도로 부속실의 차압은 최소 12.5pa로 규정하고 있습니다.

※ 기타 자세한 문의사항은 아래 연락처로 연락주시면 친절히 상담(안내)해 드리겠습니다.

☎ 문의처 : 용인소방서 재난예방과 예방제도팀 건축담당자 031)8021-0321